# 电容式电压互感器的故障分析

国网武汉供电公司检修分公司变电检修室武汉430050

摘要：电压互感器作为一条母线上所有元件的电压、电能、功率测量及继电保护、信号装置和自动化设备的供电电源，发生故障后将严重影响变电站设备的正常运行。因此，变电运行值班运行人员要熟悉电压互感器的原理、结构和运行条件，正确掌握处理电压互感器故障的方法和要领，在故障或异常后能在最短时间内处理完毕，保障电网安全、可靠运行。

关键词：电容式；电压互感器；故障；措施

电容式电压互感器作为一种电压变换装置应用于电力系统，主要用于电压测量仪表及继电保护装置的电压信号取样设备。它接于高压与地之间，将系统高电压转换成二次低电压。近年来，由于电容式电压互感器因结构合理，绝缘强度较高，在110kV及以上电压等级电力系统中得到广泛使用。

一、电容式电压互感器简介

电容分压器由主电容C1（C11、C12、C13、C14）和分压电容C2组成，具有降压和分压作用；电磁单元由中间变压器（T）、补偿电抗器（L）、放电间隙（P）、电阻（R）和载波耦合装置（J）组成。分压电容抽取系统部分电压连接在一次绕组上，分压电容末端接地或与结合滤波器串接后接地。这样的结构缩减了整台互感器的体积，串联电容与结合滤波器串接后可作为高频载波信号的通道。电容式电压互感器有两种形式，内置式和外置式。上图为互感器内置形式，分压电容放置在上部的充油套管内，下部的油箱内有一次绕组的补偿电抗器，两组二次绕组和避雷器或放电间隙。二次绕组da、dx输出电压为100V，绕组a、x输出电压为100V/。电容式电压互感器为单相式结构，多用于110kV及以上电压等级的系统。一般配置在母线或线路A相，为保护、测量、计量或断路器同期和重合闸装置提供电压判据。

二、电压互感器常见故障现象和分析

电压互感器常见故障现象为：一次熔断器熔断、二次熔断器熔断（或空气开关跳闸）、断线、短路等。电压互感器一次侧熔断器熔断主要是以下原因引起的：①电压互感器内部绕组发生层间、匝间或者相间短路以及单相接地等故障；②电压互感器一、二次回路故障，导致电压互感器过电流，其二次侧熔断器容量选择不合理；③过负荷运行或长期运行，熔断器接触部分发生锈蚀导致接触不良；④感应雷电波致使电压互感器铁芯磁场接近饱和；⑤铁磁谐振作用；⑥中性点不接地系统发生单相接地，使非接地相电压升高到线电压，以及发生间歇性电弧接地时产生数倍过电压，都会使电压互感器铁芯饱和，致使电压互感器电流剧增。电压互感器二次侧熔断器熔断多为二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地时，可能发展成两相接地短路；电压互感器内部存在金属性短路，也会造成其二次回路短路。

三、电压互感器中常见故障的诊断方法

（一）诊断电压互感器局部放电故障

电压互感器的局部放电故障比较复杂，在使用常规的诊断方法对电压互感器的局部放电故障进行诊断时会受到许多不确定因素的影响，导致故障诊断不能正常进行。所以，在诊断电压互感器的局部放电故障时必须摒弃传统的诊断方法，选择新的诊断方法，目前主要采用的诊断方法是电子测量技术，电子测量技术主要是通过在线监测的方式对电压互感器的放电过程进行掌握，另外，还可以进行局部放电试验，通过试验诊断电压互感器的局部放电故障。

（二）电压互感器二次熔断器故障处理方法

电压互感器二次熔断器熔断后，电气运行人员应对保护做相应处理后，检查二次侧熔断器的熔断情况或空气开关得跳闸情况。在检查电压二次回路未发现明显故障点情况下，可将二次侧空气开关试送一次或换上相同规格熔断器试送一次。若二次测空气开关再次跳闸或熔断器再次熔断，不得再合二次空气开关或试放熔断器。此时，应将故障电压互感器所在母线的电压切换回路断开后试发电压互感器二次小母线。若试发成功，应再逐路试投各路电压切换回路，找出故障点。将故障点隔离后恢复正常电压切换回路，在找出故障点前禁止倒母线；若试发不成功，应将电压互感器一、二次电源断开。单母线接线的上报专业人员处理；双母线接线的在断开故障母线电压切换装置直流电源后，将故障母线各分路倒至另一条母线运行，恢复保护运行，上报专业人员处理。当某一电压互感器二次回路故障时，严禁将正常电压互感器二次回路与之并列。若在运行中发现电压互感器二次电压异常升降，应对其电压变化和发展情况实时监控，同时对电压互感器外观进行及时检查，并将检查结果向调度及设备运维部门汇报。设法将电压互感器停运，并作全面检查。

（三）诊断电压互感器的受潮故障

电压互感器的受潮故障主要是通过电压互感器中的绝缘电阻值和电压互感器的介损值来诊断的，电压互感器中的绝缘电阻值必须保持在一定的范围之内，如果电阻值过大或者过小，就说明了电压互感器出现了受潮故障。另外，可以在日常维护和检修中对电压互感器进行拆卸处理，这样就能直观地观察到电压互感器中的具体情况，如果发现电压互感器绝缘存在受潮问题，应该立即采取相应的措施对电压互感器绝缘进行干燥处理，这样就能防止更严重的电压互感器故障发生。

（四）电压互感器回路断线的处理

（1）电压互感器回路断线的判断

监控装置会报出“××电压互感器回路断线”报文，母线电压指示为零或三相电压不平衡，有功功率数值指示异常，低电压继电器动作等。除上述现象外，还可能发出“接地”信号，这是一次侧熔断器熔断，电压互感器出现零序电压，启动了接地装置而发出了“接地”信号。其原因是由于电压互感器一、二次熔断器熔断，回路接头松动、断线，电压切换回路辅助触点和电压切换开关接触不良等原因引起的。

（2）电压互感器回路断线的处理

一次侧熔断器熔断时，取下二次侧熔断器（或断开空气开关），拉开电压互感器高压侧隔离开关，验电后戴上绝缘手套，更换一次侧相同规格的熔断器。如果是二次侧熔断器熔断，应立即更换，若再次熔断，则不能再更换，应查明原因。如暂时无法处理，则应及时调整有关设备的运行方式，将该电压互感器所带的保护与自动装置停用，防止保护误动作。

四、实例分析

（一）故障基本情况

某220kV变电站的110kV母线采用型号为WVB110-20H的电容式电压互感器。故障发生时，其二次电压分别为A相：78.7V，B相为66.65V，C相为66.65V。相比B、C两相电压，A相电压上升了18%，互感器的二次电压输出异常。现场检查发现，互感器的外观无异常，没有渗漏油情况，亦没有放电声音或其他异响，红外测温显示电压互感器A相比B相和C相高月3.5℃。初步判断A相电容单元内部故障。

（二）故障分析

对电压互感器进行介损tanδ及电容量测试，并与上次试验的数据对比。根据表1，发现分压电容C2正常，主电容C1的电容量增长了7.2%，而介损值tanδ高达1.2%。按规程要求，电容量的增加量不应超过+2%，介损tanδ则不应大于0.5%。由此判断，主电容C1内部有可能发生电容屏击穿，从而导致电容量升高。根据一次电压Uc2=U×C1/(C1+C2),一次电压增大，即是造成现场二次电压升高的原因。

表1电容量和介损试验数据

通过现场对互感器器解体检查发现：（1）电容屏有1/3暴露在空气中，导致主电容屏内部绝缘性能下降，造成了多片电容屏发热且已经变形；（2）电磁单元和电容器之间连接的密封圈变形严重，导致电容器的绝缘油渗进去电磁单元，电容屏油位下降，电磁单元油位上升。应及时更换故障电压互感器，并通过试验合格后投入使用。

五、结论

综上所述，目前，电压互感器已经在电力系统中广泛应用，但是电压互感器在实际的应用之中还存在一系列的问题，该文对电压互感器的常见故障进行了分析，说明了电压互感器中常见故障的诊断方法，希望通过该文的研究能够找到最好的措施解决电压互感器中的故障，促进电力系统的发展。

参考文献

[1]徐鑫.电压互感器的常见故障分析[J].硅谷,2015(3):255-256.

[2]潘楠.220kV变电站电压互感器的常见故障及原因分析[J].企业技术开发,2015(11):88-89,118.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/00d0c58aa623f1e776c5474d.html