# 现代建筑电梯的电气设计

广东省东莞市厚街镇东莞市三洋电梯有限公司523960

摘要：电梯作为大楼的输送设备，必须对电梯设备从设计、制造、施工，到使用、维修等一系列环节的质量上加以重视。电梯设计包括机械设计和电气设计两个部分，它们在整个电梯中占有重要的地位。相比较而言，电气技术的发展和更新相当快，特别是电梯设计中的控制和动力方面，新技术层出不穷。本文针对电梯中的电气技术，阐述了电梯电气设计的相关问题。

关键词：现代建筑；电梯；电气设计

电梯作为一种舒适快捷的垂直运输工具，是高层民用建筑中不可缺少的设备，在建筑电气设计中，电梯安装工程的电气设计也是一项重要的设计内容。随着社会发展，我国对于电梯舒适感和安全感的要求逐步提高，对电梯电气设计要求也不断提高。本文对现代建筑的电气设计的主要内容和相关问题进行探讨。

1现代建筑电梯电气设计的主要内容

1.1电梯运行的电力负荷的确定

根据现代高层建筑的性能要求和电梯运行安全的要求标准，来进行电梯的负荷的确定，以满足电梯运行的供电要求为电气设计的基本前提条件。电气设计要参照国家的《供配电系统设计规范》标准来执行，尤其是现代建筑中的消防电梯，还要符合国家建筑防火规范的要求标准。国家对于负荷级别的供电是强制性的要求，在进行电气设计的初期要特别加以考虑。对于负荷级别，可参照国家规范，根据建筑和电梯的重要性来确定。对于消防电梯的来说，其供电电源回路要单独设定，与普通电梯分布开来，同时对于消防电梯的配电设备采用明显的消防标志进行标注。对于配电线路要采用阻燃电缆，以加强线路发生故障时的安全保障。

1.2电梯的供配电

电梯是高层民用建筑中重要的运输设备，对供配电要求很高。对于电梯来说，齐供电需要由变压器低压出口段区分，自成供电体系。一般乘客电梯为二级，重要的为一级；一般货梯、医梯为三级，重要的为二级；自动扶梯和自动人行道一般为三级，重要的为二级。负荷等级为一级的电梯通常配备两个电源，供电应用两个电源送到最末的配电设备，同时自行进行切换。为负荷等级为二级的电梯最好配备两个电源，应用两个回路向送到最末段配电设备进行供电，同时自行进行切换。负荷等级为三级的电梯通常应选用专项回路进行供电。

消防电梯应从不同的配电回路分别提供双路电源，主要为了防止火灾时，火势沿电气线路蔓延和预防触电事故。消防电梯必须继续通电，以保证扑救工作的正常进行。

2电梯插座、照明和通风的设计和装配

2.1电梯插座

电梯机房内可尽量多设置几个插座，以便于其他设备的用电和电梯机房系统的维修。电源开关应设在机房内部的入口处，以便于进入后能够很容易的打开开关进行照明，同时需设置应急照明。

2.2电梯照明

2.2.1轿厢照明

电梯的轿厢使用的电气照明，通常为永久性的照明装置。如果选用普通的白炽灯照明，至少要两个以上的灯泡进行并联式的连接。另外对于轿厢可配置应急电源，可以在正常照明装置发生故障照明中断时发挥照明作用。另外在轿厢顶部配置电源插座，便于其他设备的用电或者对轿厢装置的维修。

2.2.2井道照明

电梯井道照明。封闭式电梯井道应设置永久性的电气照明，在维护修理期间，即使门全部关上，井道亦能被照亮。井道最高和最低点0.5米以内，各装设一盏灯，中间最大每间隔7m设一盏灯，照度应不小于50lx，分别在机房和底坑设置一控制开关。井道内安装的灯具需有防护措施和有一定的防水能力，宜至少达到IP21。

2.2.3层站照明

层站照明。在层门附近，层站的自然或人工照明，在地面上应不小于50lx。以便使用者在打开层门进入轿厢时，即使轿厢内照明发生故障，也能看清它的前面。

2.3通风

在气温较高的地区，当机房的自然通风条件不能满足要求时，应采取空调或机械通风散热措施，当机房内气温低于正常工作允许的温度时，应设采暖。

3、线路敷设

对于电梯来说，因为功能的特殊性，要求电流的持续供应，因此必须使用正规厂家的合格线缆产品。供电导线的选择要根据电梯电机的电流和工作制来确定，其供电载流量要大于计算的电流，还需根据线缆的长短进行电源损失的校验。线缆的选型上可根据用途选择软电缆、硬电缆以及BV导线。每种导线都有自己的特性，要根据其不同的特性选择合适的敷设方式及保护措施。应根据不同用途，配线可选用导线、硬电缆和软电缆，应有不同的保护方式和敷设方式。

4防灾及报警装置

4.1.消防电梯和平时兼作普通电梯的消防电梯，在撤离层靠近层门的候梯处增设消防专用开关及优先呼梯开关，供火灾时消防队员使用。消防控制室在确认火灾后，也应能控制电梯全部停于撤离层，并接受其反馈信号。在轿厢到达撤离层后，应保证轿厢的优先招回权，使之在不相应层站呼叫下进行操作。轿厢在达到指定层后就停留在该处，且轿门开着，直到轿内。

2.为使乘客在需要时能有效地向轿厢外求援，应在轿厢内装设乘客易于识别和触及的报警装置。该装置应采用警铃，对讲系统，外部电话或类似形式的装置。建筑物内的组织机构应能及时、有效地应答紧急呼救。报警装置需要就地提供电源时，要有可自动再充电的紧急电源，在正常电源被中断的情况下，它能至少供报警装置用电1h。在正常电源一旦发生故障情况下，应自动接通紧急电源。报警装置用紧急电源，可与照明用紧急电源共用。

3.如果电梯行程大于30m，在轿厢和电梯机房之间应设置紧急电源供电的对讲系统或类似装置。

结语

综上所述，现在建筑中的电梯电气设计关系到人身财产的安全，一定要按照规范要求严谨科学的进行设计，尤其在故障和灾害情况下使用的应急电源和应急通讯方面，可以在关键时刻对人身安全保护发挥重要作用。电梯系统科学合理的电气设计，可以保证电梯安全平稳持续的运行，更好的为社会服务。

参考文献：

[1]庞传时，刘洋.对电梯配电设计的见解[J].建筑电气，2011（4）：10.

[2]JGJ/T16-1992，民用建筑电气设计规范[S].

[3]GB50310-2002，电梯工程施工质量验收规范[S].

[4]GB50166-1998，火灾自动报警系统设计规范[S].

[5]GB50096-1999，住宅设计规范[S].

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/022b6085f24c35b388a7bc86.html