# 500kV架空输电线路张力架线施工技术探讨宋毓森

(中铁十七局集团电气化工程有限公司山西太原030000)

摘要：对于电力系统而言，输电线路是其重要的组成部分。输电线路是实现电力、电能传输的重要基础设施，在我国电力事业中发挥着非常重要的意义。张力架线是一种高压输电线路的施工技术，能有效提高高电压等级线路的施工质量。输电线路在一定程度上关系着电力系统整体运行的安全性和可行性。500kV输电线路目前是国内涉及比较多的输电线路，一般采用架空输电线路的方式进行，而架空输电线路的张力架线关系到了输电的整体性，因此对500kV架空输电线路张力架线施工技术进行有效的控制具有非常重要的意义。

关键词：500kV；架空输电线路；张力架线；施工技术

1、500kV架空输电线路张力放线施工技术

1.1、施工区段的划分

在500kV架空输电线路张力放线施工中，对架线区段长度影响的因素主要包括线路条件、放线质量及放线施工、紧线施工的难度与合理性等。在划分施工区段的过程中，必须要严格根据实际的工程条件，并对多种影响因素进行综合考虑，在分析与比较经济技术后进行区段的合理划分。在放线施工中，以设立牵引场与张力场，但必须要满足以下条件：（1）牵引机、张力机可运到现场；（2）场地面积、地形可以满足施工的具体要求；（3）对于相邻的直线塔可做过轮临锚，但必须满足具体的设计与施工要求。

1.2、导引绳系、牵引绳及地线展放

1.2.1、初导展放方法

在施工时，可利用直升机、热气球等进行空中展放，根据飞行器能力将线路划分为展放段进行展放，使初导逐基落在塔顶，并采用人工的方法将初导转移到放线滑车内，并连接好各段，以保证其在施工段中的连通性。除了空中展放法，还可以在树木、建筑等障碍物较少的区段采用地面铺放法。把成轴导引绳分散到施工段地点，采用人工的方法铺开轴导引绳，并逐塔放线滑车，和相邻的导引绳进行连接，然后锚住导引绳，并在指定位置收卷导引绳，以保证导引绳升高到设计高度，在锚绳后转交到下道工序。

1.2.2、中间级导引绳展放方法

首先，逐级牵放导引绳。通过初导牵放二导、二导牵放三导的方法，逐级牵放，以牵放出施工所需要的规格导引绳。其次，逐条牵放导引绳。最后是组合应用。先采用空中展放法进行导引绳的牵放，并采用逐条牵放导引绳的方法牵放出多条导引绳，除了留下一根，将其余的导引绳转移到与其相对应的放线滑车中。

1.2.3、牵引绳展放

利用小牵引机与小张力机进行配合，使牵引绳进行带张力展放，其操作方法和导线张力放线相同，都是采用一牵一放线的方法。各条牵引绳之间的连接应采用牵引机卷扬轮的抗弯连接器进行。

1.2.4、架空地线展放

500kV输电线路的架空地线都是采用张力放线法进行。通常都是用导引绳进行张力放线，并采用大牵引机与小张力机进行架空地线的牵放。OPGW放线的区段长度必须和OPGW长度一致。在进行张力展放OPGW的过程中，必须要采用专业的张力机，并严格按照相关的技术规范进行施工，其中，OPGW于放线滑车中的额包络角应在60°以下。

1.3、张力放线施工

在架空输电线路张力放线施工中，主要的施工工序包括以下几个方面：（1）当导线进行盘绕时，其盘绕的方向必须要和导线外层线的方向一致，在盘绕时应左进右出；（2）和导线相连的连接器尾部应采用铁丝进行盘绕绑扎，一般情况下，各道应绑扎20圈，且两道之间的距离应为150mm，以保证其连接强度满足网套连接器的强度要求，并利用旋转连接器将网套连接器连接在走板后边，通过进行尾部张力的调整，将尾线拉紧；（3）在进行张力放线时，导线尾线在线轴中的盘绕圈数应在6圈以上，且尾端要和线轴固定；（4）在张力场设置张力放线的指挥所，根据现场指挥指令张力放线作业；现场指挥必须要根据各个施工岗位的实际情况，在汇总与合理判断后才能发出作业指令；（5）在牵引时，应遵循先慢后快的牵引原则进行，即在开始时先进行慢速牵引，并密切观察施工段沿线，看是否出现异常；同时进行放线张力的调整，以保证牵引板处于水平状态，等到牵引绳与导线都架空之后，才能慢慢将牵引速度提速；（6）在牵引时可先将张力机打开，等张力机刹车后再将牵引机启动。在停止施工作业时，应遵循先停牵引机、后停张力机的原则。在放线时，必须要保证尾线、尾绳的尾部张力，并根据张力机的特性进行张力调整。应逐渐、缓慢升高张力，以防导线和牵引绳之间出现较大幅度的波动；（7）当放线张力升高到标准高度时，应暂停牵引，并进行上扬塔号压线滑车的安装。

2、紧线

2.1、紧线工艺

张力放线结束后应尽快紧线。宜以张力放线施工段作紧线段，以牵张场相邻的直线塔或耐张塔作紧线操作塔。当放线段由多个耐张段组成时，根据施工需要，也可选择中间耐张塔作紧线操作塔。

2.2、弧垂观测与调整以能全面掌握和准确控制

紧线段应力状态为条件选择弧垂观测档，选择时兼顾如下各点：1）观测档位置分布比较均匀，相邻两观测档相距不宜超过4个线档；2）观测档具有代表性，如连续倾斜档的高处和低处、较高悬挂点的前后两侧、相邻紧线段的接合处、重要被跨越物附近应设观测档；3）宜选档距较大、悬挂点高差较小的线档作观测档；4）宜选对邻近线档监测范围较大的塔号作测站。

2.3、画印

1）同一耐张段弧垂调整完毕，紧线应力未发生变化时，在各直线塔、耐张塔上同时画印。印记应准确、清晰；2）直线塔、无转角的耐张塔可用下述方法画印：用垂球将横担挂孔中心投影到任一子导线上，将直角三角板的一个直角边贴紧导线，另一直角边对准投影点，在其他子导线上画印，使诸印记点连成的直线垂直于导线；3）直线转角塔悬挂单滑车时，取放线滑车滑轮顶点为画印点，用直角三角板在各子导线上画印；4）耐张转角塔的画印方法必须与割线尺寸计算方法相配合，常用方法有：（1）三角板垂球法：以具有一个长直角边的直角三角板和垂球作画印工具，将短直角边贴紧导线，长直角边对准横担挂孔中心或由挂孔中心垂下的垂球线，顺长直角边在各子导线上画印；（2）横担中心线延伸法：工具和方法同上，但长直角边不是对准挂孔中心，而是对准横担挂孔断面处的横担中心。杆塔挂双放线滑车时，用此法画印比较方便；（3）挂点延伸法：用直尺对准横担挂孔中心，将挂孔中心连线准确地延伸到各子导线上画印。

2）总之，张力架线中的跨越施工，应充分注意导引绳、牵引绳、导线等在放线过程中处于架空状态这一特点，慎重选择跨越施工方案，防止放、紧线过程中发生张力失控、确保施工安全和被跨越物的安全。新技术、新工艺必须经过试验、测试及试点，符合本标准要求后方可应用。

参考文献：

[1]贾福东.关于110～500kV架空输电线路导线选型的实例分析[J].低碳世界，2016，(15):18-19.

[2]王晓冬，黄琪，范杨.500kV架空输电线路次档距振荡原因与防范策略研究[J].科技与企业，2016，(03):255.

[3]熊传龙.500kV架空输电线路工程双回高强钢管杆施工工艺[J].中国高新技术企业，2015，(33):97-98.

[4]张宏，夏成军.500kV架空输电线路故障行波测距综合策略研究[J].山东工业技术，2015，(21):162.

[5]周亚兵.500kV架空输电线路挂线串二联板间的支撑杆发热故障分析[J].中国高新技术企业，2015，(17):147-148.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/024a2438de84b517b9d78c62.html