# 简析电力施工中漏电保护原理及解决方案章丽娜

章丽娜

（国网浙江杭州市富阳区供电有限公司浙江省杭州市311400）

摘要：近些年来国内居民用电量在不断的提升，电网的施工建设也在稳步的进行着，并且在电网当中也使用到了很多较为先进的技术，虽然电力技术得到了很好的提升，但是在电力施工当中还是存在着一定的问题，尤其是在漏电的问题，此类问题给居民的用电带来了很大的安全隐患，此文对当前电力施工当中存在的问题进行分析，并且根据相关的问题给出想要的处理方案，希望可以为我国的电力建设提供一定的帮助。

关键词：电力工程施工；漏电防护；运作原理；现场作业；处理方案

一、电力工程施工现场的特征

我国经过多年的发展，经济实力正在实现飞跃式的发展，城市的发展速度也在不断的加快，民众的生活水平也在不断的变好，对电力的需求量也在不断的增多，这样就使得对当前我国电力施工提出了更高的更加严格的要求，在面对当前建筑结构复杂、规模较大的情况和现代多种的施工情况时，施工的安全得到了很好的保证，怎样去处理当前电力施工当中存在的问题已经是当前最为重要的一个问题，这个问题已经是权衡电力能否平稳发展的重要因素。漏电问题是当前电力施工当中较为常见的一种问题，也是现代学者关注较为广泛的问题。

二、漏电防护的原理和类别

2.1漏电防护器的运作原理

漏电防护器当中包含了检测元件、执行元件、中间元件、试验元件等等，电流互感器当中的检测元件，放大器、比较器、脱扣器是其中间环节，主要开关是漏电防护器的执行元件如下图所示。

TA：GA作为主要开关，TL作为主要开关的检测元件。在受保护的电力没有发生漏电情况时，可以使用零序电互感器来进行电流的检测电流相量和等于0，此时就没有在电流互感器的二次侧产生感应电动势，漏电防护器不运作，系统正常运作。如果在发生漏电情况期间，漏电电流会零序电流互感器的相电流不等于0，在零序电流互感器的二次侧产生感应电动势，中间环节对漏电的信号进行处理和解析，在到达预定数值后，主要开关自动关闭，漏电线路切断电流，从而来达到保护电流系统的目的。

2.2漏电防护的类别

通电防护继常的状况下漏电防护器都是可以分为漏电器和漏电防护开关这两类的防护方案，下面对着两种类型的漏电防护进行分析。

（1）漏电防护继电器：这类设备可以很好的进行电流漏电的检测，但是并不能切断电源主回路的链接，其中包含了、脱扣器与输出信号等辅助节点和零序互感器一同组合而成，并且和大电流自动型开关进行结合来对低压电网进行防护、监管主要电路的漏电情况等等。

（2）漏电防护开关：此类设备可以很好的起到接通和切断主电路的作用，如果在回路当中出现漏电的情况和绝缘层破裂等情况，漏电防护器就会自动的切断开关元件，与此同时漏电防护开关可以和熔断器、热继电器一同来组成低压开关元件。

三、施工现场选取漏电防护器的原则

3.1按照我国的相关文件，在进行电力工程施工期间必须要安装漏电防护设备，而在进行漏电防护设备选取期间，必须要选取定额漏电动作电流的大小，从而可以很好的防止定额漏电动作电流过大使得漏电防护设备拒动，如果是没有在漏电电流超出最高值时进行切断电路，那么就会使得整个电路系统瘫痪，从而造成不可估量的损失，不但是这样，对漏电防护设备额定漏电动作电流选取出错出现漏电防护设备在正常的情况电路运作情况下进行电流的切断，这样也会造成很大的损失。

3.2必须要按照电路的实际情况来选取适合的防护设备的额定漏电动作电流，考虑到对民众的包含，漏电电流不能够超过三十mA，如何更好的去防止设备线路之间发生火情，漏电电流不能够超过五百mA。额定漏电动作电流应当超过正常低电压电网漏电电流；必须还要做到下级额定漏电动作电流不能够超出上一级的额定漏电动作电流。在进行第一级漏电防护设备安装时，必须要将其安装在配电变压设备的低压侧出口，从而使得这个设备可以很好的去保护电路和主要的电流设备，为了避免火情的发生，通常都是要确保额定漏电动作电流为三百~五百mA，必须要将第二级的漏电防护设备安装到分支线路上，并且将额定漏电动作电流限制在上下级保护设备额定漏电动作电流之间，那么就可以把防护设备的额定漏电电流设置在三十~三百mA之间，在进行第三极漏电防护设备期间，必须要将设备安装在最外面从而才可以很好的起到触电防护作用，那么就必须要将防护设备的额定漏电数值设定在十mA以下，并且漏电防护设备的反应时间不能够低于零点一一S。

四、运用漏电防护设备期间必须要注意的地方

在使用漏电防护设备期间，必须要严格遵照有关的规章制度来进行设备的使用，并且也需要对漏电防护设备进行不定期的维护和保养，与此同时也需要对漏电防护设备的漏电动作数值和动作反应时间、漏电不动作电流数值等情况做好数据的收集和记录，并且也需要检查每一个按钮是否可以正常的工作，如果是发现不能够正常的工作，那么就应当进行第一时间的报修，在漏电防护设备出现报错情况和拒动时，工作人员应当仔细的对问题进行分析，切记不可自行对设备内部的元件进行拆卸。

五、实践运用当中漏电防护设备报错、拒动原因分析和处理方案

5.1在漏电防护设备实际的使用当中，常常都会出现报错和拒动的情况，一般都是将线路或者没有发现触电或漏电等情况防护设备进行漏电防护这就叫做误动，还有就是线路当中出现触电或者是漏电的情况漏电防护设备没有进行及时的判断和切断电流这就叫做拒动。

5.2线路自身的问题和来自防护设备自身的原因都会使得漏电防护设备出现误动的情况发生，如果N线出现链接的错误。那么在TN电路系统当中，N线并没有和相线一同贯穿防护设备，一旦出现不平衡的情况，漏电防护设备就会出现误动的情况。出现此类情况时可以将四级防护设备或者是利用三相动力线和单相进行第一时间的分离，独立利用二级或者是三级防护设备；另外，中性线重复的接地、冲击过电压、剩余电流和电容电流、高次谐波都会使得漏电防护设备出现误动的情况。

5.3和漏电防护设备常常出现的误动情况来进行对比，拒动出现的情况不是很常见，如果是此类问题出现，那么就会带来很大的经济损失，并且也会出现较为重大的安全事故，较为常见的拒动形成原因是用电人将三级漏电防护设备运载单相电路、将四级漏电防护设备用在三相电路当中，还有就是将设备的接地防护线作为一相一并接入漏电防护设备当中；变压器的中性点接地不实或者是断线、动作电流选取不恰当、本身的质量不过关、线路绝缘能力差等。用电人必须要按照漏电事故发生的情况和原因来制定合理的处理方案。

结束语：

伴随着国内经济的不断发展，居民对用电的需求也是越来越大，电力供应商业在面临着越来越大的考验，在进行电流系统建立期间，因为施工使用的电都属于临时用电，那么就使得大多数的施工单位没有很好的去重视用电的安全问题，从而就使得经常出现漏电伤人的情况发生，如果想要对此类问题进行很好的解决，那么就必须要增强电力系统的管理和设备性能的提升。

参考文献：

[1]苗培义，刘春媚.简析电力工程配网架空线路的施工技术[J].民营科技，2017（10）：61.

[2]赵源民.简析电力施工中漏电保护原理及解决方案[J].科技与企业，2014（17）：237.

[3]段宏智，李绍伟.简析电力施工过程中低压交流接触器的安装使用[J].黑龙江科学，2014，5（05）：101.

[4]宋莹波.简析电力施工过程中接地线的选择及应用[J].黑龙江科学，2014，5（03）：127.

[5]张永伟.简析电力工程安全施工[J].科技创新与应用，2012（12）：105.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/05f09f60c1ea5a584c199785.html