# 变电防误装置常见问题及其相应对策研究刘少波

国网安徽省电力公司亳州供电公司安徽亳州236800

摘要：电力系统误操作事故的频发，使得防误闭锁系统在变电倒闸操作有着举足轻重的作用。本文简要介绍了微机防误闭锁系统的工作原理，针对变电运行现场分析了五防闭锁装置常见问题，并制订了相应对策和建议。以期通过本文为变电五防装置的优化运行提供一定的理论指导和参考意义。

关键词：电力系统；误操作；防误闭锁装置

1引言

为确保电力系统安全、稳定运行，避免各类误操作事故的发生，必须切实采取防误闭锁及相关组织管理手段。变电站倒闸操作中，不时出现五防装置的异常情况，导致倒闸操作错误或中止，大大降低了倒闸操作的效率和可靠性。针对此问题，结合变电站实际运行情况，从五防装置硬件、设计、软件逻辑、日常运维等方面分析其常见问题，并对此提出一些对策，从而更好地完善防误操作装置。

2变电站五防装置常见问题

微机五防闭锁装置因其技术先进，可靠性高，维护方便等优点逐步取代了旧式机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁等成为了变电站主要的五防闭锁装置[1]。微机五防系统主要由电脑钥匙、机械编码锁、电脑主机、解锁钥匙等组成，在进行变电倒闸操作时，操作人员先电脑主机上进行预演，正确后由电脑主机传输相应的程序码到电脑钥匙，在操作时用电脑钥匙打开设备机械编码锁进行。然而在倒闸操作过程中会出现一些问题，不仅影响了供电可靠性，也给电网和人身安全带来了一定隐患。以下将以变电运行情况从硬件、设计、软件逻辑等方面阐述五防闭锁系统在变电倒闸操作中出现的一些异常或缺陷。

2.1同一设备存在重复闭锁

对于五防程序的闭锁设计，应该追求可靠性与可操作性并存，但是在实际的设计工作中，由于过分的追求可靠性，导致设备闭锁复杂，尤其是涉及到机械闭锁等。例如部分35kV、10kV设备的非电动操作机构，存在一些机械闭锁，在长期不操作、环境湿度大的情况下容易出现锈蚀卡涩等现象，导致操作困难；一些手车开关进行闭锁时，其柜体自带大量柜门，手车摇杆插孔，接地摇杆插孔等机械闭锁，在增加了操作可靠性时，也使倒闸程序更为繁琐[2][3]。

2.2变电站二次设备无法防误闭锁

在变电倒闸操作过程中，二次设备需要配合一次设备进行操作，例如保护压板的投退、二次端子的短接与投入，保护、控制电源的分合等。例如，某220KV变电站在进行主变由检修转运行操作中，由于操作人员疏忽，在合上主变中压侧766开关后，忘记投入“跳766压板”直至操作结束都未发现此压板在停用位置。电网现行的微机五防闭锁程序没有将二次压板录入五防系统，对于倒闸操作过程中二次设备无法进行防误操作逻辑判断，无法起到防误闭锁作用[4]。

2.3防误主机与设备实际状态不对应

现行微机五防系统的非在线性，如果出现远方操作、保护动作等致使相关设备状态发生的变化，无法实时传输到五防主机中，不能做到五防主机与现场状态实时更新，因此在每次倒闸操作前要检查五防主机模拟图中设备状态，操作完毕后将电脑钥匙及时进行数据回传。

尤其对于新建、改扩建变电站在启动送电等大型操作时，由于现场情况生疏且操作步骤繁琐，应认真核对现场设备状态，以及对五防主机系统图与现场设备进行对位，确保主机与现场设备状态一致，避免误操作事故发生[5]［6］

2.4特殊运行方式防误操作存在逻辑冲突

电网系统可靠性逐步提高，现场运行方式也逐步复杂，变电倒闸操作不仅局限于开关及线路检修，调控中心会根据负荷、潮流等进行电网运行方式改变。例如，在双母线分段带旁路的接线系统中，当要断开母分隔离开关时，必须使得其中一段母线上所有开关在分位，而假如此时旁母断路器做母联开关合环运行也是可操作母联开关的。上述两种运行方式的五防逻辑容易出现冲突[4]。

3五防系统优化措施

3.1优化五防系统设计

微机五防系统的应用加强了倒闸操作的可靠性，但一些老旧设备同时存在着微机闭锁、机械闭锁、电气闭锁等重复闭锁降低了操作的效率。一些变电站不断进行综合自动化改造，使得某些五防装置处于落后状态，针对此问题应加强与五防厂家的沟通，使得五防闭锁系统的设计更加结合现场，在保证操作安全性的前提下，五防闭锁系统的设计更加高效、便捷。

3.2二次设备的防误操作方案

二次设备的正确操作在电网运行中有举足轻重的作用，目前使用的微机五防没有二次设备的防误闭锁功能。对于这些重要但是五防闭锁之外的操作内容，应向厂家提出设计需求，在二次设备操作位置加装编码锁，可以不参与操作逻辑，但是不可以跳过，以起到提示防漏作用[4]。

3.3优化微机五防系统逻辑

目前使用的的微机五防系统的非在线性，使得五防主机无法做到设备状态实时更新，尤其是在操作中遇到该设备状态变位而五防钥匙仍然有解锁权限，会带来给操作带来安全隐患。

在微机五防系统的调试设计过程中，做好运维人员与厂家人员的意见交流，可以允许微机五防主机单向接受调控主机设备状态信息，以保证微机五防系统的实时性；以及针对复杂电网运行方式下微机五防逻辑程序单调性，设计人员应做出多种符合现场运行情况的逻辑，以保证微机五防系统的可靠性。

4结语

近年以来，随着电网不断升级改造，电网运行的安全性与可靠性也越来越高，对于变电防误闭锁的性能也提出了更高的要求，尤其是微机五防系统。随着智能变电站的不断投运，变电站智能化程度逐步提高，未来可以将五防闭锁与智能变电站的三层两网（站控层、间隔层、过程层、站控层网络、过程层网络）结合起来，极大的提高微机五防系统的数据在线性、闭锁全面性、操作便捷性。

参考文献：

[1]曹士武.对变电所防误闭锁装置的探讨[J].科技与企业.2012（07）:126

[2]颜军.五防闭锁装置设计安装中问题[J].电力安全技术.2010.3；

[3]翟敬民，郝明.论变电站微机五防闭锁装置常见问题及验收[J].能源与节能.2013.7

[4]谢泽泾.浅谈变电站“五防”闭锁装置的问题及对策[J].广东科技.2009（22）

[5]张凯.变电站微机五防闭锁装置存在的问题及相应措施研究[J].中小企业管理与科技.2013.08

[6]郭生权，浅谈变电站“五防”闭锁装置运行中的问题及对策[J].江西煤炭与科技.2010（3）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/081ac58175542c880c42140c.html