# 电能计量装置运行误差及状态评价

1.国网山东省电力公司电力科学研究院250000

2.国网山东省电力公司滨州供电公司256600

3.国网山东省电力公司烟台供电公司264000

摘要：电能计量装置运行中出现误差，在贸易结算时对供用电双方都会造成一定的经济损失。电能计量装置作为电力系统中不可缺少的重要设备，其运行状态对电力系统安全、稳定运行有着直接影响。本文首先对电能计量装置运行误差情况进行分析，其次阐述运行误差的控制措施，最终对电能计量装置运行状态评价相关内容进行详细阐述。

关键词：电能计量；装置；运行误差；状态评价

引言：电能计量装置运行管理主要是定期检测和日常巡检。目前，电能计量安装数量也在不断上涨，远程监控与智能诊断技术应用也越来越受关注。这些高新技术在电力行业中的应用，降低了工作负担、提升了工作效率、强化了工作质量。对电能误差情况产生进行深入分析，结合现场检测得到的误差数据，了解现场电网运行环境对计量装置安全、稳定运行造成的影响，并且评判不同评价内容所占权重，得到科学的运行状态评价结果。以评价结果为基础，对电能计量装置运行进行优化和改良，已经成为电能计量装置领域发展的重要方向，对该内容进行研究是具有现实意义的，下面就对相关内容进行详细阐述。

一、电能计量装置运行误差情况分析

（一）电能表运行误差情况分析

电能表运行误差情况产生可以概括性的分为三类，分别为电能表工艺误差、负载情况导致误差产生，以及计量装置应用不当误差产生。工艺误差是因为电能表生产制作中存在的众多不良因素所导致的，例如：电能表生产质量不达标、厂家生产水平较低、产品结构不够合理等等，这些内容对电能表运行状态都会造成一定影响。电能表处于低负荷、低功率运行状态中时，与电能表处于额定电流、额定功率条件下进行比对，电能表运行会产生较大的误差。没有根据相关规范和标准应用电能表，也会导致误差情况产生。例如：电能表接线错误、回路接线破损都会引起误差。虽然误差范围较小，一般情况下不会超过百分之十五。但如果与倍率相乘，误差就会进一步的扩大。

（二）电流互感器运行误差情况分析

电流互感器运行主要是受到了倍率选择、二次容量确定、二次负荷控制等众多因素影响。对于互感器倍率选择，如果经过互感器电流较小，误差与磁通密度以反比形式存在，具体表现为磁通密度越小误差越大。二次容量确定也是非常重要的，如果将二次负荷阻抗纳入到互感器二次导线阻抗，对互感器装置运行会造成较深影响，互感器准确性大幅度降低，这一情况对用电负荷较大用户尤为突出。一般情况下电流互感器需要控制在百分二十五到百分之百范围内，额定二次功率应当控制在0.8-1.0范围内，这样才可以保障互感器设备可以处于优质运行状态中。

（三）外部因素影响下误差情况产生分析

对电能计量装置运行造成不良影响的外部因素众多，其中包括了温度、湿度、以及区域磁场干扰，这些外部因素对计量装置误差产生都有着直接影响。外部因素是不断变化的，误差情况也呈现出了动态化的特点。外部影响因素主要包含以下几方面：第一方面是谐波影响。谐波对电能计量装置运行影响程度较大，主要是因为普通电子式电能计量表采用的是合成波电能的方式。第二方面就是电力开关操作的影响。电力开关操作或者负荷瞬时变化，都有可能导致电能表复位，严重情况会致使电能表死机。第三方面是电能表运行会受到电击影响。雷电产生对电能表周围磁场会造成干扰，雷电瞬时形成的电磁辐射还会损害电能表内部结构中电子元件，电能表设备损坏严重无法进行修复。

二、电能计量装置运行误差改善策略

导致电能计量装置运行误差产生的原因众多，为了避免和预防误差情况对电网运行安全、稳定造成不良影响，损害供用电双方的经济利益，需要应用科学的方式对电能计量装置误差问题进行改善。要注重电能计量装置搭配的合理性，在实际安装过程中需要综合性的进行考虑，其中包括电能计量装置使用年限、准确性、经济性等等，保证电能计量装置安装满足电网建设发展的实际需求。计量工作开展时，需要重点考虑降低互感器误差，对互感器接线进行审核，并且使得阶段方式与二次回路设置项负荷。互感器运行负荷需要控制在标准范围内，避免对二次回路完整性造成损害。电力能源应用负荷较高的客户，需要考虑进行失压记录表设置，便于对丢失电压进行准确记录。若是电压装置线路相隔距离较远，可以考虑进行电压补偿监控设备安装，对计量装置二次回路、互感器设备运行状态进行动态化的监控。应用先进的计量方式，极力避免电能计量装置运行误差产生[1]。

三、电能计量装置运行状态评价方式分析

（一）电能计量装置运行状态评价内容与不同评价内容所占权重

电能计量装置运行状态评价内容众多，主要是由历史数据、设备运行、装置配置、工作环境等众多方面构成。每一方面内容还可以进一步的细化，例如电能计量装置工作环境包含了装置安装区域温度、湿度、周围磁场情况、输入电源质量、谐波等等。不同状态评价内容在状态评价中占有的权重不同。权重是状态评价内容对电能计量装置运行的影响程度。影响程度可以由轻到重划分为四个等级，表现系数为1、2、3、4。在不同劣化情况影响下，对不同状态评价内容进行综合比对，深入分析状态评价内容对计量装置运行造成影响。视状态量的劣化程度也被划分为了四个等级，从轻到重排列为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级。不同等级对应的扣分值不同，分别为2、4、6、8分。状态评价内容的扣分值是由状态量劣化程度共同影响的，扣分值是状态评价基本扣分值与权重系数的乘积。状态评价内容处于标准状态时不会进行扣分处理。

（二）电能计量装置运行状态细致化分类

电能计量装置运行状态可以细致化的进行分类，分别为正常、注意、异常与严重状态。正常状态表示为电能计量装置运行正常，所有部件运行都处于标准范围内，满足电网安全、稳定运行的实际需求。注意状态表示为，某一项或者是多项状态评价内容发生了变化，接近标准限值临界点，并没有超过标准限值，需要对这些状态评价内容进行实时监控。便于不良情况发生后，及时采取有效措施进行调整。异常状态表示为，某一单项状态评价内容发生较大变化，略微超过了标准限定值。除了需要对电能计量装置运行进行密切监视之外，还需要派遣技术人员到现场进行检验，对可能发生的故障问题及时进行排除，预防电能计量装置发生误差。严重状态表示为单项状态评价内容已经严重超过了标准限定值。如果不能在短时间内进行处理，必定会造成严重后果。需要立即到现场进行检验，了解实际情况，短时间内进行处理[2]。

（三）电能计量装置运行状态评价方法

电能计量装置运行状态评价方法为在对每一个部件运行状态进行评价时，不仅需要考虑到单项状态评价内容扣分程度，同时还需要结合部件合计扣分情况。无论是电能表、二次回路处于严重状态时，扣分不能低于三十分；处于异常状态时，单项扣分范围为20-30分。对所有部件评分进行综合，注重状态评价的整体性。依据单项状态评价得分构建评价结果分析表，为工作人员现场勘查工作开展提供重要依据。

结语：致使电能计量装置运行发生误差的因素众多，本文对其进行了深入分析与总结。从中也可以了解到电能计量装置运行状态评价的重要性。通过运行状态评价，可以明确对电能计量装置影响程度较大的状态评价内容，以及现阶段的影响程度。有针对性的对电能计量装置运行状态进行监控，避免误差问题产生。

参考文献：

[1]杨峻，贾楠，曹钜，张劼.高压计量装置综合误差在线统计[J].青海电力.2011（S2）：15-17

[2]王春庆，赵玉富，周琪，库彦伟.电能计量装置运行现状浅析[J].电测与仪表.2011（S2）：142-145

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0c61bbc935e1d3511ec32dd4.html