# 加强供电所配电变压器运行管理的探讨李华忠

广东电网有限责任公司湛江遂溪供电局524300

摘要：供电所的配电变压器是广大电能用户的供电来源，配电变压器的运行状况是否良好直接影响到广大人民群众的日常生活。因此，做好供电所配电变压器运行管理工作有着十分重要的现实意义。本文首先论述了供电所配电变压器运行管理工作的意义，继而分析了供电所配电变压器常见运行故障，最后探讨了加强供电所配电变压器运行管理工作的策略。

关键词：供电所；配电变压器；运行管理；温度；油色；绕组不良

引言

随着时代的发展，电在人们生产和生活中所占的比重越来越大，当下人们的衣食住行用都离不开电。供电所电力能源的供应必须经过配电变压器，因此必须确保配电变压器运行正常。配电变压器在运行过程中会产生一定的损耗，对变压器运行产生较大影响，因此需要根据变压器的实际运行情况进行分析，提出最佳管理策略，提高我国供电所配电变压器运行管理水平，确保变压器运行安全可靠。

一、供电所配电变压器运行管理的意义

配电变压器作为人们生产生活用电的重要能源来源，其运行状况直接影响着人们能否安全稳定使用电力能源。近年来随着能源危机问题日渐严重，越来越多的人将目光转向清洁可再生能源“电”，当下“电”已然成为社会发展的重要推动力量。众所周知，供电所是一个危险性很高的工作场所，配电变压器作为供电所最重要的机械设备，它在企业运行中发挥着重要的作用。如果供电所配电变压器在运行中出现故障，发生事故，轻则致使电气设备受损，造成断电，影响着人们正常的工作和生活，严重时还会造成人员伤亡，电气设备如果在运行中产生火花很多时候会随着线路迅速蔓延造成大规模线路受损，产生难以预计的经济损失。因此，加大对供电所配电变压器运行过程的管理工作，对配电变压器的运行状态进行实时监控，一旦发现机械异常及早进行处理，保证电气设备处在一个稳定健康的运行状态下，这样不仅可以延长机械的使用年限，还能减少经济损失，确保变压器运行可靠，为人们提供优质电力能源，更好地造福人民大众。

二、供电所配电变压器运行中常见的故障

供电所配电变压器运行中常见的故障主要是有4种，例如配电变压器运行中温度、声响、油色不正常，配电电压不稳定或无法正常工作等。

近年来随着经济的发展，人们加大了对于电力能源的需求量，人们生产和生活中到处都是电气设备的身影，国家加大供电所的建造以期满足人们的需求，但仍有部分供电所在超负荷工作，导致机械受损严重。供电所配电变压器由于工作强度过大、机械本身故障、外界破坏或变压器自身散热功能有问题，使配电变压器在运行中出现温度过高的情况，导致变压器烧毁或者是出现线路短路等问题，极大地缩短了配电变压器的使用年限，不仅会加重维修费用，同时还会延误电力供应，影响人们的正常生活，对大型用电企业更是会造成无法预计的经济损失。

供电所配电变压器在运行过程中有时会出现声音异常的情况，像音响过大、凌乱、嘈杂、甚至有时还会出现爆破音等。在变压器运行过程中由于工作强度的变化很多时候会导致机械运转声音异常，有时也会因为变压器内部构件松动和不良振动引发声音异常，根据供电所配电变压器运行中的实际情况分析声音异常的原因，以便提出科学的应对策略，解决相关问题，却把配电变压器正常运转。

在配电变压器运行过程中油色会有不同的变化，据以往经验可以得出油色发红多是由于配电变压器绝缘层质老化引发短路导致的，油色发白则是由于油枕密封不严，致使变压器进水受潮导致，此外油色发棕多是由于油被烧糊导致的，这种情况下多会引发油路堵塞，影响机器散热，不利于配电变压器的正常运转。

供电所配电变压器电压不稳定多是由变压器负荷分配不均匀，外力破坏，变压器内部开关损坏及变压器短路造成的。针对配电变压器运行中出现的实际问题进行针对性研究，提出最佳解决策略，保证供电所配电变压器正常运转。

三、加强供电所配电变压器运行管理的策略

3.1完善变压器运行前测试工作

（1）油枕位计检验

应仔细检查配电变压器油是否保有透明以及微黄等特性，油温表值和油位是否相符合。要对配电变压器油实行物理、化学测试，并进行色谱分析，以确保配电变压器的健康运行。

（2）连接以及密封检验

①检验配电变压器及其冷却设备、附件等有没有缺失渗漏的状况。②检验防爆膜的完好程度。③检验配电变压器的套管和导线的连接状况是否良好。④检验套管上的将军帽的密封程度。⑤检验变压器各种接地线的接地性能。⑥其它一些常规检验。

3.2加强供电所配电变压器运行监控管理

（1）监控变压器电气参数

要密切监控供电所变压器的三相电器参数的平衡些，对过载情况也要进行严密把控。尤其是在气温升高、农忙时节、工业用电增多的时候，配电变压器有时候会出现过载运行的情况，这个时候就要通过调节控制配电时间等方式应对参数变化，将配电器过载工作情况严控在一定程度之下。

（2）监控配电变压器油工作人员要检验配电变压器有没有存在漏油的状况，要确保绝缘层的清洁状况，杜绝漏电现象。同时，工作人员要对油位实行密切监控，保障其长期处于标示位置范围内。另外，要检验油温度是否处于正常范围，及时排除故障。除此之外，工作人员还要监控油色状态，针对性的排除引发油色异常的故障。

（3）监控配电变压器的声音

当供电所配电变压器出现声音不正常现象时，要立即停止运行，并检查声音出现的原因，找出故障所在，及时予以排除，预防事故的发生。

3.3优化配电变压器日常运行管理

（1）优化变压器日常保养工作

首先，工作人员要定期清洁配电变压器的内外结构，以防由于一些杂志导致阴雨天气时变压器的短路，致使其不能正常工作。其次，要定期检查配电变压器的绝缘电阻引线的牢固程度，尤其要确保低压出线接触良好，温度正常。再次，工作人员要随时检验配电变压器的用电负荷，尤其是在用电高峰期的时候，要增加对每台配电变压器的负荷检验频率，一旦发现三相电流不平衡的变压器，要立即调整。

（2）加大对外力破坏的预防

在选取供电所配电变压器的安装地点时，相关人员不但要考虑到节约成本的需要，而且还要避免将变压器安装在过于偏僻的地点，要杜绝无意义的电力损耗。为避免雷击，不能将变压器安装在高山等位置。总之，相关人员在选取配电变压器安装地点时，既要最大限度节省资源，又要能够方便工作人员开展管理工作。

3.4在配电变压器的运行中要注意的事项

第一，定期进行三相电压的检查，检测变压器的各个工作和运行指标是否在安全范围内，一旦发现异常要及时暂停变压器的工作，然后再进行检修。定期检修是保证变压器运行安全的最基本的步骤，我们一定要派专人负责变压器的电压的检查和巡逻工作，负责人员要有高度的责任心和安全意识，不能使检查流于形式。

第二，要定期进行变压器上污垢的清理和变压器表面材质的检查，变压器上面沉积的污垢会隐藏变压器的表面材质上的破损问题，从而导致了安全隐患。还有可能过多的污垢通过破损的变压器表层进入到变压器的工作系统，干扰了机械的正常运行。所以，我们要随时检查变压器的表层材料的完整和保持变压器的表面清洁。

第三，配电变压器要加装避雷设备。夏季的天气容易出现打雷和闪电，这对于任何电力系统的工作都是一个威胁，所以，我们要装设避雷针，将雷电中的电流引导安全地带，以保护变压器不受雷电所产生的电流的干扰和破坏，否则一旦被击中，后果是不堪设想的。

第四，在切换无载调压开关过程中，要对于变化的电流指数做详细的记录和对比，并严格按照变压器的使用说明进行对照，以确定开关的调压是否符合要求。

第五，低压侧导线要进行合理的界限方式的选用，采用钢铝过渡线夹或接线板等专业设备，并在上面抹上导电膏，防止氧化、增大接触面积，这样可以使电流更加快速的通过导体，使变压器的工作更为流畅。

四、结束语

总而言之，供电所配电变压器运行管理工作是一项对国计民生都非常重要的责任重大的工作。相关人员要科学、合理地选取配电变压器的装置地点，要对配电变压器的运行情况进行定期和不定期的检查，及时发现变压器在运行过程中的各种问题，找出原因，及时排除故障，保障供电所配电变压器的正常运行，保证广大人民群众的生产、生活用电需求能够得到满足。

参考文献：

[1]浅谈配电变压器运行维护及故障分析[J].齐建辉，陈建华.科技经济导刊.2019（03）

[2]配电变压器内部故障维修及应对措施[J].贺向东.供电企业管理.2015（04）

[3]供电所如何加强配电运行管理分析[J].李世超.通讯世界.2018（03）

[4]供电企业如何加强配电运行管理[J].郑旭峰.中国高新技术企业.2017（03）

[5]供电所配网低电压问题的解决对策[J].李强.通信电源技术.2016（04）

[6]加强供电所配电变压器运行管理的策略探析[J].刘萌，商红.科学中国人.2015（32）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/0c61f54529b3427126f350bf.html