# 变电站蓄电池的运行及维护探讨

（广东电网有限责任公司茂名信宜供电局525300）

摘要：在当前我国的社会建设和发展过程中，电力已经成为了应用最为普遍的能源，电力的运行会影响到社会的稳定和国家的建设发展，所以近几年来，我国的电力事业发展愈加迅速，变电站的数量逐年增加，极大的提高了人们的用电质量和生活质量.在变电站的建设过程中，卸电池是直流系统的重要构成部分，蓄电池组是直流电源的重要组成部分，蓄电池的正常运行，能够保证变电站交流电出现供电故障之后，仍然能够提供稳定的供电，保证变电站的正常运行。变电站蓄电池在应用的过程中存在着很多故障，这些故障的原因是多方面的，但是想要保证变电站的正常运行，就必须要有效预防和解决这些故障，所以本文就针对变电站蓄电池的应用故障进行分析，并探讨其运行维护措施。

关键词：变电站；蓄电池；运行维护

在当前电力系统运行的过程中，变电站的建设会对其发展产生至关重要的影响，目前我国的变电站数量在逐年增多，改善了人们的用电质量，而在变电站的建设和运行过程中，蓄电池又是其中至关重要的构成部分，通过蓄电池的应用，能够使变电站利用直流电源进行发电，保证变电站的正常稳定运行，给用户提供更加稳定的电力供应。可是变电站蓄电池在运行的过程中，由于各种因素很容易出现故障，不仅会影响到变电站的正常运行，还可能会造成严重的安全事故。所以在变电站运行过程中，必须要加强对蓄电池的运行维护工作。

一、变电站蓄电池常见故障原因

1、失水过多干涸

在变电站运行的过程中，使用的蓄电池主要是VRLA蓄电池，这种蓄电池本身的结构是贫液设计结构，所以在使用的过程中，蓄电池的水分会直接影响到蓄电池的电压高低，随着蓄电池内水分含量的逐渐减小，蓄电池的电压也会逐渐降低，而如果失水过多导致蓄电池干涸，那么些电池的电压也会降至最低，出现电压终止的情况，导致蓄电池停止运行。蓄电池在使用的过程中，之所以会出现失水过多和导致干涸的问题，主要是由于电池充电的电流过大，使得电压过高，导致电池内部温度异常升高，进而出现水分蒸发，导致蓄电池失水速度加快。

2、外壳变形腐蚀

外壳变形腐蚀是蓄电池在使用过程中比较常见的问题。其中蓄电池的外壳变形，主要指的是外壳胀大，而出现该问题的重要原因，则是因为电池在使用过程中存在着不规范之处，导致蓄电池内部的压强上升，或者电池在运输和储存时方法不当。另外蓄电池的腐蚀，则主要是由于其运行和保管的环境不当，蓄电池本身在运行的过程中需要由正负电极发生反应进行放电，而在该过程中，正极的板栅和负极板栅之间会产生氧化，使其外部包裹一层氧化物质，最终导致板栅腐蚀。

3、容量降低

每个蓄电池在应用时都会有着额定容量，额定容量指的是蓄电池在最佳的运行状态下所能够达到的容量值，但是蓄电池在使用的过程中，其实际容量却往往与额定容量存在着差距，很多蓄电池的实际容量会低于额定容量，而一旦蓄电池的实际容量低于额定容量的80%，说明其电池容量在不断降低，这会使得蓄电池的使用寿命缩短。电池容量降低的原因是多方面的，其中的主要原因是电解质变质和失水，两种情况通常会同时发生，而一旦出现之后，就会导致电池的容量降低。

4、渗漏液漏出

正如上文所说，蓄电池的内部含有大量的渗漏液，而这些渗漏液的存在，能够保证蓄电池的正常运行，但是蓄电池在长期使用的过程中，由于其自身质量问题或者受到外力影响，偶尔会出现渗漏液漏出的情况，这些流出的渗漏液会残留在蓄电池外表的槽盖封合处，给蓄电池的正常使用带来不利影响，长此以往，会使蓄电池在使用的过程中出现故障。导致蓄电池的渗漏液漏出的原因，主要是蓄电池内部温度过高，其中就包括了蓄电池内部短路、使用环境温度过高和充电电流过大。

5、电压过高

蓄电池运行的正常电压在2.23~2.28V之间，如果不在该范围内，则说明其运行电压过高或过低，都会影响到其电池的正常运行，而其中蓄电池运行电压过高，会对蓄电池的质量和使用安全产生重要影响。造成蓄电池运行电压过高的主要因素包括了螺丝松动等产生的接触不良，以及后期充电氧过电位。

二、变电站蓄电池常见故障的运行维护措施

1、合理选择蓄电池种类

蓄电池对于变电站来说是重要的第二能源动力蓄电池的应用质量会直接影响到变电站的正常运行，所以在变电站的建设过程中，必须要做好蓄电池的选择和使用。

在当前的变电站众多蓄电池中，种类十分丰富，不同蓄电池在性能和质量上存在着很大的差异。所以变电站在选择取电池时必须要严格检查蓄电池的性能和质量，对采购行为进行严格管理，对采购源头进行把关，尽量从正规的厂家采购蓄电池，并要求厂家提供相应的质量证书，并向厂家了解蓄电池的生产过程和各项详细参数，将其与变电站的实际运行需求结合在一起，保证蓄电池的性能和质量，能够满足变电站的使用要求，保证变电站的正常运行。

在做好蓄电池的采购工作之后，还需要对蓄电池组进行核对性放电试验，检查蓄电池的应用性能，测试蓄电池组的实际容量，并对蓄电池的使用过程中可能存在的安全隐患进行有效的预防。另外还需要对蓄电池的负荷进行合理分配，充分考虑到变电站在运行过程中，两组蓄电池的实际负荷分配情况，使每组蓄电池的负荷都能够在规定范围之内，从而防止其在使用的过程中出现过放电等问题，影响蓄电池寿命。

2、规范蓄电池充放电操作

蓄电池在日常维护和应用的过程中，充放电是其中最为常见的操作，而充放电操作的规范性会直接影响到蓄电池的使用质量和寿命，所以在蓄电池的运行维护过程中，需要对其充放电操作进行规范。一般蓄电池在新安装之后，需要先进行核对性放电作业，检查蓄电池组的实际容量。在这时，为了防止由于电流过大而使其内部出现硫化和短路，需要先对蓄电池进行行充电，用蓄电池组的规定电压进行恒压充电，然后适当降低充电电流，当电流达到某一界限之后，再进行正常浮充充电，然后进行温度补偿，保证蓄电池的稳定运行。在蓄电池充电的过程中，尤其要注意浮充的电压，如果电压过高，会导致过电压问题，而如果电压过低则会充电不足。

4、加强蓄电池的日常维护

变电站的蓄电池在运行维护的过程中，除了需要做好专业的维护工作，还需要在日常使用的过程中进行维护管理，对蓄电池的一些常见故障进行预防和管理。比如蓄电池，在使用的过程中，检修人员就可以检查蓄电池的两端电压连接处、连接缝和外壳等位置，保证蓄电池的连接紧密性和外观的整洁度，防止出现外壳膨胀和渗漏液漏出等问题。

结束语：

综上所述，蓄电池对于变电站的运行至关重要，可以说是变电站的第二心脏，对于整个变电站的运行起到重要的保障作用，因此在当前变电站建设的过程中，也十分重视对蓄电池的运行和维护工作。变电站蓄电池在使用的过程中，由于蓄电池自身的特殊性，很容易受到外界使用环境的影响，而且其自身在长期使用过后也可能会出现各种故障，影响其正常运行。所以在变电站的运行过程中，必须要加强对蓄电池的运行维护工作，针对蓄电池的各种常见故障提出针对性的预防措施，有效保证蓄电池的稳定运行。

参考文献：

[1]肖丽雄.变电站蓄电池运行常见故障原因及措施探究[J].建材与装饰，2018（38）：247-248.

[2]肖雅，代寒静.变电站蓄电池运行维护管理[J].科学技术创新，2018（17）：164-165.

[3]李燕平.变电站蓄电池的运行与维护分析[J].机电信息，2018（03）：63+66.

[4]欧立辉.变电站蓄电池运行维护管理分析[J/OL].中国高新技术企业，2017（12）：122-123.

[5]关建钢.变电站蓄电池的运行与维护[J].内蒙古石油化工，2012，38（12）：93-94.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1482db11d577df4127e50ed0.html