# 嵌入、齐平、隐蔽式洒水喷头灵敏度测试方法的研究

张少禹[1]2003年在《嵌入、齐平、隐蔽式洒水喷头灵敏度测试方法的研究》文中研究说明常规安装喷头的响应时间指数RTI(Response Time Index)是基于喷头全部淹没在火灾热气流中的前提下建立起来的,而吊顶安装的喷头(包括嵌入、齐平、隐蔽式喷头)在火灾初期并非全部淹没在热气流中,因而不能简单直接地用常规的RTI来评价,需要改进原有的插入试验方法和程序。应该用改进后的方法和评价标准来准确地评价嵌入、齐平、隐蔽式喷头的热灵敏度。在本项研究中,使用了来自5个不同生产厂商的不同种类喷头试样进行试验,除了少数齐平边墙型喷头以外,所涉及的嵌入、齐平、隐蔽式喷头均为下垂型喷头。为了比较嵌入、齐平、隐蔽式喷头与全淹没的标准和快速响应下垂型喷头的响应时间,首先进行了15次模拟火灾试验,在这15次火灾试验中的14次使用的火源为能量130kW的正庚烷油盘(0.46m直径)火,另一次火灾试验使用的火源为约2倍于上述火灾试验能量的正庚烷油盘(0.6m直径)火。在模拟火灾试验中,除了对喷头的响应时间进行测量外,还对喷头附近的气体流速、气体温度以及试验室中部吊顶层的气体静压进行了测量。试验时在每只喷头试样的入口处引入了100ml的清水,并对水温进行了监测。利用吊顶下气流温度和水温测量值,按照洒水喷头的国际标准(ISO 6182.1)计算下垂型喷头的响应时间,在计算中选取了许可的最大热响应参数(RTI和C)。通过对模拟火灾试验结果的分析,以确定哪些喷头的响应时间与ISO标准要求是一致的。随后使用与模拟火灾试验中使用的喷头相同的试样,在风洞试验装置上进行了一系列的插入试验,在试验中使用了新研制的嵌入、齐平、隐蔽式喷头专用盖板。为了模拟真实情况,专用盖板带有一个封闭的气腔,在安装时喷头陷入吊顶的部分被置于气腔中。通过比较模拟火灾试验和风洞插入试验的结果得出以下结论,即对于嵌入、齐平、隐蔽式喷头,应使用特殊设计的专用盖板进行插入试验,通过排出专用盖板上气腔中的空气同时监测气腔内与风洞中专用盖板下的压差,可模拟火在吊顶上部产生的气压。通过比较风洞插入试验和模拟火灾试验的结果,总结出了标准和快速响应嵌入、齐平、隐蔽式喷头进行风洞插入试验的要求和试验方法。

沈贺坤[2]2011年在《洒水喷头动态热试验装置的研究》文中进行了进一步梳理自动喷水灭火系统是一种能够自动探测火灾并启动喷水的灭火系统。该系统应用历史较长,工作性能稳定,安全可靠,维护管理方便,不污染环境,可用于各种建筑物中允许用水灭火的保护对象和场所,是目前应用最广泛的固定自动灭火系统。洒水喷头是自动喷水灭火系统的终端灭火组件。喷头能否及时正常开启,关系到自动喷水灭火系统是否能成功的实施控火、灭火,对整个系统能否发挥作用起到关键作用,也是喷头性能评价的最重要指标之一。洒水喷头动态热性能测试装置的建立,对喷头动态热性能的测试、检验和研究,以及对喷头的质量的监督具有重要的意义。本文综述了自动喷水灭火系统分类,分析总结了国内外现有喷头动态热性能测试装置的现状、存在问题,并提出了动态热性能对洒水喷头设计的重要意义。在此基础上,设计和研制了动态热性能洒水喷头测试装置。使用该设备测试了几种典型的洒水喷头的动态热性能,得到了详实可靠的数据。研究结果表明:所建立的装置设计合理、工作稳定可靠,易于操作,具有自动化程度高、数据采集响应时间短、操作方便等优点,能涵盖不同类型洒水喷头的动态热性能测试,满足不同标准的测试要求。

张强[3]2008年在《洒水喷头洒水分布性能测试装置的研究》文中指出自动喷水灭火系统是固定灭火系统中应用历史最久、使用范围最广的一种灭火系统。洒水喷头是自动喷水灭火系统的终端灭火组件。喷头能否能按照设计的洒水形状洒水,并在其保护面积内达到要求的洒水密度,关系到自动喷水灭火系统是否能有效的实施灭火、控火,对整个系统能否发挥消防作用起到关键作用,也是评价喷头性能优劣的重要指标之一。喷头洒水分布性能测试装置的建立,对喷头洒水分布性能的测试、检验和研究,以及对该类产品质量的监督具有重要的意义。本文介绍了目前应用的几种洒水喷头的性能和技术要求,分析总结了国内外现有喷头布水性能测试装置的现状,并介绍了洒水分布性能对洒水喷头设计的重要意义。根据各种洒水喷头的特点,研制和设计了洒水分布性能测试装置,详细论述了测试装置的设计原理、供水系统设计、集水系统设计、洒水称量系统设计,测量控制系统设计、数据采集和处理软件的设计以及整套装置的调试、试验。通过对各种类型洒水喷头进行试验表明,本装置设计合理、工作稳定可靠,易于操作,测控系统自动化程度高。装置自动采集数据、自动记录、自动打印参数,整体精度高。能涵盖不同类型喷头的综合性布水性能测试,满足不同标准的测试要求。该装置采用的自动洒水测量、计算机测控分析、自动输出数据报告的测试方法属国际首创,彻底改变了目前国内外普遍采用的手工测量方式,解决了工作效率低,测量精度差、人为影响因素多等问题,实现了喷头洒水分布性能测试的自动化控制,大大提高了工作效率及准确性,其测试方法超过国际同类测试装置的技术水平,测试技术为国际先进水平。

参考文献：

[1]. 嵌入、齐平、隐蔽式洒水喷头灵敏度测试方法的研究[D]. 张少禹. 天津大学. 2003

[2]. 洒水喷头动态热试验装置的研究[D]. 沈贺坤. 天津大学. 2011

[3]. 洒水喷头洒水分布性能测试装置的研究[D]. 张强. 天津大学. 2008

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/1575e727723c3be353eafe5a.html