# 高压电气设备的绝缘预防性试验方法及安全措施徐立恒

（国网山东省电力公司检修公司山东青岛266000）

摘要：自改革开放以来，我国社会和经济的发展越来越快，电力行业相较之前也有了一定的进步。电气设备绝缘性能的好坏、系统对于过电压的限制能力都对高压电力系统能否实现安全经济的运行具有极大的影响。高压电气设备绝缘预防性试验是保障设备得到安全、有效运行的必要举措，所以，针对常规试验项目及其在实际中的应用的研究就显得尤为重要。基于此，本文主要阐述了高压电气设备的绝缘预防性试验的分类、绝缘预防性试验的基本原理、电气设备绝缘预防性试验的安全管理策略，希望能为今后我国电力行业今后的发展带来一定的进步。

关键词：高压电气设备；绝缘；安全策略

在现在社会的发展中，电力系统的组成结构中包括诸多的电力设备，这是电力企业安全可靠供电的重要基础。但这些电力设备在长期运行过程中不可避免的会发生故障，在电力设备故障中其绝缘性能下降是较为常见的故障，一旦绝缘性能下降，则会给电力系统的正常运行带来较大的影响，甚至导致事故的发生，所以针对这个问题，则需要对电气设备进行绝缘预防性试验，从而确保设备能够安全、稳定的运行。

一、高压电气设备的绝缘预防性试验的分类

高压电气设备的绝缘预防性试验可归为两类：非破坏性试验与破坏性试验，非破坏性试验是指使用不损伤绝缘的检测方法或在低电压下对各类特质参数进行测量，测量范围有泄漏电流、绝缘电阻等，以此判断设备的绝缘性能有无缺陷。实践证明，非破坏性试验具有一定的实效性，但在实际测试中不可仅将其作为判断设备绝缘耐电强度的唯一依据；另一种方法是破坏性试验，试验需将实验电压加持至设备工作电压之上，该类方法对于设备的绝缘性能的检验极为严格，尤其对于暴露高压电气设备中危险系数大且相对集中的绝缘性能缺陷具有一定的敏感度，而且能保障绝缘带有一定的耐电度。测量范围有交流耐压、直流耐压等，破坏性试验有可能对设备绝缘的性能造成一定的损伤。值得注意的是，以上两种试验方式是讲究顺序的，应先进行非破坏性试验，再实施破坏性试验，可有效避免电压击穿的发生。如对变压器进行预防性测试时，当采用非破坏性试验测试出高压电气设备有受潮时，应首先对设备进行干燥处理，再实施破坏性测试，可避免变压器绝缘系统受损或击穿，造成故障的恶化。

二、绝缘预防性试验的基本原理

2.1绝缘电阻的测试

绝缘电阻的测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛，试验最方便的项目。绝缘电阻值的大小，能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷。绝缘电阻的测试最常用的仪表是绝缘电阻测试仪。

2.2泄漏电流的测试

一般直流兆欧表的电压在2.5kV以下，比某些电气设备的工作电压要低得多。如果认为兆欧表的测量电压太低，还可以采用加直流高压来测量电气设备的泄漏电流。当设备存在某些缺陷时，高压下的泄漏电流要比低压下的大得多，亦即高压下的绝缘电阻要比低压下的电阻小得多。

2.3直流耐压测试

在对绝缘是否存在有局部缺陷检查时，则需要通过直流耐压测试进行，由于在测试过程中需要较高的电压，所以可以及时对绝缘局部存有缺陷的问题进行及时发现。在实际测试过程中，直流耐压试验往往与泄漏电流试验同步进行，其测试设备较为轻便，而且测试过程中对绝缘所带来的损伤率较小，但其不如交流耐压测试与实际情况的贴近度。

2.4交流耐压测试

在进行交流耐压测试时，如果绝缘中存在一些弱点部位，则会在测试过程中得以进一步扩大。所以需要在测试前做好各项准备工作。需要对试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流和介质损耗等项目的试验，若试验结果合格方能进行交流耐压测试。

三、电气设备绝缘预防性试验的安全管理策略

3.1保证组织安全

在对电气设备进行绝缘预防性试验过程中，需要严格遵照相关的工作规程规定，确保各项安全组织措施到位，严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移和终结制度。填写工作票并严格按照工作票来进行试验作业。在进行绝缘预防性试验中需要由两人及两个以上人员来同步进行，并指定其中一名有经验的人来担任试验的负责人，在进行试验前需要对试验中各种安全注意事项对全体试验人员进行详细布置，试验过程中还需要设置监护人员，其在整个试验过程中只是承担监护的任务，不需要参与直接试验，在试验过程中监控安全操作人员及试验现场环境的变化，对试验过程中的突发情况进行有效的防控，确保试验的安全。

3.2保证技术安全

电气设备绝缘预防性试验需要在试验开始前对试验设备的接地情况进行检查，确保实现可靠性接地，而且在每一个被试设备试验完成后，则需要对被试设备进行放电处理，不仅为下一个试验项目做好准备，同时也有效的保证了试验人员的人身安全。同时还要对试验现场进行检查，通过装设必要的安全防范措施及指示牌，来避免无关人员进入到试验规定的标准范围之内，还要设置专人进行看守，确保试验能够顺利进行。在试验完成后，则需要对接地线拆除，断开因为试验需要而装设的设备接头，同时还要对设备进行必要的检查，并将试验现场进行清理干净。

3.3提高电气试验人员的素质

作为电试验人员，其需要承担重要的职责，不仅需要确保电气设备运行的安全性，而且还要及时发现设备存在的隐患，并对故障进行有效的判断。所以作为一名优秀的电气试验人员需要具有较强的安全意识，对安全技术知识能够全面的掌握，熟悉各项安全生工作规程，并按此进行操作；同时还要全面的掌握试验技术，对试验设备的原理、结构、用途和使用方法都能够全面的掌握，同时对设备与变电站电气主接图与运行方式也有一个全面的了解；其次，对工作还要具有认真负责的精神，以严谨的工作作风来进行试验操作，确保试验的安全性和可靠性，减少由于不正确操作所带来的人员伤亡及经济的损失的发生。

四、结束语

综上所述，在电力设备运行管理工作中，绝缘预防性试验作为其中非常重要的一项工作内容，能够有效保证电力设备运行的稳定性和可靠性。因此，在平时不仅应积极采取保证组织安全、保证技术安全、提高电气试验人员的素质等策略，还要加强试验设备的更新和校验，保证试验设备具有良好性能，为电力系统正常、稳定的运行奠定良好的基础。

参考文献：

[1]王辰曦，李高阳.解析高压电气设备绝缘预防性试验及影响[J].通讯世界，2017（18）

[2]杨峰山.高压电气设备绝缘预防性试验的重要性研究[J].能源与节能，2017（10）

[3]崔程尧.电气设备的高压试验及防范措施[J].中国战略新兴产业，2017（08）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/198ed6532137fb1c0738b355.html