# 杭州东站站房工程三冷源空调系统联合调试技术屠纪松

浙江中信设备安装有限公司浙江杭州310004

摘要：杭州东站（后统称东站）是全国九大省会城市巨型车站建设工程的“收官之作”，总建筑面积达113万平米，是亚洲最大的交通枢纽之一。整个东站空调冷热源由三大系统提供，即冰蓄冷系统，双工况水冷系统，地源热泵系统。本工法结合各空调系统在实践中的调试经验，对三冷源空调系统的联合调试方法进行阐述。

关键词：杭州东站；三冷源空调系统；联合调试方法

一、工法特点

1本工法汇集目前最成熟的三种冷源系统的调试方案，与传统的单冷源空调系统调试相比，调试程序更复杂、更具专业性。

2本工法提供了三种冷源系统合理的调试顺序和调试经验，提高调试工作效率，减少调试工作中的能源损耗，保证调试工作正确、有序进行。

3本工法收录多项行业设计、施工验收、质量验收规范以及试验标准（《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）；《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）；新建杭州东站扩建工程暖通相关图纸），并把这些规范标准合理的融合成一套高效成熟调试技术，以供参考借鉴。

二、适用范围

三冷源空调系统联合调试技术适用于具备冰蓄冷系统，双工况水冷系统，地源热泵系统三种冷源系统中多个或之一的公共建筑空调系统的调试与管理。

三、工艺原理

根据冷源系统类别的不同，采用相应的专业调试方案。根据施工进度及现场条件，先期展开部分设备的试运转及管路系统的试压、冲洗工作。再利用现场临时电源对各分散的空调机组、风机、新风机等设备进行单机试运转检测，利用现场临时水源进行空调水系统的试压和冲洗。待站房1#~4#低压变电所正式供电后，立即开展空调冷冻机房内各循环水泵、制冷主机、蓄冰装置及室外冷却塔的单机试运转和系统联合调试。

四、施工工艺流程及操作要点

1操作要点

1.1管路系统充水试压、冲洗

因各楼层区域内的管道试压已按系统分段进行，但为了安全起见，先宜将整个管路系统的主干及各支路阀门全部关严，在系统充水前，先按空调水系统冲洗示意图，将主干管道的末端管路连通，而且将最低点与最高点均设置泄水阀与放气阀，以便杂质聚集于冷冻机房集分水器底部；在充水时应缓慢开启各路系统的阀门，目的是防止杂质随水流进入支路或末端设备的盘管，测试点设在管网的最高点与最低点各一处，以便系统试压时的准确核对。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压10分钟，压力降不大于0.02Mpa，再将系统压力降至工作压力，目测管网无泄漏和无变形。

管道试压完毕，即用市政自来水加水泵运转连续循环冲洗，观察集分水器及各分支排出水质，清浊度、透明度、色泽与进水比较基本一致，直到水质化验合格为止。冲洗污水以排污水泵排放至室外。

调节阀，过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装或重新拆洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。

1.2设备单体试运转

1通用设备检查；2水泵单机试运转；3风机试运转；4空气处理机组试运转；5风机盘管机组试运转；6冷却塔试运转；7冰蓄冷空调系统试运转与调试；8地源热泵埋地换热系统试运转与调试；9蒸汽压缩式制冷（热泵）机组试运转与调试；10电动调节阀、电动防火阀、防排烟阀（口）调试。

1.3空调系统联合运行

1.3.1系统联合试运行应具备以下条件

a通风与空调系统安装完毕，各分部工程经检查合格；

b单体试运已完成，对出现的问题和故障已经整改和排除，并具备系统运行条件；

c试运转所需的水、电等满足调试要求；

d测试仪器和仪表齐全，检定合格，并在有效期内；其量程范围、精度满足测试要求；

e调试方案已批准。施工单位的调试人员已经培训，掌握调试方法，熟悉调试内容。

1.3.2系统联合试运行的步骤

根据通风与空调系统联合试运行基本要求，施工单位编制联合试运行施工方案，经审查批准后实施→根据通风与空调系统设备单机/单系统试运转与调试内容梳理并完成设备单机试运转并全数合格→空调各系统完成单项试验并全数合格→具备系统联合试运行的基本条件后，进行检测与控制系统的检验、调整与联动运行；系统风量的测定和调整；空调水系统的测定和调整；变制冷剂流量多联机系统联合试运行与调试；室内空气参数的测定和调整；防排烟系统测定和调整等→整理数据，出具调试报告。

1.3.3资料整理并编制调试报告

a通风空调工程概况。

b电气、设备、自控等单体试验与测试、信号、联动保护装置的试验调整数据。

c系统风量调整结果。

d空气品质测试记录（温度、湿度、气流速度等）。

e对空调系统是否达到设计要求，空气品质的评价和分析。

五、质量控制

1严格执行新建杭州东站扩建工程暖通相关图纸设计要求以及有关国家和行业规范和标准。

2充分落实设备材料、劳动力、施工用机具计划，确保设备材料按期进场，即使节假日与冬雨季也不例外，以此保证进度计划的顺利进行。

3现场配备备用机具，以便连续作业，专业机修人员及常用机械零部件，对机械故障及时排除。

4在调试过程中出现局部系统不完善的情况，采取得力措施以不影响调试。

5调试期间工序复杂，工种繁多，专业交叉现象严重，针对这一情况，安排24小时不间断值班，以保证通风空调设备成品不受损害。

6通风空调系统安装完毕后，经全面检查符合设计、施工验收规范和设备产品技术文件的要求，才能送电、运转、调试。

7进行联合调试的工作人员须熟悉本工程的全部设计资料，领会设计意图和状态参数，掌握系统中设备、部件的工作原理、运行程序，理清送回风系统、供冷系统、供电系统、自控系统的全过程，并了解多种阀门、调节装置、检测仪表所在位置。

六、效益分析

三冷源空调系统调试技术以科学统筹、合理规划的方法论对调试过程各个环节实施了科学的管理、控制、监控。通过分析各个冷源系统的特点实现人员配比合理化，调试操作程序化、明晰化。极大的提高了调试成功率，同时提升了作业安全保障系数，将调试工作的危险因素减少到最低限度。确保了调试工作顺利有序的进行，提高了调试工作效率，节约调试操作时间，避免了不当操作带来的人身、质量危害，降低了调试工作人力、物力投入，节省了调试成本。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/22d16a4944f1dd0bc0297056.html