# 住宅建筑电气设计若干问题探讨林海博

（北方工程设计研究院有限公司河北省石家庄市050011）

摘要：探讨住宅建筑电气设计几个常见问题并给出解决方案，包括住宅建筑电气设计依据的选择、紧急求助装置的设置、住宅户内设计的深度、非消防电缆电线型号的选择、高层住宅建筑设置电气火灾监控系统的问题等。

关键词：住宅建筑；电气设计；问题；分析

1导言

不设计紧急求助装置是违反规范“应”条文的（在正常情况下均应这样做），将紧急求助装置设计在门旁是不合理的。需知该装置的目的是在紧急状态下（如遇入室盗窃）用来报警，以达到维护居民人身安全的目的，如果设计在门旁，难道是击退入侵之后关闭大门的同时再报警？综上所述，建议设计师严格按照国家规范要求，进行紧急求助装置的设计，将紧急报警装置设计在卧室或书房等方便报警的位置。

2设计依据的选择

住宅项目的设计依据包括：GB50368-2005《住宅建筑规范》、GB50096-2011《住宅设计规范》、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》等。其中GB50368-2005全部条文为强制性条文，虽然其电气内容不多，但是应当作为电气专业的设计依据，将其写入设计说明中。同时，由于住宅建筑的重要性和特殊性，不少省市均颁布了地方标准。例如，重庆市的DB50/T-147-2012《重庆市住宅建筑电气设计标准》，浙江省的DB33/1006-2017《浙江省住宅设计标准》，这些地方标准也需要作为设计依据写入设计说明中。除此以外，设计师还需要注意项目所在地电网公司的要求，例如四川省电力公司文件“川电营销［2016］23号《国网四川省电力公司关于印发住宅小区供配电设施建设设计要求的通知》，该文件为住宅小区供配电设施建设设计要求，其中每户配电箱的功率要求以及需要系数的选择等技术要求与国家标准不一致，需要设计人员注意。同时，近年来，贵州、重庆、辽宁、吉林、河北、江西、广西、天津等省市政府出台文件取消了居民住宅小区供配电设施建设维护收费。因此在设计配电房的时候，设计师是否需要区分“公配”和“专配”就成了一个新的问题，在这一点上，需要设计师密切注意相关要求，以免出现返工的情况。紧急求助装置的设置根据JGJ242-2011的14.3.2条规定：住宅建筑安全技术防范系统的配置标准应符合表14．3．2的规定。而表格中明确紧急求助报警装置属于“应设置”。14.3.5条第2款的条文说明解释：紧急求助报警装置宜安装在起居室（厅）、主卧室或书房。不少建设单位却提出不设计紧急求助装置的要求，或者要求设计单位将紧急求助装置设计在门旁，以达到节约资金的目的。

3.住宅建筑电气设计中应注意的问题

3.1计算用电负荷的问题

在住宅电气设计当中最主要的部分就是计算住宅用电负荷，在我国制定的民用建筑电气规范中详细的叙述了住宅用电负荷的内容和计算办法，用电设备型号规格和线缆型号规格以及断路器的数值都需要准确的计算出来，从而可以看出来计算住宅用电负荷的数值是很重要的，在住宅用电设计中需要注意这几个方面：第一是工作人员一定要重视住宅用电负荷的设计，一定要按照住宅用电的规定来计算用电负荷，不要把铭牌值当长期负荷来计算结果；第二是需要根据住宅用电负荷的性质来分类总结，要使用不一样的用电负荷的系数和功率因数；第三是对于一些不符合用电安全和功率因数很低的住宅用电负荷，要对其进行无功补偿。

3.2住宅分支回路问题

在我国目前的住宅用电中，一般有5个以上的用电分支回路，配电箱分支的用电回路主要不仅要有电源插座，同时还应当有照明插座，另外还需要有空调电源插座等，根据空调用电负荷来看，起居室和卧室的空调回路有2个，住宅用电的分支回路要使用具有阻燃功能的PVC管来做穿线管，而不能直接把线缆埋入墙体；起居室的用电分支回路是从配电箱分支出来的，同时还有7路管线进入起居室，这7路管线大部分被埋在了地面垫层之内，这样就有可能使各路管线进行交叉；由于住宅地面垫层很薄，当暗敷线路根据最短距离线路辐射时，就不能很好的解决住宅用电线路管线交叉的一些问题；住宅中的照明线路要使用接线盒在墙体的转弯处来分线，不要用顶棚灯的接线盒进行电路的分线，为了预防住户在铺地板砖时不小心打坏管线，就需要先把住宅用电的配电图发给住户，这样能够使住户了解住宅用电分支回路的实际位置。

3.3消防系统问题

在住宅建筑的电气设计中，要考虑到电气的复杂多样，一旦发生火灾就会有难以想象的后果，做好消防安全工作显得尤为重要：1）应设置手动火警报警系统。如果条件允许应完善火灾自动报警系统，建立住宅小区电气消防系统、消防通讯系统以及消防联动系统，在适当的场所布置火灾探测器。2）应该设置应急照明系统。如果发生火灾有可能会使供电系统中断，火灾会形成大量的烟雾，使整个建筑都处于一种模糊的状态，会使人员慌乱而引起人员踩踏事件，设置应急照明系统可以在特殊情况下确保人员以及设备的安全。

4非消防电缆、电线型号的选择

4.1一类高层住宅建筑的非消防电缆、电线选择

问题：JGJ242-2011第6.4.3条规定：高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。不少设计师因此认为一类高层住宅建筑的非消防电缆如果不采用明敷设的方式即可采用一般电缆，但却未注意到JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第7.4.1条第2款第3项：对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物，应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。笔者查阅该规范的条文说明，并未提到本条文不适用于住宅项目。而本规范1.0.2条明确“本规范适用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计，不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计”，显然住宅建筑属于民用建筑，因此本条文对住宅建筑是有约束的。笔者在此建议广大设计师务必严格按照规范执行。

4.2二类高层住宅建筑的非消防电缆、电线选择

问题：由于JGJ16-2008未对二类高层的非消防电缆、电线作出明确要求，而JGJ242-2011第6.4.3条也只是对明敷的线缆作出要求，因此不少设计人员按照JGJ16-2008第7.4.1条第2款第1项，将二类高层住宅建筑归于“一般工程”，其暗敷设的电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆和聚氯乙烯绝缘电线。也有的设计师认为二类高层住宅建筑的暗敷设电缆可以选择阻燃型聚氯乙烯绝缘电缆、电线，使其标准高于一般建筑对电缆、电线的规定，又低于一类高层住宅建筑对电缆、电线的要求。

5结论

随着我国社会经济的发展和人民生活水平的提高，住宅建筑电气设计的要求也日益增多，住宅建筑电气设计中出现的一些典型问题值得设计师关注。本文仅将遇到的几个问题进行阐述，希望可以在同行设计住宅建筑项目时给予一些启发。

参考文献：

[1]邢卫荣.装配式住宅建筑电气设计管理及要点分析[J].现代建筑电气，2017，8（11）：52-54+61.

[2]石东辰.关于住宅建筑电气设计问题的若干思考[J].智能城市，2017，3（11）：86.

[3]王策群.住宅建筑施工图电气设计说明常见问题解析[J].建筑电气，2013，32（06）：11-18.

[4]薛青辉.关于住宅建筑电气设计问题的若干思考[J].山西建筑，2012，38（24）：143-144.

[5]郝云武.对住宅建筑电气设计问题的若干思考[J].黑龙江科技信息，2010（11）：276.

[6]罗松，陈公木.关于住宅建筑电气设计与施工若干问题的探讨[J].福建建筑高等专科学校学报，2001（Z1）：101-103+115.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/24483643bc40dbf1ffbc93cc.html