# 探讨220kV智能变电站主变压器安装技术

山东华宇工学院山东德州253034

摘要：随着我国社会的不断发展，百姓的人均生活质量得到了很大的改善。人们的生活是离不开电能的，各地对电能的需求量也在不断上升。只有电力产业不断提高自己技术，才能促进其自身发展，进而满足人们的进而满足人们需求。比如，220kV的变电站数量逐年增加，但这种增加也给电力企业带来了挑战。施工人员需要特别注意变压站的主变压器，它的质量和性能能够影响变电站的平稳运行。希望本文能给大家提供一定的参考。

关键词：220kV；智能变电站；主变压器；安装技术

引言

智能变电站作为电力体系这个复杂而又庞大系统中的一环，其工作内容主要是对电力体系内高压电流进行科学的变配电。因此，变电设备的安装质量将直接决定整个电力体系的稳定运行。同时，变电站设备的安装质量也将极大影响社会经济正常发展以及人民大众生命财产的安全。因此，必须认真解决好变电站中电力设备的安装工作，并及时做好设备运行情况的检验工作，同时完成好故障的处理与排查，从而将发生事故的可能性降至最低，以尽可能的保证电力系统稳定运行，并保障广大群众在生活、生产中的安全性，推动电力事业的发展。

1、220kV智能的变电站工艺主要的特征

220kV的变电站当中，该技术特征主要能体现于以下四方面：第一为分层控制工艺。这种工艺能够有效合理的对变电站之中相应的部件进行控制。在每个部件的构造中，有必要科学合理的设计出有着逻辑判断功能的装置，而且在使变电站其整体的控制得到满足前提之下，使分级把控得到实现。分层控制工艺运用能够使得变电站的控制能力得到全面提升；第二方面，对终端进行把控。该变电站在运行与控制中关键的部分，这个控制终端为变电站关键的控制，而且变电站其运行中相应数据是控制终端来进行处理以及剖析的。假如信息失败了，那么控制终端会对于问题缘故做出逻辑判断，然后制定有针对性的处理方法，独立发布应急措施，避免发生安全事故。三是设备集成和光纤技术。此功能可以使得信息传输质量以及效率得到提升，使数据的损坏以及丢失减少。除此之外，集成装置能够使变电站综合的能力得到增强，使得变电站装置有着多项的功能；第四方面为电力接入工艺。这项技术特征能够使得新能源应用的质量得到提升。就像是，太阳能的电网集成方面，该电力接入工艺能够使得太阳能的供电可持续性以及稳定性方面得到提升，使外部条件对其产生作用降低，从而客户的满意度得到提升。

2、220kV变电站主变压器安装要点分析

2.1、吊罩检查

与生产车间相比施工现场的环境较为恶劣，吊罩会使周围空气中的尘土等杂质很容易进入变压器内部。就最近而言，很多施工单位都不对吊罩检查进行要求，只是一些厂家工人或是业主代表会对其进行粗略检查。如果运输冲击记录超标，施工方一定要进行吊罩检查确认。吊罩时应该计算起吊高度和荷载，以便选取合适的起重装置。检查过程中如果想达到防止潮气进入线圈内部的效果，必须使铁心温度高于环境温度10℃以上，所以吊罩前一定要进行注油和热油循环，循环使用时间应该超过12h。施工人员应该拆除内部临时支撑和临时保护的装置。检查线圈时，检查其有无位移松动绝缘损伤的现象，特别注意检查轴向松动，如果发现松动一定要上紧，及时处理绝缘破损现象，注意检测，绝缘电阻、吸收比等数据。在进行铁芯检查项目时，检查铁芯是否位移、损伤，检查铁轭与夹件之间的绝缘等。引线的支撑、夹紧的牢固度、绝缘情况等都应该检查一遍。所有紧固件、动静触点、分接开关都需要一一检查。

2.2、主变压器的车身检查

①维修人员必须了解和掌握500kV主变压器内部变压器的规格要求和行为，以及主变压器油箱的两个检修孔打开，维修人员需要进入油箱检查内部，以确保内部邮箱的完整性。②为了确保燃油箱内部的安全，燃油箱内部不受潮湿空气的影响，在维护过程中应将干燥空气连续注入油箱。在这个过程中，需要吹干空气。当然，设备不是所有500kV变电站的主变压器。它在身体的过程中是干燥的。在这种情况下，需要打开孔盖或将氧气注入罐中以确保罐内的空气循环。③主变压器机身油循环是内部检测的重要组成部分，在此过程中，应注意冷油不能用于循环加热，它是由循环油加热，并且油温逐渐升高，在达到适当的温度位置之前，这将确保在内部检测油路期间主变压器不受影响。另外，在内部排油的最终检查中，应注意吸湿器的安装。同时，应实时监控排油过程，避免在防油过程中漏油，对主变压器造成污染。

2.3、变压器附件安装

2.3.1、散热器及潜油泵的安装

①准备：拆下散热器和油管上的密封板。拆下散热器密封板时，务必将干燥剂固定在其中一个板上，然后将其取下以防止干燥剂泄漏到散热器中。对于油管和油管的法兰面，清洁法兰时，应注意避免灰尘或污垢进来散热器或油管里边；查看指示器电路的绝缘电阻对油流量，风机和潜水泵；检查油流量指示装置的作用方向应该是油流量的方向。使用万用表手动检查油流量指示器触点的连续性。移动潜水泵的密封板，排出潜水泵中的残油。②安装：安置散热器架子，与主油箱连接；将潜水泵，普通油管和油流量指示器在散热器支架上总成安装；将主油箱与散热器之间的油管连合，并散热器安置。要特别注意安置散热器时的密封性能。③在散热器安置期间，应把变压器本体与散热器之间的蝶阀闭塞，直至在打开阀门之前变压器开始进行对油抽真空。④吊装：抬起散热器时，应吊装散热器顶部。

2.3.2、套管安装

在安装过程中必须小心，以防止任何外壳损坏。在安装前应首先检查外壳，外壳应无任何损坏，裂缝和油渗漏。同时，清洁壳体表面，法兰颈部和压力平衡球的内壁。在安装外壳之前，应首先完成相应的电气测试，并且测试合格。

2.4、真空注油

在注油前一定要对所使用的变压器油进行脱气和过滤处理，是油质符合要求待用。打开个组件与本体之间的所有阀门，关闭所有放气阀，将储油柜与吸湿器连管之间的阀门打开。启动真空泵抽真空，根据实际情况调整真空度，一定要对全过程进行记录监控，及时处理出现的问题。当维持真空48h后才可以进行注油，油温应该高于器身温度，注油时也应该保持真空，停止住油耗也应该继续抽真空2h。

2.5、静电释放和密封试验

当工作人员有合格的主变压器安装时，有必要进行真空注油，静电释放和气密性的实验。实验资质有很大的影响对正常使用的主变压器，所以只有经过这三次试验，在220kV变电站中主变压器才可以起到最大功用，正常运行得到提升。当实施人员进行真空注油环节时，对变压器油务必实行过滤和脱气，这样油的品质得以保证，进而使得真空注油的效率也得到了保证。当装成真空灌后，实施人员进行热油循环务必等候一段时间。在热油循环工作开始时，实施的工人务必将相关设备打开，把他融合进热油循环体系管道中。为了达到循环效果务必等热油循环持续很长时间。完成循环后，实施者能够匹配规范变压器油注入变压器，小心适用性在喷射量。最后，实施者须要实行密封检验。当主变压器放置一段时间后，实施者务必严厉检验静电放电成果。

结束语

智能变电站是强大智能电网的重要基础和支撑。它是电网运行数据采集和指令执行单元的来源，是智能电网建设的重要组成部分。220kV长干智能变电站项目采用最新一代智能变电站技术。因此，有必要进一步加强其研究。在实际工作中，操作人员必须严格遵循施工方案和操作规程，在各个环节追求卓越，以提高工作效率，减少返工和修理造成的损失。

参考文献：

[1]胡翔宇.500kV变电站主变压器安装过程及技术要求[J].中国高新技术企业，2017（10）：101-102.

[2]刘佐.220kV变电站主变压器安装技术探析[J].科技风，2016（23）：123-124.

[3]王柏松.变电站主变压器安装、检修施工安全措施的创新[J].江西建材，2016（19）：200.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/276cde0c1a6e085753bac2f5.html