# 浅议变电运行二次设备操作分析

（内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局内蒙古，呼和浩特010020）

摘要：在日常生活中电能是必不可少的，现代社会中人的幸福感很大程度上是依托电能而实现的。我们享受着电能带给我们的便利，但很多时候因为种种原因导致电力系统不能正常运行,影响了供电的连续性和可靠性。因此只有保障电力系统的正常运行,才能让电这种能源更好的为人民服务。

关键词：变电运行；二次设备；操作

一、电力系统中的二次设备

电力系统是比较复杂的，由一次设备以及二次设备组成，其中一次设备支撑变电系统，通常情况下作为其主体的设备有变压器、发电机以及输配电线路、开关等，这些设备毫无疑问起了关键性的作用。随着社会经济发展进程的不断加快，电能的使用量越来越大，电力系统的供电可靠性就变得更加重要。一次设备的稳定运行离不开二次设备的辅助。测量仪表、继电器、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备、控制电缆以及一些供电装置等都属于二次设备的范畴，它对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量，在整个电力系统中起到了重要的作用。

二、二次设备的作用

在电力系统运行中，如果一次设备频繁出现失误就会对电力系统的供电连续性及可靠性产生非常大的的影响，同时对人民生活质量的影响也是非常大的。因此在系统一次设备运行时就必须得进行监控，以便于在系统发生失误时能尽快知晓故障并加以控制。但是电能本身在整个电力系统中是比较活跃的，通常情况下运行人员很难察觉其中的一些微小变化，所以很难在第一时间发现设备的异常情况并减少损失，因此就必须通过与之相应的二次设备来解决这个问题。系统中的二次设备，通过电压互感器和电流互感器与一次设备取得电的联系，在系统一次设备运行的基础上，使用与其相应的二次设备来监控、调节一次设备的运行情况以及工作状态，并对一次设备进行一定程度上的保护。二次设备的作用就是在一次设备运行中监控其状态，通过电的联系能在第一时间知晓一次设备的情况，在发生故障时能尽快修复解决问题。但是由于二次设备操作不同于一次设备操作简单明了，所以值班人员很容易疏忽。因此变电系统的安全运行与二次设备的操作是否规范有着直接关系。所以对二次设备操作进行规范是保障电力系统稳定运行的重要条件之一。

三、二次设备的操作

二次设备对整个电力系统来说是很重要的，其操作包括一系列空气开关以及压板的投退、把手切换以及定值区的切换等，要想保证电力系统变电运行正常，就必须规范这些操作。

3.1空气开关的投退

空气开关，又名空气断路器，是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器，它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外，尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护，同时也可用于不频繁启动电动机。在二次设备中，投退空气开关：一是断路器和刀闸的控制电源的投退，二是电机的电源、电压互感器二次电压的投退。在此过程中应注意到几点：

①在运行中，设备进行操作倒换母线时，应该合上母联开关以及两边的刀闸，并且应该退出操作电源，这样可以在倒闸过程中防止母联开关的误跳，造成刀闸解合环。

②采取系列措施防止母线在充电或者停电时产生谐振。在母线快要停电时，尽快拉开在电压互感器低压侧的空气开关以及其高压侧刀闸，在母线送电之后再投入电压互感器，这样可以防止产生谐振。

3.2把手切换

把手切换，有重合闸选择、3/2接线边开关、中开关正常或者检修状态的切换。重合闸选择的方式有四种，单重、三重、综重以及停用。就目前而言，多用单重方式，根据系统运行方式，对相应的重合闸方式进行选择。重合闸方式的选择对电网是否稳定运行有很大的影响。在3/2接线中，边开关在检修状态时，应该将保护屏上的把手切换到“边开关检修”上，这样就算开关在做试验中合上，线路的保护判断也不受影响。同理，在中开关检修中也应该进行切换。

3.3切换定值区

在电网运行时，其运行方式是不断调整的，因此在运行中需要经常对线路定值进行修整，每套线路保护中可以设定多个定值区。在运行方式进行调整时，变电站中的值班人员一般通过切换定值适应当前线路。在切换定值区时，一般要注意几点：

①在此过程中，两套线路的保护应轮流退出。

②在切换定值区之前，需要退出该套保护的出口、主保护以及失灵保护压板。

③在切换后，应该着重检查目前定值区的定值是否与调度下令的定值一致。

④投入压板前，最好测量一下压板两端对地电压，在确认无电压后才能投入压板。

3.4压板的投退

在二次设备操作中，压板投退可以分为两种，一是保护功能压板，二是出口压板。保护功能压板顾名思义实现的是保护功能，例如主保护、距离保护以及零序保护等。而出口压板直接决定了保护动作的结果，出口压板因为其保护动作出口作用对象的不同可划分为跳闸出口以及启动压板。在进行压板投退中应根据投退的一般规则以及要求来进行投退，在投退后应该检查核实，达到最终的目的和要求。在这里将以主变保护、线路保护以及安稳系统的投退为例，说明投退时应注意的事项。

3.4.1主变保护的投退

在主变保护上，其中的联跳压板比较多，例如，主变后备保护在跳母联或者分段时，在主变停用之际联跳压板应该立即退出，以此防止当主变定检或者试验时正在运行的部分开关误跳造成规模性的停电。

3.4.2线路保护的投退

在线路保护压板进行投退时，应该注意几点:第一，在保护装置没有进行通道异常告警的情况下，在装置面板上的通道异常灯是不亮的，并且TDGJ接点也不闭合。第二，在保护状态下，通道状态中关于通道状态的计数应该是恒定的，不会有变化，在长时间运行情况下可能会小量增加，但是最好每天增加数不会超过十个。

3.4.3安稳系统的投退

在变电运行二次操作中，安稳系统的投停以及试验，必须先申请区调，在得到肯定后才能操作。在投运中，先投入的是通道压板，投入之后，与区调进行核对，核对完成再投入总共能压板，在此情况下允许变压板随后进行投入。需要注意的是在通道断线、衰耗大时，应及时申请调度退出。在投退时分别有几个原则：

①允切与出口压板进行“同投同退”:很容易理解，同投同退就是在元件出口压板投入进行的同时，投入相应允切压板，同理，退出是也一样。

②旁代压板进行“先投先退”:在操作一次开关旁路代路之前，应先投入相应旁代压板;在操作恢复线路开关开始供电时，先将相应的旁代压板退出，然后进行一次开关操作。

③元件运行压板“先退后投”:应该在一次设备停电前退出相应元件的运行压板，在一次设备恢复供电后投入相应元件的运行压板。

结语

在变电运行中，二次设备的操作是极其重要的，其是否规范关系着整个电力系统的安全可靠运行，所以更应该规范二次设备操作，保障电网的稳定性。

参考文献

[1]韩晓明，秦威，宋彦哲.研究智能变电站二次设备的维护与管理[J].电子制作.2016.

[2]周航，于阳.电网二次设备运行分析评价工具的设计与应用[J].信息化研究.2014.

[3]张国海，崔伟.变电运行中常见事故原因分析及应对策略研究[J].黑龙江科技信息.2016.

作者简介

陈宏峰（1981、03）内蒙古呼和浩特人，毕业院校：长春工程学院、本科学历，单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电局，研究方向：变电运行一次设备，二次设备

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/2d99870141005faa460cd34e.html