# 500kV变电站电气施工中GIS设备安装调试技术的应用研究卜玉纯

（内蒙古送变电有限责任公司内蒙古呼和浩特010020）

摘要：城市发展使得土地资源越来越紧张，传统形式的变电站占地面积比较大，不适合在城市中建设，GIS设备（气体绝缘金属封闭开关设备）在结构装配方面具有较好的紧密性，占用面积小，适应性强，零部件具有较长的使用寿命，使用和维护方便、具有较高的稳定性和安全性，且GIS设备故障率相对较低，因此在我国电网建设当中被广泛应用。

关键词：500kV变电站；GIS设备；安装调试；应用

1引言

为了保证GIS设备能够一次性成功安装，需要加强对其安全技术以及调试技术的大力研究，要求相关操作人员熟练掌握GIS设备安装以及调试的具体流程，了解其技术要领。根据现场安装实际情况及时编制变电站GIS设备安装施工方案，对施工人员的安装过程作出严格管理和控制，并及时做好技术交底。安装工作进行前需要依据施工方案进行施工前的工具准备，合理组织安排人员。只有在充分做好准备工作前提下才能保证变电站GIS设备安装工作的顺利进行。

2对GIS设备概述

GIS设备即气体绝缘金属封闭开关设备，其主要在电力系统的三相甲流高压输电设备中应用。GIS设备通过优化设计变电站中的隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、接地开关、母线、进出线套管电缆终端以及避雷器等设备，同时对设备作用进行分析，将各个设备通过技术进行有效的结合，以一个整体的方式充分发挥作用。同时利用金属外壳将设备进行封闭，在金属外壳内充满具有绝缘以及灭弧作用的介质，即SF6气体，将以上设备组成一个完整的、封闭的、安全性与可靠性较高的组合电器设备。由于GIS设备在应用时将外壳接地，能有效阻止无线电以及噪声的干扰。同时，由于在设计时GIS的本体材料为铝合金，能有效减少表面涡流的损耗，避免同流能力对外壳温度的负面影响。

3分析GIS设备安装前的准备工作

（1）设备安装前，全体人员一定要对GIS设备的运作原理及其安装过程有十分充分的了解，并对在进行安装的过程中可能出现的一切问题做好准备工作。为此，相关人员必须进行技术交流工作，并对施工中的重要区域进行反复强调。（2）在依照相关安装方案的前提下，相关负责者必须进行合理的工作任务分配。对GIS设备的“两防”（即防潮、防火）充分落实，同时加强对GIS设备的检修与维护工作，保证设备能够被保持在最佳的工作状态。（3）对设备的运行情况进行实时监督。并根据实施监督的结果进行对施工位置的合理安排，然后要在依据工作场地真实情况和相关安全规定的要求的前提下来对安全防范措施进行落实，如果发现问题，要立刻上报。（4）“三项检测”：一检测湿度，保证工作环境的相对湿度不超过80%，若不达标将要安装除湿装备；二检测温度，环境温度要始终保持10~28℃的恒温；三检测空气微颗粒，直径大于或等于0.3μm的空气颗粒不得大于100万个/m3。

4安装过程中的技术控制要点

4.1安装环境控制

通过实践发现，GIS设备中的杂质和水分会严重影响设备的运行情况，一直以来，电网GIS设备故障大多都是因为气室中粉尘和水分过多造成的，而且这种问题非常普遍，因此，在对GIS设备进行安装的过程中，必须要考虑到安装地点的自然因素，尽可能的选择晴天且无风沙、空气湿度低于80%的情况下进行安装，特别是户外安装时，还要对现场的风速加以观察，风速在三级以下为宜。要做好安装现场的环境控制工作，一旦发现施工条件无法满足安装要求，需要采取有效措施对其进行治理，使安装环境能够得到保证，如果施工地点的温湿度不达标，可以适当采用铺垫、围挡、人工抽湿或使用设备进行加热的方法进行处理，从而满足安装要求，需要保证安装现场的清洁性，防止设备当中进入杂物或粉尘，施工人员在对设备进行安装时，着装必须要符合规定，需要穿戴统一的工作服装，佩戴相应的工作帽，防止头发外露，佩戴口罩防止水分过多的进入到气室当中，在对气室进行安装时，必须要一次完成安装作业，并对GIS设备的气室进行处理，使其保持清洁状态。

4.2气室抽真空

在气室安装结束的同时就要对其进行真空工艺的质量控制，即对其进行抽真空的工作。在进行抽真空工作之前，要保证全部的气室防爆膜都是完好无损的；要将全部被打开气室内的吸附剂替换掉。为了防止真空配电装置在停电的时候其中的泵油倒吸，就要在气室的管路连接的地方安装一个逆止阀，并且派专门的看护人员。要保证真空泵是正常运转的，经过检查如果没有发现任何故障，就可以打开其他气室的管路阀门，值得注意的是，在阀门未关的情况下，真空泵也不能关。在抽真空的过程中，要经常观察真空表显示的气压，观察指针是否正在持续下降。如果发现指针一直在下降，就说明气室并不是严格密闭的空间，要及时处理。当真空表的度数达到133.3Pa时，就可以继续抽真空，持续30min，中间暂停4h高于133.3Pa，再抽2h就可以充气了。

5分析GIS设备的调试技术

GIS设备的安装完成并不代表可以立即投入使用，必须对其进行现场的调试，保证GIS设备能够正常工作。GIS设备的调试工作主要包括以下内容：设备主回路电阻测试、设备机械性能测试、设备绝缘电阻测试、设备电器联锁测试以及设备工频耐压测试，以下进行具体阐述。

5.1设备主回路电阻测试

为了对变电站GIS设备内部各个连接头安装是否正确进行确定，保证连接部分接触的良好性，在变电站GIS设备安装工作结束后进行一次回路直流电阻测试，从而及时发现系统问题。采用直流压降法来对一次回路的直流电阻进行科学测试，测试发现，一次回路电压为100A，其误差小于百分之三。在测量过程中为了避免接线方式错误，及时对电流出线内侧电压进行了测试，从而确定了被测回路电压测量线的正确位置，从而最大限度避免了误差产生。根据出厂试验报告提供的各个模块直流电阻值，并依据实际测量范围，认真分析模块类型以及数量累加。将现场测量数据和实际累加值进行比较，同时得出：现场测量数据不应超过产品技术条件规定值的1.3倍。

5.2机械特性测试

在进行机械特性测试时，可分以下几种状况：①进行分合闸。进行分合闸要使用示波器进行测量，在进行时，不管是合闸操作性的接线，还是示波器的接线方法，都要跟普通的开关保持平衡。通常状态下，只要通过封闭的方式进行处理GIS设备，保证两地刀之间经过单一回路即可。②测量速度。通常状态下，使用滑线电阻以及专用电阻，测量刀闸速度以及开关。③调整接地开关、隔离开关的三相同期性。④通常状况下，进行整理接地开关和隔离时，可以通过三相间操作连杆长度进行，需要注意的是，要调整好垂直连杆，以此保证刀闸开距。

5.3设备工频耐压测试

对GIS设备进行工频耐压测试时，需要对主回路以及辅助回路分别进行测试。在对主回路进行测试时，在保证罐内压标准设计的前提下，闭合主回路断口，断开接地开关，首先对设备的对地绝缘性进行测试。在对辅助回路进行测试时，主要是进行短时工频的耐压测试，在测试结果合格后释放产生的应力。另外，完成测试后细致检查设备外观，保证其测试过程没有对设备产生损害。

6结束语

GIS设备是一种高电压、高精密的电气设备，其安装和调试对于确保GIS设备的安装质量意义重大。在整个过程中需要很多行业、很多工作人员参加，因此在安装的过程中一定要注意各专业之间的协调配合，不断的改进工作现场的环境与质量管理要求，确保GIS设备的安装质量，以提高GIS设备的利用率，为我国电力事业发展做出努力。

参考文献

[1]邝庆麟.电力施工中变压器和GIS设备安装调试技术分析[J].装备制造技术,2017,12:140-142.

[2]李志伟.变电站GIS设备安装与调试技术[J].中国高新科技,2017,106:42-44.

[3]杨帆.220kV变电站扩建工程GIS设备安装调试技术的探讨[J].企业技术开发,2018,3705:79-81.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/334d715b5c0187d5bf6a3bfa.html