# 水利工程泵站漏电保护器的应用陈涛

东台市抽水工程管理处江苏盐城224200

摘要：水利工程中泵站是一个危险度比较高的工作空间，其危险度是由其本身的特点所导致的，因为泵站的工作离不开电和水，所以漏电保护器在泵站的应用就显得尤为重要。漏电保护器在水利工程的应用已有多年历史，然而在水泵保护电路的设计工作中还存在着一定问题，也未曾得到人们的重视。但是，随着社会的发展，国家对水利泵站安全性和可靠性要求的不断提高，提高泵站供电线路设计已成为电站工作中的主要手段。为实现这一社会需求，就需要在工作中做好相关配电线路设计工作，同时对漏电保护器要格外重视。在水利工程泵站漏电保护器的应用过程中，要以现有国家规范作为主要标准，现对水利工程泵站漏电保护器安装的必要性进行全面总结。本文分析了水利工程泵站漏电保护器的应用。

关键词：水利工程；泵站；漏电保护器；应用

漏电保护器（RCD）在我国应用已多年，积累了不少经验。但是在水利工程泵站中，特别是水泵保护电路的电气设计中，应用尚不够重视。由于国家强调了水利水泵站的安全性和可靠性，因此，我们应重视水利工程泵站供配电线路设计中对漏电的保护。

一、概述

漏电保护器在目前主要可以分为电压动作型和电流动作型两种模式。通常电压动作性漏电器在运行中由于工作性能差、脱扣线圈容易发生烧毁和存在着精度差的缺陷在目前的电力系统中很少有人对其进行采用。因此在水利工程泵站漏电保护器的选用中，通常都是以电流型动作漏电保护器为主。这种漏电保护器在运行的过程中存在着良好的工作性能、准确性和安全性，是目前各行业中应用最为广泛的保护器结构之一。其中电流型动作漏电保护器按照相关设备原理和结构组成进行分类可以分为电磁式漏电保护器和电子式漏电保护器两种。电磁式漏电保护器在工作中主要是通过零序电流互感器将需要检测的电流通过泄漏电流与整定值的监测来进行比较，并对其中大于整定值的电流通过互感器输出。这种方法通常都是借助于脱险全进行的，通过脱扣线圈而使得脱扣器进行运行和动作，进而切除发生故障的设备和回路。电子式漏电保护器是通过零序电流互感器输出超过额定电流的电流形式，在通过电子放大器进行放大，进而出发晶体管的相关开关元件，从而使得通脱扣器电流开关发生动作，从而切断了电流的回路故障和隐患模式。

二、水利工程泵站漏电保护器的应用

目前，漏电保护器（RCD）在水利工程泵站中的应用，特别是在水泵保护电路的电气设计中未引起足够的重视，但是出于对水利保护电路安全性的考虑，应当使用漏电保护器以提高安全性。

1.接地故障。在水利工程泵站漏电保护器的应用中，经常会发生的一个问题

就是接地故障，接地故障（接地短路）有金属性和电弧性2种形式。故障点熔焊，故障点阻抗可忽略不计的接地故障为金属性接地故障。一般情况下，如果产生较大电流的时候，回路中的电流保护器会及时的产生相应预防动作，如切断线路、断开开关灯措施，进而避免事故的发生与扩大。但是在线路运行中，其内部Id值不仅与线路的质量、截面和长度之间存在着一定的关系，同时与布线方式以及管理水平等环节也有着极为重要的意义。因此，金属性接地故障能使设备外壳带危险接触电压，其主要后果是人身电击，直接影响着工作人员的生命安全，实际工作中很多触目惊心的事故都是源于此，所以一定要在泵站的漏电保护中做好接地工作。

2.四极和二极漏电保护器的应用。电气安全的一个基本要求是尽量减少开关电器的级数和触头数以及线路的连接点。开关触头的活动连接和线路的固定连接都可能因导电不良而形成事故，而三相回路中的中性线导电不良危险尤甚，这是因为中性线导电不良时设备依然运转，隐患不易被发现，当三相负荷严重不平衡时将导致三相电压也严重不平衡而烧坏单相设备。所以，应尽可能限制在中性线增加保护触头。目前存在一种误解，即认为由于三相负荷不平衡，而中性线截面又小于相线截面，为防中性线过截而装四极开关。但过电流防护措施标准和我国低压配电设计规范都规定不必为此断开中性线，只需在中性线上装设过流检测元件来断开三根相线，使中性线不再有电流，过载问题自然迎刃而解了。另一种误解，即认为带有单相负荷的三相漏电保护器应采用四极的。其实漏电保护器的标准名称是“剩余电流动作保护器”，它只能在回路中出现剩余电流（如绝缘损坏引起的对地泄漏电流）时动作，而与回路不平衡电流毫不相干。因此，这些误解造成了现时一些四级漏电保护器的应用过滥。四极（单相为二极）漏电保护器主要用于TT系统，当该系统回路有一相发生接地故障，故障电流在电源接地电阻上产生电压降，使中性线带故障电压，因中性线是绝缘的，一时并不引起事故，但此时若电气设备又发生碰外壳接地故障，漏电保护器跳闸，将传导至设备外壳。因中性线未被切断，如果大于50V，则漏电保护器跳闸后仍难免发生电击事故。如果系统采用的是四极或二极漏电保护器，则在断开线的同时中性线也被断开，从而切断的传导路径，事故就不致发生。系统因不允许线通过漏电保护器而无法装设漏电保护器。TN-S和TN-C-S系统内设备外壳与N线相连通，不存在上述漏电保护器动作后外壳反而出现故障电压的问题。由此可知，四极或二极漏电保护器的应用与被保护回路三相负荷是否平衡无关，而与回路接地系统类型有关。

3.只在插座回路上安装漏电保护器的做法不能防范插座回路以外电气线路和设备电弧性接地故障引起的电气火灾，在电源进线上再安装一级漏电保护器，其额定动作电流一般为300mA。发生接地故障时，故障点不熔焊而是产生电弧、电火花（密集的电火花即是电弧）的接地故障为电弧性接地故障。电弧、电火花具有很大的阻抗，它限制了接地故障电流，使过流保护电器不能动作或延缓许久才能动作，并带有约0．15s的延时以与插座回路上的漏电保护器有选择性配合。增加这一级漏电保护器对电气投资虽略有增加，但对防范卷见多发的危险接地电弧火灾却是至关重要的。另外可实现对泵站配电线路电弧性和金属性的接地故障进行保护。

4.采用电子式漏电保护器应注意的事项。电子式漏电保护器制作简单，价格低廉，是我国广泛采用磁式漏电保护器用故障电流的能量来脱扣，而电子式漏电保护器是用故障回路的残压来脱扣（发生接地故障时，回路电压下降，此残压指故障时漏电保护器接线端子上的电压，不是指公用电网的电压负偏差）。当接地故障点靠近漏电保护器时，其值过低，不能使漏电保护器动作来避免事故的发生。因此，当采用电子式漏电保护器时，应注意漏电保护器的安装位置不能离插座太近，以保证漏电保护器处有足够的故障残压。另外，当回路的中性线断线时，回路上的电子式漏电保护器也将因失压而不能动作，这时如手持绝缘损坏的手握式和移动式设备将是十分危险的。因此，在使用电子式漏电保护器时，要考虑上述因素。

综上所述，在水利工程泵站中应用漏电保护器是十分必要的，它对于整个泵站的安全运行起到举足轻重的作用，但是在安装及选择四极、二极漏电保护器时，要充分考虑各不同泵站的特点，尤其对电子式漏电保护器的选择更为慎重，让我们为每一个水利泵站都能安全、高效地运行而做出自己的贡献。

参考文献：

[1]赵宇，漏电保护器在水利工程泵站电气设计中的应用，黑龙江水利科技，2015年第1期.

[2]郭海成，电气设计中漏电保护器的合理选择，天津冶金，2015年增刊.

[3]王雪琴.大型泵站技术经济指标体系及综合评价方法研究[D].扬州：扬州大学，2015：123-124

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3591432140e04af98782a8a5.html