# 220KV升压站电气设备五防的升级改造

南海京能发电有限公司佛山市528500

摘要：随着电脑科技的发展，如何有效地防止人为地电气设备误操作，是当前电厂安全生产的重要任务之一。珠海长圆共创的微机五防系统在我单位的200KV升压站提供了五防闭锁装置系统，有效地解决了防止人为误操作、误走错间隔等问题，该系统有完善的操作票、微机五防闭锁系统解决方案，能根据我厂的电气设备不同的需求提供改造方案，能对各个子用户进行系统更新和维护，这套微机五防系统为我厂的安全管理提供了更加有力的安全保障。

关键词：220KV升压站；高压开关；微机五防；改造

1.引言：

电厂简介：南海京能发电公司是在南海发电一厂2*200MW的扩建机组，在220KV升压站的配置双母线带旁路，四条线路分别为新南甲乙线、新竹甲乙线的基础上，进行升级改造并扩建2*330MW，取消了旁路母线；此次改造的电气设备在：一期网控室、二期控制室、二期#3、#4主变、#2启备变本体间隔、220KV高压场地安装五防锁具及主控设备。本厂原来的电气五防系统是陈旧的机械五防装置，跟不上现代化的设备要求，必须进行升级改造。为了加强微机五防系统现场管理，规范各类工作人员的开票操作行为，保证人身、电网和设备安全，依据有关规定，结合电力生产的实际，制定本规程。

五防装置功能简介：凡是能用防误装置来防止因人员失误造成电气设备误操作的地方，都要装设防误装置。任何类型的防误装置，均应具有“五防”功能。强制性防止电气设备误操作措施指：在设备的电动操作控制回路中串联依闭锁回路控制的节点或锁具；在设备的手动操控部件上加装受闭锁回路控制的锁具，同时尽可能按技术条件的要求防止走空程序操作。

1、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。2、防止误分、误合断路器。3、防止带电挂（合）接地线（接地刀闸）。4、防止带接地线（接地刀闸）合断路器（隔离开关）。5、防止误入带电间隔。6、防误装置任何一个功能，都必须是强制性的。

2.升级改造的系统装置的施工组成及原理

本次电厂改造项目在改造原一期项目基础上增加二期两台机组、两条出线及#2启备变间隔。根据220KV系统要求，将原来的微机五防系统改造为PC式集控站。该集控站有一个服务器主站带两个终端子站，分别是负责闭锁一期网控室设备的终端子站简称子站1和负责闭锁二期控制室设备的子站2。服务器安装于标准服务器屏柜，遥控闭锁控制屏具备遥控闭锁功能。同时220KV高压场地电子锁具全部更换。全站开关是采用遥控闭锁控制器实现防误闭锁，刀闸、地刀辅助接点不足须采用机械编码锁+位置检测锁，通过蓝牙无线模式进行回传，从而达到实时监控的功能。具体系统框架如下：

1.一期网控室改造方案：

安装防误服务器主站

A、防误主站主要由两面屏组成：服务器屏、遥控闭锁屏。两面屏柜安装在网控室。服务器屏柜采用标准屏柜尺寸（2260*1000*800），屏内安装五防服务器、交换机、显示器、键盘、鼠标，服务器内安装集控防误软件、操作票专家系统主站软件。遥控闭锁屏主要完成全站9个开关的遥控闭锁（要求闭锁输出双节点）并有预留节点。须将安装在原五防模拟屏的控制、位置节点经过电缆层重新接至遥控闭锁屏中，由于全站设备均在运行中，在铺设电缆时，需经过运行部门同意，方可施工，每次只能铺设一个开关量的电缆。在安装单点式遥控闭锁时，需注意防止每个开关的节点短路导致开关跳闸。

B、安装防误子站1

在一期网控室安装微机五防子站1，子站1的防误主机安装智能微机防误系统软件与操作票专家系统子站软件，闭锁一期8个间隔。子站1通过以太网与服务器通信。子站1防误主机具备独立开票操作功能，全站的23个刀闸是由机械编码锁+位置检测锁，通过无线的方式将刀闸信息实时回传给上位机防误系统。可对220KV户外设备进行实时监控。

2.二期集控室改造方案：

安装防误子站2：在二期集控室控制台安装微机五防子站2，子站2的防误主机安装智能微机防误系统软件与操作票专家系统子站软件，闭锁二期3条间隔：#2起备变、新竹甲线、新竹乙线。此3条间隔的控制节点需在二期集控室的操控间铺设3条（600m）电缆到一期网控室的遥控闭锁屏。子站2通过以太网（600m光缆）与服务器通信。子站防误主机具备独立开票操作功能。

1.220KV高压场地改造方案：

全站更换五防锁，增加位置检测锁。

2.具体施工步骤如下：

1）通讯管理机及服务器安装：通讯管理机及服务器应安装在保护室的屏柜里，要求接线美观，每个线头处应套有线鼻或线耳和回路编号套头。要求固定牢靠、配线整齐。

2）遥控闭锁：遥控闭锁安装在遥控闭锁屏柜里，要求排列整齐，接线美观，每个线头处应套有线鼻或线耳和回路编号套头。

3）蓝牙主站、基站安装：主站安装在距离墙壁20cm处位置，室外墙体布线要求用不小于25mm的PVC接线管，安装好后应注意做好防水。基站安装在室外场地处，高度不小于150cm。4）配线技术：配线不仅要求安全可靠，而且要使线路布置合理、整齐，安装牢固。配线时应留有一定长度，不得有延长线接头。

a.通讯管理机及服务器电源要求从UPS逆变电源处取电。b.YK锁具电源，从通讯机上取48V电源将YK主锁一一进行连接，通讯机上+48V、GND和YK锁具上要一一对应。c.CAN总线，从通讯管理机CAN1-4端口的L、H上引出，与YK主锁一一连接，每条CAN线连接完成后在末端并联一个120Ω电阻。d.一个YK电器编码锁可以接3把F3电器编码锁。e.所有接线电缆头都要用热缩管套住，接线讲究美观无导线外露。

微机五防系统主要是由触摸式模拟屏或微机脚计算机、电脑钥匙、工控主机板、电脑码锁、机械编码锁和其它部件组成的。本系统软件中预先

编写好发电厂设备、升压站电气一次设备和所有设备的操作规则。系统实时监控着现场设备的实际状态，当运行人员在计算机上预演操作时，微机就预先根据先编写好的规则对每一项操作进行判断，拒绝执行违反五防原则的操作，预演结束后通过专用工控主机传输扣将正确的操作内容传输到电脑钥匙中，然后运行人员拿着电脑钥匙到现场操作。操作时运行人员依据电脑钥匙显示的设备名称，将钥匙插入相应的编码锁内，通过其探头检测操作的对象是否正确，若正确则显示正确提示信息，同时开放其闭锁回路或机构，这就可以进行倒闸操作了，操作完后，电脑钥匙提示下一步操作内容，并实时传送到后台主机电脑上，监控全厂电气设备正确状态。若走错间隔，则不能开锁进行操作，同时电脑钥匙发出连续的提示声来提示运行人员，直到正确为止，并重复上述正确操作步骤。为此对五防系统的使用有以下几点要求：1.倒闸操作的基本条件2.倒闸操作的基本要求：3.五防系统使用4.防误装置的管理五、解锁6.防误闭锁解锁工具（钥匙）使用规定7.缺陷管理8.检查和考核。

结论：通过升级改造后的微机五防系统运行后安全可靠，淘汰了当前单一的机械五防，使运行人员操作时一目了然并实时按照操作步骤进行每一项操作，同时也提高工作效率；可大大地解决了目前存在的安全管理问题，解决了多年的安全隐患。

参考文献：

[1].南海发电一厂（2*200MW电气运行规程）

[2].南海京能发电有限公司（2*330MW电气运行规程）

[3].珠海长圆共创（五防操作说明）CzpNet网络版操作票系统维护说明书

[4].变电运行技术问答高压设备部分（电力工业出版社）

[5].变电运行技术问答二次设备部分（电力工业出版社）

[6].电气接线原理及运行王辑详梁志坚合编中国电力出版社

[7].电气运行技术问答华东电业管理局编中国电力出版社

[8].南海发电一厂2*200MW电气运行规程电气系统图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/35e92fe5f294edc6decb4c1f.html