# 变电开关设备故障成因及检修的分析刘丹妮

（广东电网有限责任公司惠州供电局516000）

摘要：我国电力行业正处于高速发展阶段，各种先进的电气设备正广泛运用于各类电力系统作业，保障了电能传输、变电、分配等活动的有序进行。本文主要就变电开关设备故障成因以及相关检修方法进行了分析，仅供大家参考。

关键词：变电开关；设备故障；成因分析；检修

引言：随着我国电力行业的稳定、持续发展社会各项生产与建设都离不开电力系统的支持，为了最大限度的满足生活、生产需要，就要做好电力系统的维护与日常检修工作，变电开关设备作为电力系统的重要组成，其运行的稳定性直接影响着电力系统的运行安全。

1.变电开关设备的功能

变电站是电力系统调度控制的重点环节，变电开关设备主要包括:高压配电柜、变压器、电力线路、断路器、低压开关柜等，这些都是变电系统运行期间必不可少的组成部分。电力系统在实际运行时，各个开关设备均发挥了相应的功能，组建成了完整的生产系统。如:配电柜在变电前进行电能分配，让变电站转换作业变得更加有序；变压器是调控电压高低的核心装置，根据用户的具体要求控制电压等级；电力线路是传输电能的主要载体，方便了变电前后的电能运输工作。

2.导致故障发生的相关因素

电能传输初始时期需通过变电站提高电压等级，以获得更远的传输距离。电能接近用电设备之前，变电站则把电压调控到与用电设备相符合的级别，使电器正常通电运行。变电系统之所以能发挥出强大的电压调控功能，根本原因在于变电开关设备功能的发挥。近年来，变电开关设备的故障发生率有所上升，严重影响了变电站日常变电功能的发挥。导致开关设备故障发生的相关因素:

①质量因素。变电站安装的开关设备质量不合格，自身功能存在缺陷而造成了故障现象。如:变压器型号与变电站系统的要求不一致，通电运行时超出标准电压值而引起故障问题。

②线路因素。变电开关设备是一个统称，具体又包括了配电柜、变压器、断路器等多个设备，这些都需要电力线路才能正常地连接。线路故障中断了开关设备的有效连接，阻碍了电能传输而降低了变电功能。

③操作因素。值班人员操作失误，变电开关设备执行了错误的动作指令，也是造成设备故障的一大因素，给设备故障发生埋下了安全隐患。

3.故障具体分析及对策研究

3.1变电开关设备的缺陷分析

我局的开关装备水平其近十年的高压开关缺陷进行统计。

得出以下结论:

(1)油开关缺陷所占比例较高，主要集中在油异常与跳闸达限两方面。

(2)开关机构缺陷比例较高，且主要集中在液压机构。

(3)SF6开关运行整体稳定，但气压低报警缺陷较频繁。

(4)真空开关运行整体稳定，缺陷主要集中在开关机构部分。

3.2变电开关设备故障规律分析

根据我局开关设备经过的几个不同阶段，结合近五年开关设备缺陷分类统计和典型故障分析结果看:

(1)由于油断路器的开断能力的限制和其密封性能的不足，使得其开关本体的渗油、不检修开断次数达限等规律性故障占据了主导。

(2)SF6开关总体性能稳定，故障少。特别是以ABB、西门子、阿尔斯通为主的110kVSF6开关设备，其科技含量高，开断能力和防污闪能力明显提高，设备相对稳定。而仅有的两台LW6-110型和35kV部分的LW8-35型国产SF6开关相对故障率较高，主要表现在SF6低气压报警。但从缺陷与典型事故可以看出SF6低气压报警是一个渐变的过程，且开关自身能检测，可以控制发展。

(3)真空开关设备的总体运行状况良好，开关本体故障较少，相对在机械引起的附件故障较多，特别是在无油化改造中采取机构沿用的做法，使ZN-10系列真空开关与CD10电磁机构之间出现配合未达到最佳状态，使得其机械故障发生率有所提高，主要表现在动作频繁或连续动作的开关其传动机械易出现变形、脱销，辅助开关出现变换不到位等故障。这也是使得统计表中电磁机构故障率和二次回路故障率高的主要原因之一。机构性能不稳定，也主要是一些连续动作中突发性的过程。

(4)国产液压机构(CCY)的渗油、打压、暴压故障率较高。总体上看应该说SF6开关、真空开关的本体性能稳定，故障极少，即使国产LW8系列有一些问题，主要也是年泄漏率超标，其具备发展缓慢、运行中可以得到有效控制的条件。油开关本体的故障则具备明显的规律性和发展缓慢的特性。国产液压机构运行极不稳定，既具有明显的规律性的渗油，又具有突发性的暴压故障，国产弹簧操动机构则相对稳定。断路器的关合与开断故障、绝缘故障、载流故障远少于二次、机构故障。

3.3变电开关设备状态检修对策

根据上面的综合分析，提出采取的开关设备开展状态检修的总体策略是:

(1)SF6断路器由于其技术较先进、性能稳定、开断能力强、防污闪能力高。为此，其应完全依据:①开关触头的电寿命，既开关开断故障电流次数达到产品技术要求时进行大修；②开关机械动作次数达到产品的机械寿命时进行机构的大修；③当开关存在影响正常运行的缺陷时进行针对性消缺检修；④当开关防污能力不满足所在地的要求时进行清扫性检修或外施防污措施；⑤110kV及以下开关每六年，220kV、500kV开关每三年进行一次回路电阻试验。

(2)6-35kV真空断路器由于其故障基本上是由机械引起，特别是国产和无油化改造的真空开关的机构故障大多数是发生在连续动作过程中，小修对它的控制能力并不强。为此，其应完全依据:①严格控制机械动作次数，动作达限时必须及时进行检修、试验、调整；②加强对发生过连续动作开关的管理如出现后加速动作的开关，及时进行机械状况的检查；③加强控制回路器件的检查和调整；④加强对真空泡真空度的试验；⑤不论试验与否至少每三年应进行一次机构的检查调试，每年雷雨前有选择性的进行转动模拟试验；⑥每三年进行一次绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验。

(3)油断路器由于其故障有明显的规律性、普遍性和渐变性。为此，应采用①周期性小修和维护方式；②控制开关本体的开断次数，及时进行解体检查；③控制大修周期确保开关油密封性能和电气性能；④运行中每年进行一次绝缘电阻、回路电阻、泄漏电流试验。

(5)强化检修人员的设备状态巡检和消缺工作。首先工作重点做了调整，特别强调开关的实际动作模拟、控制回路的检查、转动部件的检查、设备附件的维护。通过每年的春季、夏季两次针对性巡检，一方面更全面掌握了设备的真实状态，做到心中有底，另一方面通过检查、维护，控制回路、转动部件的缺陷检出率明显提高，起到了提高整体状况的作用。

(6)由于开展状态检修的根本目的是降低成本、提高供电可靠性。所以，我们在进行设备个体状态评估的同时结合设备组结构、电网结构进行间隔综合评估，以实现成本最低化、供电效益最大化的目的。具体原则是:①加强户内母线设备的防污能力及加绝缘热缩；②逐步提高电缆的绝缘等级；③间隔工作坚持“以小靠大”原则，统一时间减少重复停电；④对变电站一、二次设备进行综合评估，根据评估结果制定检修策略。

4.总结语

总之，我国电力行业正处于高速发展阶段，各种先进的电气设备正广泛运用于各类电力系统作业，保障了电能传输、变电、分配等活动的有序进行。正确认识变电开关设备故障问题，极大地推动了电力系统运行模式的改革发展。

参考文献：

[1]金春.恶劣天气造成供电电压波动引发的设备故障及解决方案[J]硅谷，2010(20).

[2]包文奎.电气供电系统铁路10kV变电所的故障总结--电压互感器电流互感器隔离开关故障[J].中国信息化，2013(10):364-364.

[3]张宇娇，程炯.光学电流互感器在电力系统应用中出现的问题及处理方法[J].电力自动化设备，2010,26(07)101-103

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/3dc7535c693f6f25c0341f58.html