# 概述暖通空调水系统安装技术及质量控制

广东申菱环境系统股份有限公司广东佛山528000

摘要：目前我们在对暖通空调系统建设施工的过程中，水系统的应用主要是将水作为主要的换热介质，来对室内空间的温度和湿度进行有效的控制调节，从而使得室内空间环境的舒适性得到进一步的提高。因此我们在对其水系统进行安装施工的过程中，就要对其安装工艺进行严格的要求，从而使得暖通空调系统的应用效果得到增强。下面我们就对暖通空调工程水系统安装施工技术及质量控制。

关键词：暖通空调；水系统施工；质量控制措施

1.暖通空调工程水系统特点介绍

生活中我们常把以水系统作为空调换热介质的暖通空调称为水系统空调。水系统空调在现代建筑物中的应用比较广泛，特点是内部系统包括两部分，一是水系统，二是氟系统。之所以会这样设计的原因是空调在启动运行时，促使建筑室内空气和水产生热交换，而不是空气与氟，所以要先设计一个水系统，等到空气与水交换完毕之后，再促使水和氟利昂交换，所以设计了一个氟系统。

暖通空调内部水系统中的水统称为空调水，成分有两种，一是冷冻水，二是冷却水。冷冻水是用来和室内空气发生热交换的，冷却水则是用来与建筑室外空气进行热交换的。一般情况下，水系统空调多安装布置于中央空调内部，少数家用空调内部也会设计水系统，能让给室内空气变得更加清新。

2.暖通空调水系统安装技术控制

2.1支管安装技术控制

（2）风机盘管的配管。风机盘管管路有两管制、三管制和四管制，应根据设计确定。下面以两管制为例，介绍风接自来水机盘管的配管。风机盘管供、回水支管需根据设计要求设置软性接头、阀门、过滤器等.风机盘管供回水阀以及水过滤器应靠近风机盘管机组安装，机组与支管连接时应有减振措施，宜采用弹性接管或软接管，其耐压值应大于或等于供、回水支管与风机盘管机组多采用不锈钢软管连接，冷凝水支管与风机盘管机组多采用透明塑料软管连接。安装时，软管连接不应有死弯或瘪管现象。供、回水支管安装坡度和坡向应正确，若出现高点或出现局部高点，应设置排气阀排气。冷凝水水管坡度不小于100，坡向应有利于冷凝水的排出，应保证水盘无积水现象。风机盘管通水应在其供、回水支管水冲洗达到要求后再进行。

（3）水泵的配管。水泵应按设计图要求安装。一般情况下，每台水泵吸人管、压出管与泵体连接处，应设置可挠曲软接头或其他减振装置。可挠曲软接头、减振装置可以降低和减弱水泵的振动和噪声传递。球型橡胶减振软接头的工作压力一般按1MPa考虑.为了便于水泵的检修，在水泵的吸人管和压出管上应分别设置进口阀和出口阀，以利于关断时使用.对于进口阀，在通常情况下它是全开的，通常采用的是流动阻力小的手动闸阀。对于出口阀，由于启闭比较频繁，会选用电动、液动或气动阀门。出口阀除了水泵在检修时的关断作用外，它有调节流量的作用，对于空调水彩用蝶阀或截止阀，因为这种阀门在系统启动时能缓缓打开，可以防止因水快速流动而造成整个管路系统发生颤振现象。此外，水泵的出水管、吸水管上还应设置安装压力表的短管，短管长度150-200mm。压力表前安装表弯和旋塞阀。

（4）冷水机组的配管.施工时需要根据设计要求进行配管和管路上各类阀门的选配。一般情况下，每台冷水机组的冷冻水、冷却水供回水与机组连接处，应设置可挠曲软接头或其他减振装置，以降低和减弱机组的振动和噪声传递。在冷冻水、冷却水供回水管路上应设置便于调节、检修和启闭使用的阀门和检测用的压力表和温度计或温度、压力传感器。为了防止管路内杂质阻塞冷水机组的蒸发器和冷凝器，在冷冻水和冷却水进人冷水机组的管路上可设置水过滤器。

2.2冷凝水管安装

冷凝水管通常采用的管材是聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。应按要求选定冷凝水管径，并要求与空调器接水盘直接相连的冷凝水支管管径和接水盘接管保持一致，并经冷凝水的流量计算确定冷凝水干管管径。选用镀锌钢管时应进行防结露措施。选用聚氯乙烯塑料管时可以不进行防结露的绝热层的设置。在安装冷凝水管时，应接入附近的卫生间、地漏等处进行排放，冷凝水管的水平管长度和弯头应适量。安装冷凝水管应有一定坡度。并在冷凝水水平干管始端进行清扫口的设置。冷凝水管与设备连接处应进行软管接头的设置，其长度不超过150mm。冷凝水排放管接入排水管时应有存水弯，冷凝水排放管接入污水管时应进行空气隔断，冷凝水排放管不得接入雨水管和其他有压管道。当空气调节设备的冷凝水盘位于机组正负压段时，冷凝水盘的出水口都应进行水封的设置；位于机组负压段时，水封高度应比冷凝水盘处的正压或负压值大。

2.3管道与设备的防腐与绝热

（1）管道、支架、设备需除锈，并刷红丹防锈漆2遍；（2）管路系统进行强度和压力试验合格且防腐处理后，进行保温；（3）绝热产品的材质和规格，应符合设计要求，管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；绑扎应紧密，无滑动松弛与断裂现象；（4）硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5m保冷时不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时，应分层铺设，层间应压缝；（5）硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎，其间距为300-350mm，且每节至少捆扎2道；（6）松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙。

3.暖通空调水管施工质量控制措施

1）空调工程水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接方式应符合设计规定。检查数量：按总数抽查10%且不得少于5件。检查方法：观察检查外观质量并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。

2）管道安装应符合下列规定。隐蔽管道在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。焊接钢管、镀锌钢管不得采用热城弯。管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架。冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格，再循环试运行2h以上且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通。固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管，管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20―50mm，并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。检查数量：系统全数检查。每个系统管道、部件数量抽查10%且不得少于5件。检查方法：尺量、观察检查.旁站或查阅试验记录、隐蔽工程记录。

4.结语

总之，暖通空调工程施工现已成为了建筑施工中的一项重要工作，水系统空调在现代建筑物中的应用也已经变得非常广泛。本文通过对水系统空调安装施工技术的探析，得出了水系统空调施工要严格按照施工规范执行的结论，希望对同行工作有所帮助。

参考文献：

[1]李继红.谈谈暖通空调的安装施工方法[J].中国新技术新产品，2015（07）.

[2]李俊兰.某商厦暖通空调设计与施工成败分析[J].安徽建筑，2014（04）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/43dd8fc7d24b941c4a323a6c.html