# 南水北调中线干线输水渡槽结构缝渗漏水问题研判分析方法

南水北调中线局渠首分局河南南阳473005

摘要：南水北调中线一期工程施工路线长，沿线输水渡槽较多，在工程运行维护过程中，渡槽结构缝渗漏水是一个比较常见而不易处理的问题，处理前要做好检渗漏点检查，在准确判断后再进行针对性处理。确定在渡槽外部或内部处理的，及时从外部或内部进行处理，确保南水北调安全正常运行。本文旨在为南水北调中线输水渡槽伸缩缝渗漏提供经验参考。

关键词：伸缩缝；渗漏；研判分析

1.结构缝渗水检查

根据出现渗水的渡槽结构沉降、变形、挠度等判断结构是否处于安全运行状态，检查结构缝渗水量大小。如出现整体安全问题或输水能力明显下降，则应启动应急预案紧急停水检查，根据检查结果提出处理方案。

根据渡槽结构缝渗水出现的时间及槽内水深情况初步判断渗水位置，人工剔除结构缝内闭孔泡沫板（避免对止水带及混凝土造成破坏），通过观察或内窥镜等设备查清渗水点具体位置。

对于结构缝内闭孔泡沫板不易剔除的，可在静水期派潜水员水下检查，较小的渗水点不易查明的，应详细记录渗水部位大体位置。

2.临时封堵措施

对于检查出渗水点的渡槽结构缝，可在渗水部位采用聚氨酯类封堵材料进行临时封堵，对于不易查明渗水点的渡槽结构缝，可在渗水出逸点及可能渗水的范围临时封堵，渗漏量较小的部位也可暂时不予封堵。所有临时封堵措施在永久处理后应全部拆除。

3.永久处理措施

（1）鉴于结构缝实际轻微渗水现状以及目前正在进行全线充水试验并正在向下游输水，水下处理难以全面检查并查明渗水原因，处理也难以达到预期的效果，应选择合适的处理时机，通过运用闸门控制分孔排空渡槽内水再进行处理。如在低温季节渗水部位还未进行处理，应采取可靠保温措施使渗水影响区域温度达到0℃以上，防止结构冻胀破坏。

（2）梁式渡槽结构缝渗水处理

1）放空后检查，查明渗水原因

①首先检查梁式渡槽止水带是否存在砂眼、破损等质量缺陷；

②抠掉止水槽表面砂浆，对结构缝止水进行打压试验，检验安装的止水是否渗水。

③结合充水与渗水记录，进一步全面检查止水槽两侧混凝土是否存在不密实部位造成绕过止水的渗水通道。

2）处理措施

①如为止水带本身质量问题，应先拆除止水带，再按设计要求重新更换安装。

②如止水缝渗水，可拆除整条止水带重新更换安装，也可采用以下方法：清除止水带侧边与混凝土止水槽之间的充填物，保证止水带侧边水平空间不小于1.5cm，清理干净、保持干燥，灌注结构胶封死侧边渗水通道。

③混凝土质量缺陷：检查出的渡槽端部混凝土不密实质量缺陷应采用环氧类材料进行加固灌浆。

④所有处理后的结构缝应在迎水面缝两侧一定范围重新涂刷聚脲进行防水处理（具体涂刷范围以控制混凝土绕渗、达到不渗水效果为准），止水槽侧壁同时涂刷聚脲防水处理。

⑤止水缝质量缺陷处理完毕后，应对处理过的止水缝进行充水打压试验验证处理效果，满足要求后再封闭止水槽。达不到处理效果的重新更换安装。

（3）箱基渡槽结构缝渗水处理

1）放空后检查，查明渗水原因

①结合充水与渗水发生的记录，进一步全面检查止水槽两侧混凝土是否存在不密实部位造成绕过止水的渗水通道；

②检查是否存在混凝土裂缝或施工缝渗水通至结构缝造成结构缝渗水现象；

③在两道止水带之间灌水进行打压试验查找渗水出逸点。

2）处理措施

①检查出的结构缝附近混凝土不密实质量缺陷应采用采用环氧类材料进行加固灌浆处理；对打压试验发现的渗水出逸通道采用聚氨酯类材料进行灌浆处理；

②与渗水结构缝相连的混凝土裂缝重新处理，处理时机宜选择低温季节进行；

③止水缝质量缺陷处理完毕后，应对处理过的止水缝采用在止水槽表面封闭进行充水打压试验（打压试验方法与梁槽类似），验证处理效果。达不到处理效果需重新处理，必要时在止水槽表面加装一道止水带（安装方法类似U形槽止水带）。

④所有处理后的结构缝应在迎水面缝两侧一定范围重新涂刷聚脲进行防水处理（具体涂刷范围以控制混凝土绕渗、达到不渗水效果为准），止水槽侧壁同时涂刷聚脲防水处理。

4.结语

南水北调中线在运行维护过程中，渡槽渗漏水是常见的问题，在处理前做好研判，分析问题根源，同时多征求设计单位的处理处意见，再确定合适的处理方案进行处理。

参考文献

[1]夏富洲.王长德.曹为民.大流量预应力渡槽设计和施工技术研究.南水北调与水利科技20097(6):20-25

[2]戴毓.于军.南水北调中线工程沙河梁式渡槽架槽机施工方案.河南水利与南水北调.2010(2):18-19

[3]吴永花.徐春明.输水渡槽渗漏水的原因分析及防治措施.水利建设与管理.2011,31(3):13-14

[4]杨永民，陈泽鹏，张君禄，尹新龙.工程使用条件因素对渡槽水封橡胶止水带老化的影响.广东水利水电.2014（02）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4e9a855d6f2a7fc36ac6d8a3.html