# 探讨电力工程施工中电力电缆敷设技术

李雄林

中国能源建设集团广东火电工程有限公司广东广州510000

摘要：我国处在经济和科技高速发展的状态中，电力工程的发展速度也在不断的加快。在电力工程施工中，电缆敷设属于最为基础也至关重要的一部分，电缆敷设质量的好坏对整个工程建设乃至整个电力系统寿命周期都有重要的影响，高质量的电缆敷设可大大减少运维人员的运维工作强度，保证系统的正常电力输送，提高供电效率，大幅度提高电力系统的安全性、可靠性、稳定性。本文从10kV电缆敷设的专业工具、敷设方法及二次电缆敷设进行探讨，为电缆敷设人员提供了参考，希望可以提高电力工程施工中电力电缆敷设的技术。

关键词：电力系统；高质量；敷设技术

在电力工程施工中，电缆敷设是基础而又重要的工作，敷设技术是保证电缆敷设工作质量的关键，使用合理的敷设工具及合理的敷设方法都对工程的进度、电力的传输质量、可靠性和施工维护有正面而深远的影响。

110kV电力电缆敷设专用工机具

1.1敷设工具介绍

（1）10kV电缆盘起吊横担

由于10kV电缆盘重量重、体积大，卸车吊装到位时需要用专门的起重横担，且起吊点要正确，避免索具受力压伤电缆。

（2）施工中可采用电缆盘顶升架，该盘架特别适合毛重在20T及以下直径在3.2m以上的10kV～500kV电缆盘顶升施工，而且它重量轻，可拆卸、特别方便运输与流动。在以往类似电缆工程中多次使用证明安全、可靠并能提高施工效率。

（3）预埋管道通顺工具

对于预埋管道，在施放电缆前，应用图1-2所示的工具作穿通检查，尤其是预埋已久的管道更应进行该项检查。

（4）电缆牵引头及网套

在使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法时在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分，考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头，牵引绳直接挂在牵引头上；如果电缆端部没预制牵引头，即用电缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节与电缆头连接，严防电缆扭曲。

牵引电缆用的钢丝绳，安全系数宜取7～8，且不能有扭折。

（5）电缆敷设机

敷设机型号为JSD-5型。JSD系列敷设机可用于输送直径为60～180mm的电缆，输送速度6M/mim，对电缆径向夹紧力可自行调整，最大夹紧力小于2.7KN，额定输送力JSD-5型为5KN。

210kV电力电缆敷设方法

（1）10kV电缆盘架设：

在始端电缆盘处采用如图2-1所示的位置布置电缆敷设机，因为电缆盘很重，转动电缆盘需要较大的牵引力，所以此处应放置JSD-5型敷设机；其次，由于电缆盘较高，架起高度一般在2m以上，为了使敷设机的用力方向与电缆平行，敷设机必须斜着固定在如图2-1所示的专门搭设的坡形架子上。另外电缆盘两侧盘沿应用厚木板设置如图所示的“刹车”装置。

10kV电缆敷设施工的主要特点是敷设线路特别长，某些线路比较复杂，但总体来讲，大部分电缆路径较直，所以电缆敷设方法应以传统的采用卷扬机机械牵引方法为主，以采用敷设机敷设方式为辅。根据以上特点和现有图纸所表示的路径分段情况，结合施工经验，下面以10kV电缆敷设工程中较为典型的路段为例分析几种敷设方法：

（1）直线牵引方法：

对于路径较直、无明显拐弯、无孔洞的情况，可以采用直线牵引方法。

敷设施工时将电缆盘放置在标高较高的接头井处，在标高较低的井处安装牵引卷扬机，这样的布置可减少卷扬机的牵引负荷。在电缆盘和卷扬机之间全线路中每隔2-4M布置电缆滑车，牵引钢丝绳与牵引头的连接，敷设时卷扬机要安上张力计，对张力进行监控，电缆的张力要保证铜导体在7kg/mm2以下。电缆被牵引前进的速度不应很快，应不大于6m/min。电缆在敷设过程中应保持放在电缆滑车上，降低磨擦力，减少电缆受力和卷扬机负荷。

（2）拐弯牵引方法

在拐弯不急，一般在拐弯在120°以上的电缆路径上，可按图2-2布置电缆导轮，特别注意导轮应固定稳固、周围放置沙包避免电缆意外磨擦，敷设注意不能超过电缆的允许侧压力300kg/m，电缆的弯曲半径在电缆直径的20倍以上。

当路径拐弯较急、较多时，不应考虑采用此种牵引方法，应采用以下敷设机组合敷设方法。

（3）敷设机组合法：

当电缆穿孔或拐弯较多时，直接牵引敷设可能使电缆受力过大，这时应采用电缆敷设机组合敷设的方法。在电缆敷设施工中，针对路径具体细节，可采用以下各种典型方法进行组合敷设：

①直线路径敷设电缆时，敷设机之间的距离不应超过50m，中间每3米放置一台直滑车，使电缆悬空。

②当电缆穿越道路时，在孔洞两侧各水平布置一台敷设机，在进电缆侧洞口加装喇叭口，以保护电缆，敷设前彻底清理孔内杂物，必要时涂上电缆润滑剂，减少磨擦，保护电缆。

③在路径拐弯部位是采用电缆转弯敷设机组合方式。分别在拐弯的两头设置敷设机，敷设机之间放置长型滑车使电缆悬空，减少磨擦，弯头的墙角放置沙包，保护电缆免于划伤。

④电缆在过海隧道两端入口处设置敷设机，为保护电缆并使电缆合理受力，隧道口和敷设机端头分别设施井口形组合电缆滑车，组合滑车应可靠固定。

4结语

总之，电力电缆敷设是一项具有较高的技术含量的工作，施工人员只有选择合适的工具，严格的遵循施工技术规范及设计图纸、施工工艺要求，才能保证电缆的敷设质量，保证电力系统的安全、可靠、稳定运行。

参考文献：

[1]郑已龙.电缆敷设技术在电力配电工程中的应用研究[J].中国新技术新产品，2017（24）：62-63.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5b01346c7f305ca53a7c179c.html