# 电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点都帅龙

(国网山东省电力公司利津县供电公司山东东营257400)

摘要：改革开放距今已经有40年的历史，经济发展在不断的提升与进步，对于电力的需求也在不断的增大与扩张，那么对于电力系统的稳定性与安全性需要更高的保障，电力系统的竞争机制也与安全性有一定程度的练习。在这样的激烈竞争状态之中，对于电力设备的检修就需要进行升级与创新来满足电力设备的需求。本文基于电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点展开论述。

关键词：电力设备；检修及运行；维护中；需要注意；技术要点

引言

在电力电气设备检修中，检修人员应提升自身专业技能水平，并在实践工作中不断积累设备检修经验，进而维持电力设备的稳定运行。在实际检修中，由于检修制度及技术尚存在诸多问题，相关部门应科学设定设备检修方式，而检修人员应明确电力设备状态检修的基本要求，并做好设备数据的处理工作，对设备运行状态进行综合评估，进而提升设备检修水平。

1目前我国电力设备检修的发展现状分析

在电力行业的发展过程中，我国的电力设备检修工作共经历了被动检修、计划检修和状态检修三个阶段。在进入到电力设备状态检修的阶段之后，智能型与时代性的特点开始体现在电力设备维修的过程中。在进行电力设备检修时，工作人员需要应用到计算机技术、互联网技术以及信息技术等一系列的新型科技技术，通过这些技术的应用，工作人员可以对电力设备的运行情况进行实时的监控，保证电力设备检修可以顺利的进行的基础上，大幅度提升电力设备运行的稳定性，降低其存在安全隐患的可能。

2电气设备状态检修重要性

电气设备都属于比较精密的仪器，其使用具有较高的科学性，因此在维护与检修的过程中也要科学的进行，定期对电气设备进行状态检修，能够提高电力的稳定性。电气设备检修需要先进行规划，在传统的电力企业中，会定期对设备进行整体维修，对于部分设备而言，频繁的维修没有意义，这样只会增加电力企业的维修成本，因此对电气设备进行状态检修，能够检测出状态异常的设备，然后有针对性的进行维修，降低了电力企业的检修成本，也使电力电气设备的运行保持了连续性。电力状态检修是以当前的电力设备状态与正常的参数进行对比，通过差异对电力设备的运行状态进行判断，通过状态检修，能够将电力设备运行的异常及时发现，在设备尚未出现明显故障前进行及时的维修，使维修具有针对性，能够有效的提高维修效率，并且降低维修的成本。传统的设备定期检修，需要先停止设备的应用，停电进行检修，电力电气设备检修不需要停电，能够提高电力企业的工作效率，提高电力企业的管理水平。

3电力电容的检修及运维技术

在电力系统运行的过程中，所使用的电力设备不可避免的会出现老化或者故障等情况。在这样的情况下，电容器作为电力系统之中十分重要的装置之一，其运行时间较长的时候发生故障的几率也会相应的上升。因此工作人员在日常的检修以及运维工作中，应该重点对电容器的运行情况以及其安全状态进行观察，通过这样的方式来去报电容器的性能指标满足电力系统运行的需求。通常情况下，在开展电容器的检修以及运维工作时，工作人员应该由电容器的外观开始，确定其是否存在漏电或者开裂的情况，并根据检查的结果来判断是否需要对其进行更换。在此基础上，工作人员还需要对熔断器进行定期的检查，作为电容器的保护装置，一但熔断器的运行温度出现异常，将会直接影响到电容器的安全性。最后，对电容器的工作电流进行检查同样是必不可少的，工作人员应该保证其电容器的工作电流在额定电流之下，防治由于电流过大而引起的电容器烧毁等危险。

4电力设备状态检修及故障诊断中红外技术检测的故障类型

内部热故障：就电力设备的本身而言，其长期处于一种封闭的环境下，所以当设备的内部发生温度过高的问题时，红外热像仪是无法检测其中问题的，进而不能对发生故障的位置进行精准判断与检测。针对这样的现象，要想全面获取故障信息，就应该对电力设备所对应的表面热分布图进行观察、分析，帮助工作人员确定电力设备的故障位置。电力设备的内部热故障的影响因素较多，如内部接触不良、介质损耗较大、电压分布不良、受潮与老化问题等，都会导致电力设备在运行的过程中发生热故障的问题。因此，在对设备进行状态检修的过程中，可以使用红外技术对耦合电容器、避雷器、高压电缆头等进行检测，但是如果在检测设备内部缺陷时，则对工作人员的检修经验有着较高要求。

外部热故障：电力设备的外部热故障，实际上就是设备暴露在外部环境中的部件，出现了发热的问题，其检测的难度较小，即工作人员可以利用红外技术对电力设备的表面热故障进行检测，并以此来确定设备出现故障的位置。其中，电力设备中外部部件发生热故障的因素，是因为设备故障的电阻出现了异常问题，而电阻加大必然会出现发热的现象。对于设备中电阻加大的因素来说，主要体现在以下几方面：第一，安装电力设备或者在生产加工的过程中，其中的部件不符合相关的要求与规范；第二，电力设备中的零件存在老化问题，或者出现了松动的现象；第三，由于电力设备一直处于外部环境中，就会受到很多外界因素的影响，或者接触面出现氧化、不平整等现象。对此，工作人员就可以使用红外技术对故障进行检测，确定其中存在的问题。

5电力设备状态维修替代定期维修的作用与必要性

状态维修的主要作用特征在于：通过电力设备在运行的状态下进行监测，同时能够快速对该设备中的具体参数值进行分析与统计，然后自动生成解决措施制度供从业人员参考、运用。要实现这种状态维修的判断功能需要依靠设备状态的监测技术，这也是该维修制度的重要核心组成，检测技术是评估电力设备能够在运行的状态下采用状态维修制度是否合理的一个重要前提条件，也是保证状态维修能够实现实时准确监测的一个重要前提，它的技术原理主要是以技术的监测性能以及评估性能作为根据，然后自动化智能安排电力设备的维修时间和维修措施，改善了过去的维修制度在费时费力方面的缺陷，但从技术领域的角度出发，状态维修技术能够在一定程度上改善了过去的制度缺陷，但这种技术目前的发展阶段，无法在同一个时间段内对所有的电力设备进行监测，电力设备中的不同部件对设备的整体影响不尽相同，不同生产商的电力设备的具体结构以及造价也存在一些差异，在技术还不够成熟化的情况下，可以初步应用该技术在摸索的过程与维修制度形成协同合作的关系，二者互相融合是当前的技术发展阶段关于电力设施最完善的维修制度之一。

结束语

随着科技的发展，各类电力设备投入使用，为相关设备的检修作业增加了一定的操作难度。为保证电力设备的正常运行，相关部门有必要提升电力电气设备检修水平，促进整个电网的安全稳定运行。如今，在电力系统中，检修技术快速发展，尤其是电力设备状态检修技术，已经逐渐得到推广及应用。

参考文献:

[1]朱志斌,赵伟.浅谈电力设备检修及运行维护中需要注意的技术要点[J].山东工业技术,2018(24):186.

[2]谭勇.浅谈电力设备检修维护工作的提升策略[J].民营科技,2018(11):13.

[3]谭勇.电力设备日常检修及维护要点分析[J].决策探索(中),2018(08):50.

[4]刘伟,高永宽.配网设备运行维护与状态检修管理研究[J].科技风,2018(21):165.

[5]李迎.基于配网设备状态检修及运行维护研究[J].信息记录材料,2017,18(12):33-35.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/61ecf4eecf9aee108ca5a37f.html