# 电力企业如何检测电力计量系统的故障和排除方法

国网安徽省电力公司广德县供电公司安徽宣城242200

摘要：电力计量系统的主要作用是计量电能并采集电能数据，是电力市场正常运行的一种基础系统，为电力企业的电能管理收费提供可靠的依据。电力计量虽然是一项非常基础的工作，但是电力计量系统依然会发生各种故障，而一旦发生故障将会影响电能的计量，因此人们一定要加强对电力计量系统的故障检测，采取有效地故障排除方法。

关键词：电力企业；电力计量系统；故障检测；排除

1电能计量系统的要求

（1）对于电能表、互感器来说，作为电力企业的工作人员，应该仔细全面地检查，尽量消除其误差，达到相应的规定要求，进一步保证电能表、互感器能够稳定地运行，使电能计量的记录更加的准确。

（2）如果互感器、电能表处于运行状态，相关的负责人应该仔细地检查互感器，了解其变化、组别以及性能。另外，还应该进一步提高互感器、电能表倍率的正确率。

（3）对于电能表来说，在实际安装之前，要了解其铭牌数据，并且，与线路的电流、电压、频率等进行比较，保证各项参数的一致性。

（4）在电流互感器、电压互感器的铭牌上，明确说明了其额定值。可见，不管是电流互感器，又或者是电压互感器，它们的二次负载值都应该控制在额定值的范围中。此外，还应该全面的控制电压互感器中的二次导线降压，使其维持在额定的电压范围内，就算遇到了超过额定电压的状况，其控制在不大于0.5%的额定电压。

（5）在检查接线的方式时，应该以线路的整体实情出发，应用适合的接线方法。在接线的全程中，要用正确的方式接线，使接线的质量达到相应的标准。

2电力计量系统的常见故障

2.1电力计量装置自身存在故障

电力计量系统如果本身存在着质量问题将会严重影响电能的计量，电力计量系统往往需要在条件比较恶劣的环境中进行工作，如果长时间在这样的环境中工作，就会影响计量系统的性能，导致互感器或者电表发生故障，使得整个电力计量系统在计量电能的时候产生巨大的误差，计量结果不准确，无法以此为依据来收费。

2.2互感器失常故障

互感器失常故障也是电力计量系统的一种常见故障，在计量电能的时候，如果电量的数据短时间出现急剧的变化，但是又能够确定整个电力系统没有发生接触不良的情况，此时基本上可以断定为互感器发生失常故障引起的[1]。如果互感器自身出现故障，那么内部熔丝就会发生短路，此时的电表数据资料就会发生异常。互感器会出现倍率偏小的情况，尤其是在过载的情况下，磁通饱和会导致电磁饱和，此时总电量会出现巨大的偏差，这对于电力企业的发展来说非常不利。

2.3接线错误

接线错误也是电力计量系统的常见故障，一般在新安装的电力计量装置中容易发生，工作人员在安装新的装置时，如果不留神或者不专业就会发生将电压线和电流线接错的情况，或者将极性接反，此时电力计量系统在计量时会产生很大的误差，并且由于是新装的装置，所以一般不会被发现，需要送电之后检定人员测量电压和电流之后才会发现问题。

3电力计量系统的故障检测排除方法

3.1检测电力计量电压装置

对于电力计量系统而言，具有较强的复杂性，在装置中，不管哪个环节存在故障，都会直接影响计量装置计量整体上的准确性，使测量出现误差，如果一个环节出现问题，其他环节就会跟着出现相应的问题，在计量系统中，如果出现故障的时候，要是排查计量电压装置，消除异常现象，若计量电压失常，在很大程度上，可以说明电压回路的异常，对计量电压进行测量时，计量数字也会存在异常，因此，要全面检测回路电压，在检测时，要检查相电压及其突变量，还要检查相电流，以及断路器的相关位置等。若额定电流低于相电流，额定电压高于相电压高的时候，三相不平衡电压以及相电压均超过了各自的界限，这就可以认为为计量电压存在故障。

3.2检测电力计量电流异常

对于计量电流异常，其发生过程具有一定的复杂性，通常，如果计量电流异常，在计量电压、计量功率等方面，均会发生故障，不仅如此，三相不平衡电流以及相电流也存在明显的变量，很可能大于自身装置的上限，在长时间内，都无法彻底修复。在实际排查故障的过程中，若断路器、检修信息均不存在异常现象，需要针对电流回路开展现场检测，积极引进先进的电力计量系统，这样的系统自身就具备电流检测功能，能够根据检测元件的相关数据，确定出具体的故障，进而采取检修措施。在三相电路中，电流与电压之间保持着正相关的关系，然而，在方向上存在差异性，因此，二者的关系就会发生一系列的变化，不仅如此，还能够检测电流，以此来识别计量装置是否存在故障。如果不存在断路器分闸、检修信息，以及超标的三相不平衡电流，通过延时后，未能得到及时恢复，以及相电流的突变量大于限制时，则均可以得知计量电流存在故障。

3.3检测互感器故障

3.3.1失压记录检查法

对于这种检查方式，在多数情况下，主要针对的是远程抄表，以此来排除电力计量系统的故障，一般来说，在检查时，要利用采集器获得三相电压值，在检测时，是可以自动进行的，通过这样方式，能够实时地掌握电力计量系统的相关状况，全面排除系统的不安全因素，进而及时发现问题，妥善解决问题，防止故障的出现。

3.3.2电压闭值检测法

对于这种方式来说，可以有效排查电压回路的故障，经过实践表明，这种方式具有良好的可靠性。通过这种方法，可以对电能表的有关数据进行全面检修，对实际检测也有帮助，能够帮助工作人员正确判断，通过分析，准确检测到数据源，对整个电力计量系统进行全面判断，掌握其实际运行状态，进而找到故障的根本原因。如果能这种检测方法进行的合理运用，电力计量系统的相关故障可以被有效识别出来，为系统的高效效率和稳定运动具有重要的影响。

3.4内部管理检查

对于计量装置来说，在实际运用的过程中，除了要根据电表的具体度数进行计量，还应该乘以互感器的有关变化，对这个过程要全面管理，若管理不到位，营销收费、计量资产台账等就会存在相应的差错，面对这种情况下，电力企业需要全面展开营业的普查作业，对计量表与相关装置进行定期检查，还要定期轮换，加大管理力度，防止电力计量系统出现不良的偏差。要防止电力计量系统的诸多故障，可以积极应用智能计量，以此来监控系统，这样对电力计量系统的监测、控制奠定了基础。

结束语

电力计量系统的常见故障包括电力计量装置自身存在的故障、互感器失常故障以及接线错误等，一旦发生故障，就要检查电力计量装置，检测计量电压、计量电流，做好内部管理检查，一步一步进行故障排查，最终找出故障发生的部位和原因，并针对性解决。

参考文献：

[1]王娟，张瑾.高压电力计量系统故障诊断与应用研究[J].科学技术与工程，2017，13（19）：5617-5620.

[2]葛海建.小波变换和神经网络在高压电力计量故障诊断系统中的应用研究[D].河南大学，2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/66b6b8114c66fe0224e79973.html