# 压力管道工程补偿装置的选配与安装

中建新疆安装工程有限公司新疆乌鲁木齐831400

摘要：本文介绍了压力管道补偿装置分类、选配与安装工艺，供从事压力管道施工的技术人员参考。

关键词：压力管道；补偿装置；选配；安装

1.前言

压力管道补偿装置主要分为金属波纹补偿器、非金属补偿器、套筒补偿器、方形补偿器等。补偿装置的作用是补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形，吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响，吸收地震、地陷对管道的变形量等。

2.管道补偿器的选配

2.1补偿器的种类很多，正确地选型是非常重要的，在管系的总体设计时，需充分地考虑到管线的走向和支撑体系（包括固定管架、导向滑动管架等）的设计和综合考虑补偿器的造型和配置，以示达到安全、合理、适用、经济的最佳组合。

2.2常见管道补偿器的选择

2.2.1波纹管补偿器它是以波纹管为核心的挠性元件，在管线上再作轴向、横向和角向三个方向的补偿；它与管道连接有法兰连接和焊接；可用于水平管段、垂直管段和弯曲管段上，在现代工业中用途广泛。

2.2.2方形(П形或Ω形)补偿器，一般用于压力、温度较高的热力管道；球形补偿器作为一种新型补偿器，主要由球体和密封装置组成，适用于冷热介质管道；伸缩管式补偿器由伸缩管和拉紧螺栓组成，采取法兰连接或焊接，多用于给排水管道。

2.2.3铰链补偿器（也称角向补偿器），它以两上或三个补偿器配套使用（单个使用铰链补偿器没有补偿能力），用以吸收单向平面内的横向变形；万向铰链（角向）补偿器，由两个或三个配套使用，可吸收三维方向的变形量。

3.管道补偿器的安装要求

3.1安装“П”形或“Ω”形膨胀弯管应符合下列规定：

3.1.1应根据设计文件规定进行预拉伸或压缩，允许偏差为±10mm，并应填写管道补偿装置安装记录。

3.1.2水平安装时，平行臂应与管线坡度相同，两垂直臂应平行。垂直安装时应设置排气及疏水装置。

3.2安装填料式补偿器应符合下列规定：

3.2.1应与管道保持同心，不得歪斜，导向支座应保证运行时自由伸缩不得偏离中心。

3.2.2应按设计文件规定的安装长度及温度变化，留有剩余的收缩量，其允许偏差为±5mm。

3.2.3插管应安装在介质流入端，填料石棉绳应涂石墨粉，并应逐圈装入，逐圈压紧，各圈接口应相互错开。

3.3安装波纹膨胀节，应符合下列规定：

3.3.1波纹膨胀节安装前应按设计文件规定进行预拉伸，使之受力均匀，并填写预拉伸记录。

3.3.2波纹膨胀节内套有焊缝一端，在水平管道上应迎介质流向安装，在铅垂管道上应置于上部。

3.3.3波纹膨胀节应与管道保持同轴，不得偏斜，安装时应有临时约束装置，待管道安装固定后再拆除临时约束装置。

3.4安装球型补偿器应符合下列规定：

3.4.1球型补偿器安装前，应将球体调整到所需角度，并与球心距管段组成一体，见下图一所示：

3.4.2球型补偿器的安装应紧靠弯头，使球心距长度大于计算长度，球型补偿器的安装方向，宜按介质从球体端进入，由壳体端流出。

3.4.3垂直安装球型补偿器时，壳体端应在上方，其固定支架或滑动支架，应按设计文件规定安装。

3.5伸缩管式补偿器

3.5.1补偿器水平安装时多用于埋设钢管，当管道基础发生局部下沉时，可使管道在限定范围内自由拉伸，伸缩管安装处要砌筑检查井，以备检修时使用。

3.5.2补偿器立式安装时，要考虑下沉的原因，当为管道下沉时，要把拉紧螺栓拉紧，待管道安装后再松手，以使管道自由拉伸，当为设备或建筑物下沉时，要把拉紧螺栓松开并调到最大伸出位置，以使管道自由压缩；立式安装时的伸缩管多为法兰连接，在室外安装时要注意防冻。

结语

压力管道系统受到各方面的制约是相当复杂的，一般要选用若干个固定支架在不同的部位选择不同的设置，将其分成若干形状相对简单的单独管段，“Z”型管段和“∏”型管段等，并分别确定各管段的变形及补偿量。作为管道工程的一个重要组成部分,补偿器在保证管道长期正常运行方面发挥着重要的作用，它的选配和安装需要我们高度重视。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/676ee16434e7730c2371aca6.html