# 关于火灾预防和报警系统的应用

关键词：火灾预防；火灾自动报警；技术

1造成火灾的因素?

造成火灾的因素很多，可燃物广泛，建筑结构和多种可燃物混杂，给灭火，和之后调查带来很多困难。火灾的产生瞬息万变，不易掌握火灾的蔓延受很多因素的影响和制约。火灾常常在人们意想不到时突然发生虽然事故有征兆但是由于火灾的监控和报警设备的可靠性并不理想而耽误救援时间.?

2火灾系探测与报警技术?

火灾探测器是火灾报警系统的现场探测部件，它的好坏直接关系到整个系统是否正常运行，它是整个系统最为重要的部件，是识别火灾是否发生的专门仪器。在发生火灾时，探测器通过把火灾发生时产生的各种非电量参数（如烟、气体浓度等）转化成电量参数从而得到统一测量参数，然后再传送给控制器。其特点是实时性，准确性。其能够实时跟随各种非电量参数的变化而变化。火灾探测器根据火灾发生时所产生的物理现象可以分为：感温型、感烟型、图光型、感声型、气敏型五大类。在日常生活中我们常用的火灾探测器主要有感烟型、感温型、感光型、可燃气体型、复合型五大类。?

2.1感烟探测器?

火灾发生前两个阶段会产生大量气溶胶和烟雾。早期阶段的火灾最重要的特征之一是产生很多烟雾，感烟型火灾探测器是通过对可见的或不可见的烟雾粒子浓度的探测做出响应的仪器，其能够把探测范围的烟雾浓度变化转换为相应的电信号以实现报警。感烟型火灾探测器可以分为离子感烟型探测器和光电感烟型探测器。其中离子感烟型探测器是利用烟雾对具有放射性性质的镅241的影响，从而通过检测电路检测其反应，并做出响应。但是由于含有放射性物质，在一定程度上会污染环境，不利于彩色环保。光电感烟型探测器是基于烟雾粒子对光线产生散射、吸收原理而做成的烟雾探测器。?

2.2感温探测器?

在火灾起火燃烧过程中会产生大量的热量，使周围的温度急剧升高。通过对温度变化转换为电信号从而可以得到所测量范围的温度参数所作出响应的探测器就是感温型火灾探测器。根据测量依据的不同，可以把感温型火灾探测器分为定温型、差温型和差定温型三种类型。?

2.3感光火灾探测器?

火灾燃烧时会产生火焰，并伴随着发射出各种辐射光线。根据所探测火焰辐射的光线不同，感光型火灾探测器可以分为两大种：一种对波长较长的光辐射敏感的红外光辐射探测器，另一种对波长较短的光辐射敏感的紫外光辐射探测器。?

2.4可燃气体火灾探测器?

在火灾起火燃烧的过程除了会产生烟雾、热量、光三种产物外，还会产生多种可燃气体。可燃气体火灾探测器是对探测的单一或者多种可燃气体浓度做出响应的探测器。?

2.5复合型火灾探测器?

复合型火灾探测器即使能够对两种或两种以上的火灾参数做出响应的探测器。现在市面上常用地复合型火灾探测器主要有有烟温复合型探测器，烟温气三复合型探测器，光电、离子、感温三复型合探测器等。

3火灾报警器的日常维护与检修

（1）每日检查和试验。值班人员每日在交接班时应对火灾报警控制器的下列功能进行检查和试验，并按要求填写相应的记录。控制器报警自检功能；消音、复位功能；故障报警功能；火灾优先功能；报警记忆功能（打印机能否正常工作）；主、备电源自动转换功能；屏蔽、隔离设备情况。

（2）季度检查和试验?每季度应检查和试验系统的下列功能，并按要求填写相应的记录。?

探测器报警功能：用探测器试验器或其它方法对火灾探测器进行加烟、加温等试验。手动火灾报警按钮试验；火灾显示盘、火灾警报装置的声光显示；对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验。

（3）年度检查和试验。每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次，并按要求填写相应的记录。

（4）探测器的清洗。感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年至少清洗1遍。清洗时应由有相关资质的单位人员进行。

4火警与故障处理方法的分析?

4.1火警的处理方法?

第一，当发生火警时，首先应按“消音”键中止警报声。当班员工佩戴好发毒面具等劳动保护，根据控制器的报警信息，赶往现场查看原因。确认是否有火灾发生；若确认有火灾发生，应根据火情采取相应措施：疏散人员；打报警电话等。?

第二，若为误报警，应采取如下措施：?

检查误报火警部位是否有较大的灰尘、水蒸气、温度较大、温度剧烈变化、气流大、有较大的物体在移动等，确认是否是由于人为或者其它因素造成的误报。?

若确认现场是误报，立刻回到控制室按“复位”键，使控制器恢复正常状态；如果是有规律的发生误报，报相关人员维修。?

4.2故障的处理方法?

第一，如果是主电电源发生故障或停电时设备自动切换到“备电”工作，处于充满状态的备电可工作8小时，“备电”工作超过8小时后，应关闭主/备电源开关，否则容易造成备电电池损坏。设备正常运行时主/备电要同时工作，若关机主/备电必须同时关。使用过的备电供电以后，需要尽快恢复主电供电，并及时给备电充电48小时，以防备电损坏。?

第二，如果是系统发生故障，应及时报维修人员维修，若需要关机，应做好故障发生的所有记录。?

第三，如果为现场设备故障，也应及时报维修人员维修，如因特殊原因不能马上排除的故障，可利用系统提供的屏蔽功能将故障暂时屏蔽，待故障排除以后再将设备恢复。

5火灾报警系统的发展趋势?

在欧美等国家很重视报警器的研究，也出现了很多新的产品主要技术逐渐走向成熟，在城市建设不断发展的今天，火灾报警系统作为建筑消防设施的神经中枢，伴随着通信技术的发展，世界上很多国家都对火灾报警系统采取网络式监控，即利用公共电话网络实时监控监控管理。查看报警器运行状态、在岗人员值班情况、系统设备的故障报警。网络式监控成功的减少人为可能造成的火警漏报，缓报。使城市消防形成一个安全有效网，这样加强了城市建筑火灾的防范监控能力，在火灾尚未形成火灾时，它就能发现火灾并报警[3]。将火灾报警系统分为火灾探测和火灾预测两个阶段，探讨新的处理方法和技术，引用新概念，会更有力的完善火灾探测技术的发展。

结束语:火灾报警系统以安全方便使用的特点在火灾预警之中广泛应用，为预防和建筑火灾提供了强有力的保障，在实际生活中充分发挥作用减低人员财物伤亡损失，成为真正的火场先锋，将是笔者的最大愿望。

参考文献：?

[1]徐晓虎，郑欣，赵海荣，许开立，张培红.火灾自动报警系统可靠性研究[J].安全与环境学报，2012（3）.?

[2]马鑫，黄全义，疏学明，赵全来.新型无线火灾报警系统的设计与应用[J].消防科学与技术，2011（1）.

[3]孙占军.火灾报警技术与火灾报警系统发展[J].科技创新导报，2011（8）.?

[4]刘伟鹏.无线火灾自动报警系统的设计与应用研讨[J].山西建筑，2010（4）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6cd920f215cca87c464c5c21.html