# 直埋热力管道固定支墩的优化设计

哈尔滨工业大学建筑设计研究院哈尔滨150090

摘要：介绍直埋热力管道固定支墩的受力、计算模型并给出不同推力下的肋型固定支墩尺寸参考表格，为工程设计提供了便利。

关键词：热力管道肋型固定支墩优化设计

0引言

随着我国城市化的不断推进，能源的需求量越来越大。新建供热管网以及提高能源利用率的供热并网工程越来越多。无论热力管道是在综合管廊内敷设还是直埋，如何经济合理的设计好固定支墩，成为结构专业配合热力管线设计的主要任务。

1结构验算

综合管廊内的固定支墩受力简单，主要由固定墩与管廊底板固接来平衡管道的水平推力；直埋管道固定支墩主要由主动土压力、被动土压力、支墩与土的摩擦力来平衡管道的水平推力。

通过对直埋管道固定墩抗滑移和抗倾覆验算公式分析试算可知固定支墩与土的摩擦力为主要平衡管道的水平推力的抗力。

1）抗滑移验算可按下式计算：

≥

H——管道中心至地面的距离（m）；

H——土壤密度（kg/m3），可取1800；

g——重力加速度（m/s2）；

3）强度验算

管道固定支墩的受弯、受剪、偏心受压以及受冲切均按照《混凝土结构设计规范》进行验算。此外，还需根据《建筑地基基础设计规范》对地基承载力进行验算。

2形式比选

固定支墩与土的摩擦力为主要平衡管道热膨胀力的抗力。则如何增大固定支墩与土的摩擦力为固定支墩设计的重点。

《热水管道直埋敷设图集》05R410中固定支墩是墙式支墩（如上图），它是通过加大固定支墩自身重力以提高摩擦力。这种方式施工较为便利，但混凝土用量较大，经济性较差。

肋型支墩（如下图），用土体重量来加大支墩压重来提高基底的摩擦力。从而减少自身的混凝土用量。

肋板对壁板起到加强作用，从而解决壁板抗弯的问题。此种固定支墩

会增加模板使用量等施工费用。但总体经济性好于05R410图集中的墙式固定支墩。故工程中推荐采用肋型固定支墩。

3实际案例

吉林省某供热管网工程中，由于管线路由距离建筑物较近，管道固定支墩尺寸及设置数量均受到限制。且供热管线一供一回双管伴随敷设，共用同一支墩。致使管道推力F很大（800kN）。仅通过肋型支墩也很难满足设计要求。最终采用换填的方法，增大被动土压力Ep和摩擦力f的方法平衡管道热膨胀力。具体做法如下：

1）支墩基底换填500mm后中粗砂，摩擦系数可提高至0.45，可使摩擦力比基底为粉质粘土提高50%。局部区域还无法满足设计要求，采用换填碎石垫层的方法，使摩擦系数可提高至0.60，摩擦力比基底为粉质粘土提高100%。

2）支墩周围换填中粗砂，内摩擦角可增大到30°，被动土压力比粉质粘土也可增大，主动土压力比粉质粘土减小，即EP增大，Ea减小。

上述条件下（摩擦系数=0.45，内摩擦角=30°，地下水位1m深）的肋型固定支墩尺寸如下表：

固定支墩尺寸表

注：1D1=0.5D

2F为管道对固定墩的推力设计值（KN）

3B、L、D、H1、H2为固定墩尺寸（mm）含义详见上图。

4设计建议

05R410图集中的墙式固定支墩在实际工程中还存在很大的优化空间。在管道水平推力较大的情况下，采用肋型固定支墩更为经济。

除了优化固定支墩形式以外，结构工程师应在热力设计方案初期阶段就参与设计。与工艺专业工程师配合，避免受力过大、尺寸过大固定支墩。结合管线路由的场地条件，从管道布置方式和补偿器与固定支墩设置数量上来优化设计。

综上所述，结构工程师应该摆脱图集的依赖与束缚，积极的对固定支墩进行优化设计。它能大幅降低供热工程中的土建成本，在提高供热工程的经济效益的同时也提高了社会效益。用技术能力助力我国供热工程的快速发展。

参考文献：

[1]CJJ/T81-2013，城镇供热直埋热水管道技术规程[S].

[2]GB50010-2010，混凝土结构设计规范[S].

[3]GB50007-2011，建筑地基基础设计规范[S].

[4]JGJ79-2012，建筑地基处理技术规范[S].

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6d932c2bb3cab358e2f7f2eb.html