# 自制PCM复接设备通道的检测器及设备的检修与维护

（广东电网有限责任公司梅州供电局广东梅州514021）

摘要：电力通信复接设备，即PCM设备，是电力系统通信中常用的重要设备，对电力系统的安全运行起着重要的作用，在平时维护好设备对保证电网的安全运行也就有着积极的意义。本文结合平时的实际工作，提出了对PCM设备在维护管理，运行检修等方面的看法和经验，同时用实际案例说明了在电力系统通信中常用的PCM设备的典型故障及处理方法，可供在平时的实际工作中参考使用。

关键词：PCM设备；检修；分析

MaintenanceandoverhaulingofPCMequipment

Liwei-dong

Guang-dianPowerGridGroup，MeizhouPowerSupplyBranch，Meizhou514021，China

Abstract：PCMequipmentispowersystemthegeneralimportantequipmentincommunication，thesafeoperationforthesystemofpowerplaysaimportantrole，defendequipmentnormaliyforguaranteethesafeoperationofelectricalnetworkalsohavepositivemeaning.Thecombinationofthispapernormaliyactualwork，haveputforwardforPCMequipmentinmaintenancemanagement，runtheaspectssuchasoverhaulviewandexperience，atthesametimehaveexplainedwithactualcaseinpowersystemprocessingtechniqueandthetypicalfaultofgeneralPCMequipmentincommunication，forinnormaliyactualworkinreferenceuse.

Keywords：PCMequipmentOverhaulAnalyze

引言

PCM设备可以提供丰富灵活的接口类型，在电力系统通信中主要的应用是1：长距离延伸调度，行政等相关业务电话信号。2：上下级用户交换机之间的模拟中继联网。3：传送电力系统中的调度自动化，计量，雷电定位等各种模拟，数字信号。所以在目前的电力系统通信中，PCM设备作为常规必备不可缺少的终端通信设备而被广泛普遍使用。

1PCM设备的日常维护

PCM设备的特点是体积较小，集成化程度高，与其它数字通信设备一样，平时的维护工作主要有：1，监测设备的工作电压是否稳定可靠。2，密切注意机器的运行的表面现象，及时查看是否有告警信号出现。3，保持机器的接地系统良好可靠。4，保证设备有良好标准的运行环境空间。5，确保设备的各种防雷设施到位，尤其是PCM设备音频信号的入口，出口处，由外线引入的过电压而损坏PCM盘件的事例屡见不鲜。6，保持PCM设备的操作维护终端有良好的状态。7，PCM设备的重要数据要有备份。8，PCM设备的备用盘件应有妥善的保管。

2PCM设备通道检测器材的自制

PCM设备中使用率最高的的4WE&M这种通信接口方式在使用时十分灵活，既可用于程控交换机的中继联网，也可以用来延伸电话信号，必要时还允许悬空E&M信令线，直接使用4线发和4线收的独立透明通道传输远动，自动化等数据信号，用法可谓多种多样。因而在电力系统中得到了广泛的应用。但是在检修测试这种电路时，一般需要使用专业仪表进行。

目前市面上出售的测试仪表类型很多，功能也较齐全。但它们用于测试4WE&M电路时，常用的一个功能就是发出一定电平的标准800Hz音频信号，检修测试时将仪表输出的800Hz音频信号在发送端的4线发的位置上送出，同时令对方在4线收的位置上用类似的仪表进行分析检测，即可对电路质量进行判断。类似这样的专业仪表大都价格不菲，普及使用较为困难。其实在实际的工作中，主要是对电路的通和断作出正确判断即可，所以专业仪表的其他功能并不需要经常使用。实践证明，产生800Hz信号的音频振荡电路并不复杂，低频振荡电路在业余条件下完全可以动手自制，而且制作比较简单，容易成功。以下介绍的这种自制器材在平时的检修过程中可以获得较好的效果，且制作成本低，不过10块钱左右。器材的体积也较小，携带方便，操作简单。

根据振荡电路原理，可以用RC（电阻和电容）组成低频振荡电路，用以产生800Hz的音频交流信号。制作时只需按附图将电子元器件连接焊在一小块电路板上即可，低频电路与高频电路有所不同，它对电子元器件在电路板上的摆放布置要求不是很严格，只要各种电子元器件连接不出错，一次就可以制作成功，而且不需任何调试。振荡电路使用的直流电源建议用市电降压整流后接在输入端，以方便在机房现场使用。另外再用普通电话机的受话器（听筒）作为接收检测的设备，在接收端现场配合使用。一般如果制作没有问题，接上电源后，把振荡器的输出端接在受话器两端，就可以从听筒中听到响亮的800Hz音频信号声音。

假如对PCM音频电路4WE&M的4线发，4线收部分测试检修时，可以把自制器材的信号输出端接在本端4线发的位置上，同时令对方用受话器（听筒）在4线收的位置上监听，如果电路正常，对方应该从4线收的位置上听到响亮的800Hz音频信号声音，这时则可以判断该电路的4线发和4线收部分基本上是正常的。如果对方听不到声音或者是听到的声音很小，那么就有充分的理由怀疑通道部分是否存在问题。具体操作时也可以令对方把4线发和4线收环起来，由自己发送信号自己进行监听。这种简易的检测器材当然不能对电路的各项技术指标进行全面综合测试，但实际检测的结果还是准确无误的，对了解掌握电路的基本状况仍是有绝对的把握，而且容易被工作人员普及接受使用，同样能给检修维护工作带来很大的方便。

图1测试器材的电路图

3PCM设备的检修方法

PCM设备在长期的运行中，难免会出现各类故障，在检修处理故障时，因该采取遵循软件和硬件上同时检查，先表面后内部，先局部后全线，采取自环法，分段分级逐步查找故障点等原则，同时配合其它相关的方法，或是使用专业仪表来处理，以达到事半功倍的效果。

4结束语

目前电力系统通信中的传输层无论采取何种传输体系和设备，PCM设备作为常规必备的终端通信设备都会被长期使用，故在平时维护好，并处理好设备随机出现的故障对保证电力通信的畅通，电网的安全运行也就有着积极的意义。

参考文献：

[1]3630MainstreetPCM基群复用设备培训手册[Z]深圳市泰科通信工业公司系统工程部.1998

作者简介：李卫东（1971—），男，广东省梅州市人，工程师，技师，长期在电力系统从事通信设备的安装调试和检修维护等工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6e5181b2608f3989b758546d.html