# 一种接地线夹装设辅助工具的研制

国网山东省电力公司东营供电公司，山东东营257091

摘要：针对目前接地线存在接线设置效率低、安全系数低及耗时长的劣势，本文主要通过对接地线夹装设辅助工具的研制可行性研究、研制工具方案制定以及现场测试三个方面研究，对比分析得出此工具具有使用方便、效率高、便于携带等优点。研制的接地线夹装设辅助工具强度可靠，有效的避免了使用过程中线夹、地线枪对操作人员手部的损伤，极大提高了安全效益。

关键词：接地线；现场试验；辅助工具

引言

接地线（含个人保安线）是电力系统中常用的一种安全工器具，作用是在隔离开关断开后，把可能来电侧或负荷侧的导电部分接地，防止意外合闸造成工作人员触电或感应电伤人。接地线主要有三部分构成，接地端、导线、线夹。

随着变电站数量增多和变电站创优整改计划进行，停电检修操作工作量大幅度增加，有较大部分检修任务需要装设接地线，据不完全统计，每日需要操作任务平均达到了4~5次，停电检修操作占总操作次数82%，这其中，有40%的停电检修操作需要装设接地线，提高接地线装设效率和实现单人操作是十分必要，对此本文研制了一种接地线夹装设辅助工具。

1可行性研究

1.1研究现状

在接地线装设时，地线枪吸合接地线过程中，需要手持地线枪弹簧把手去吸合接地线夹，如图1所示。而且经测算在地线枪头吸合过程中受到较大横向拉力，拉合难度大，所以无法一人完成。

现行的接地线设置方式多采用双人架设法，该方法需要两人配合实现，一人拿着接地线一相导线夹，一人拿着地线枪对准钩式夹下端金属头，如果按照《安规》要求监护人不得参与工作，那么每次架设接地线就需要三人操作，工作繁琐效率低下。随机抽取了工作人员10人，分为5组，在试验站所进行了模拟测试，其中试验人员年龄21至51岁，技能水平从高级工到高级技师，能够有效的反映现场情况，将接地线夹由图1中a图位置拉至b图位置，经测算平均受到横向拉力为89N。

1.2可行性分析

为了能够成功实现接地线夹装设辅助工具的研制，能够满足运维人员现场使用过程中，对安全性、实用性的要求，并降低工作强度、减少工作时间、提高工作效率。量化目标研制的辅助设备可以承受不小于89N的横向拉力。

1.2.1现场调研

通过调查本地五金市场有各类钢材，铝合金、绝缘板材等出售，再加上拥有众多的五金加工企业，以及小型科技孵化企业，为成功研制提供了可靠的保障，同时为该设备成功的实施提供了有力的保证。

1.2.2试验测试

测试不同材质所受拉力，选取大小为20cm*20cm，不同材质的金属板测试其承受极限拉力。新研制的辅助工具在接地线装设过程中承受不小于89N的横向拉力是完全可以实现的。因此，量化目标可行。

2方案制定

2.1方案对比

为能确保成果满足现场需求，为成果的选择与分析提供依据，首先对与公司采用的接地线夹装设辅助工具息息相关的线夹进行了测量，并查阅了安装技术协议。按照实际的工作需求，对所研制的接地线夹装设辅助工具的性能进行了分析，提出了两种结构方案。本文进行了分析评价以及现场验证以便找出最佳方案。人字型结构接地线夹装设辅助工具比平放式结构接地线夹装设辅助工具，承载能力强，便携性、经济性都好，因此选择人字型结构接地线夹装设辅助工具更加合理。

3现场测试

为验证测试接地线夹装设辅助工具合理性以及使用性，安排同样的工作人员在220kV东城站进行了10次测试，每组2次，取平均值，测试接地线辅助工具极限拉力。

通过测试，小组设计制作的接地线夹装设辅助工具，使用方便快捷，能够很好的在现场进行使用，且进行了横向拉力测试，测试结果均大于89N，节省了操作的时间，同时实现了监护人员全过程的监督，该装置自重5.6kg，有提手便于搬运，经过喷涂银粉漆后，更加光滑，实现了设计目标。

经调查，委托厂家研发制作类似产品需要费用约3000元，按每个站配备1个算，公司下辖49座变电站，其中45座变电站需要配备，共计节省45*（3000-780）=9.99万元，随着变电站的不断增加，节约的费用将更多。

为合理测试接地线夹装设辅助工具使用情况，安排同样人员在220kV东城站进行了10次测试，每组2次，取平均值。测试结构统计如表1所示。

通过测试，使接地线的装设用时从以前的平均6min15s到现在平均2min27s。

4结论

本文研制的接地线夹辅助工具结论如下：

（1）研制的接地线夹装设辅助工具投入使用后，自重5.6kg可以一人搬运，有效避免了搬运和使用过程的磕碰，放置更为容易，由两人操作改为一人操作，另一人监护，为运行人员操作提供了可靠的安全保障。同时，接地线夹装设辅助工具强度可靠，有效的避免了使用过程中线夹、地线枪对操作人员手部的损伤，极大提高了安全效益。

（2）研制的接地线夹装设辅助工具费用低，仅需要花费有780元，并伴随着使用的数量增多，经济效益越明显。

（3）使用本文研制的设备后，相比之前的工作时长，至少节约一半时间，极大的提高的工作效率。

参考文献

[1]吴锦秋，江乐.一种可调节度接地线夹及可脱式操作杆的应用研究[J].科技创新与应用.2018（36）.

[2]张芳，张华山，尹权.新型舌型压紧式接地线夹的研制及应用[J].科技创新与应用.2017（04）.

[3]颜才升，范敏，袁鑫等.一种带自锁装置的超高压短路接地线线夹的改进[J].电工电气.2018（11）.

[4]蒋卫东，郑宏伟，梁加凯等.基于消弧开关的输电线路接地线状态的数字式动态监测装置研制[J].电气时代.2017（11）.

[5]雷强.研制一种适用于临时接地线操作的电动接地操作杆[J].科学技术创新.2019（01）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/718fd1d11a7319b1c642b62e.html