# 10kV小接地电流系统接线选线的改造方法

张明勇

（南京瓦利特电子科技有限公司210042）

摘要：在我国大部分区域的用电装置中，会使用10kV小接地电流系统进行接线选线配置，这样的配置比较适用在3-66kV中性点不接地或者是中性点经过消弧线圈接地装置以及电阻的单相接线选线。文章对10kV小接地电流系统接线选线的改造方式，提出了一项存在消弧线圈中并联中值的电阻，借助短时期的投入的并联的电阻的变化方式，与此同时，解析了上述方式的控制措施与工作原理，并做以简单的论述，为相关人员提供参考意见。

关键词：10kV小接地；电流系统；接线选线；改造方法

在我国的供电局的供配电体系选取消弧线圈接线措施后，使系统接线故障选线出现了全新的状况。根据消弧接地选线装置接地选线的相关资料信息发现，在10kV体系中性点未装载消弧线圈之前，接地选线配置的正确率是89%，但是在10kV体系中性点加装消弧线圈之后，接线选线配置的选线正确机率只有48%。所以，要改变10kV小接地电流系统接线选线的方式，使之可以确保体系既可靠又安全的完成消弧线圈接地系统的准确选线。以下是对其进行的系统的分析。

1小电流接地系统的含义

6-35kV配电网通常会使用小电流接地方法，也叫做中性点非直接接地方法。经消弧线圈接地方法、中性点不接地方法、经电阻接地方法是中性点非直接接地电网中普遍存在的方式。

中线点非直接接地体系最常出现的弊端是，单相接地故障，这类体系在出现单相接地的过程中，介于故障点的电流非常小，没有对负荷的供电造成影响。所以，通常状况下，可以再工作1-2小时，而不用立刻出口跳闸，这是运用中性点直接接地方式工作的最大优势，可是在单相的接地出现故障后，不是故障的对地电压要变化成线电压，并且对装备的绝缘形成的一定的负面影响，假设没有进行有效的处理，会逐渐变化成绝缘破坏，弧光放电、两项短路，以此引发整体系统过电压等等更多的故障出现。为了避免故障的再次扩大，应该在有效的时间内，发出信号，借助小电流接地选线配置，准确找到接地线路，有助于维修工作者运用相关的解决措施，使出现的故障得以有效的解决。

2应用单相接地故障的并联电阻的选线方法的具体分析

以往的选线原理已经不能在当前的中性点经消弧线圈接地方式的状况，因此针对中性点经消弧线圈接地系统使用全新的方式-单相接地故障的并联电阻的选线方法。以下是具体的分析。

(一)并联电阻选线原理的优势

消弧线圈并联中电阻的选线方式的应用，融合了电阻接地与中性点谐接地两项接地方式的特点，不仅降低了接地点的残流，对弧光接地过电压进行一定的限制，保证10kV系统单相接地后能够在具有故障的情况下工作2小时，还能够确保电阻接线能够准确选择选线的显著特点。冲破了残留增量法存在系统的单相接地之后，要调节消弧线圈的位置，还有接地选线不准确的弊端，可以正确对高阻接地、金属接地以及非金属单相接地、母线接地的故障开展选线工作，选线的准确性能够保证在百分之百范围内。论证得出的并联电阻选线原理可能更加符合经消弧线圈接地的小电流接地体系的选线观念。

当前的小电流接地选线配置的型号相对较老，以及选线错误率极高的现象，要应用硬件与软件升级的措施。在硬件上，要提升零序TA和选线配置测量元件的精确度，促使零序TA的误差少于5%，软件上与厂家进行全面的开发与合作，把原来的小电流接地选线装置进行升级。

(二)并联电阻选线的根本原因

并联电阻选线具体指的是，在消弧线圈的并联中值电阻中，促使接地线路的零序电流变大，并且比正常线路大10倍或者是20倍。在线路出现单相接地的状况的过程中，中值电阻的短时间的投入，会出现一些有功电流，电流流向接地的线路，可以促使接地线路与无故障线路的零序电流存在明显的差异，借助检查测量线路零序的电流或者是线路零序的有功分量出现的变化，对线路故障进行选择，以此大大提升选线成功的机率。

3小电流接地系统单相接地故障的具体分析

（一）中性点经消弧圈接地系统单相接地故障的具体特点

当中性点不接地电网中出现单相接地的时候，在接地点要流过全体系的对地电容的电流。假设这个电流相对比较大的话，在接地点会出现电弧，引发弧光过电压。以此促使没有故障的对地电压出现逐渐的升高状况。所以，促使绝缘遭到破坏，出现两点或者多点的接地短路，引发停电。为解决这一状况，一般情况下，会在中性点内连接电感线圈，数量是一个，在单相接地的过程中，接线点处会有流入电感分量的电流，这时，此电流与原体系中的电流电容会相互抵消，以此降低流过的故障点电流。它的名称叫消弧线圈。

（二）中性点不接地体系单相接地故障的具体特点

在电网中，电源的三相电动势是相同的。为了方便，不计算电源内的电压降与线路中的电压降。电源每相电动势的有效数值和电网正常工作中的相电压U是相等的，电网的线电压和电源两相电动势的差值是一样的。在正常工作的状况下，每个线路的对地电容是大致一样的，中性点电压是零。假设出现单相接地的故障，三相对地通路的对称性遇到损害，介于中性点悬空，一相接地后的中性点的电位会出现不一样的变化，致使另外两相对地电压会提升。尤其是在出现单相金属性接地的故障时，这个相对地电压会变成零，中性点电位会升成相电压，另外两相电压会提升到以往的倍，是线电压，在电网中会产生零序电压。所以，在出现单相接地的状况时，故障相对地电压是零，非故障相对地电压是电网的线电压，整体系统产生零序电压，其大小和电网正常运行过程中出现的相电压是一样的；在故障的线路之上，零序电流是整体系统中，一切非故障线路的零序电流中的综合，数值通常会比较大，方位是在线路向母线流出，非故障线路的零序电流和相位是完全相反的，在零序电压90度之后；接地故障位置的电流的大小和一切线路接地电容电流的整体数目是一样的，而且超出零序电压90度。

四、10kV小接地电流系统接线选线改造的具体措施

谨慎选择并联中值电阻

参照10kV小电流接地体系选线配置的技术标准和工作原理，在投切中值电阻中，对选取的中值电阻提出了一定的要求：不能在系统出现过多的电压，中值电阻不能对消弧线圈补偿电容电流的技能造成负面影响，在经过系统的分析后，规定了中值电阻的装备和参数。譬如：如果设备是并联中的电阻设备，那么型号是ZR-6，数量只有一套的话，那么可以安在中电阻的柜内；如果并联阻柜的设备名称是控制电路，那么它的型号规格是时间继电器、接触器以及温控仪等等，数量是一套，被应用于原控制器的升级中；如果并电阻柜的设备叫做真空接触器，其型号规格是ZK-15，数量是一只，被应用在PK屏配线中；假设并电阻柜的设备是电流互感器，型号为LQG5150/50，数量是一只，其意义在于被更换。

并联电阻选线的原理与现场的技术相结合

加装并联电阻选线工作的控制措施与运行的流程的确定方法是：并联电阻选线原理与中性点经消弧线圈接地系统单相接地故障的特征，两者相互融合而成。

单相接地之后的投切并联电阻的具体环节是：10kV系统单相接地-运用线路特点矩阵法与零序导纳变动法对瞬间接地的线路进行选择-在延迟规定的时间后要将并联的电阻投入进去-对线路以及零序电流进行采样-切除并联电阻-运用选线的设备对接线的线路进行正确的判断。

结语：

综上所述，在10kV小电流接地体系的消弧线圈并联中值电阻中，借助投入短时并联电阻变化方式的应用，不但可以确保系统更加的可靠安全，也可以分辨出消弧线圈接地体系的选线，防止工作人员切错有序工作的线路，减少电网事故的发生率，促使电力体系的运行更加稳定，与此同时，在不变化整体的选线配置的状况下，提升了接地选线的正确机率，大大降低了企业资金的投入。

参考文献

[1]韩利群.10kV各类中性点接地方式运行情况研究[D].华南理工大学,2014.

[2]于正华.10kV电网小电流接地系统单相接地故障选线方法的研究[D].中国矿业大学,2014.

[3]李明.小电流接地故障选线算法研究及装置实现[D].燕山大学,2013.

[4]曹健.参数识别原理小电流选线装置在110kV招商变电站的应用[D].西安科技大学,2013.

[5]王旭.小电流接地系统单相接地选线装置设计及算法研究[D].华北电力大学,2015.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75886344af671b7270a41d8f.html