# 关于配网工作票的疑难问题及其正确做法林榆嘉

（广东电网肇庆德庆供电局广东肇庆526600）

摘要：本文结合日常对配网施工现场督查发现的工作票疑难问题进行分析并说明其正确的做法，为供电所人员在今后工作中提供对照，方便其正确办理好配网工作票，最终目的是要确保供电所工作人员的人身安全。

关键词：配网工作票问题正确做法

实现主网专业化管理移交之后，县级供电局主要任务是管理配网设备，做好配网运维工作，日常工作中应用的是配网工作票。现行有效的相关管理规定是《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG510001—2015）、《电气工作票管理规定》、《电气工作票技术规范（线路部分）》等，但由于配网工作的复杂性和一些特殊情况，有时导致供电所人员在理解和执行工作票相关规定上存在偏差，本文结合日常对配网施工现场督查发现的工作票疑难问题进行分析并说明其正确的做法，为供电所人员在今后工作中提供对照，方便其正确办理好配网工作票，最终目的是要确保供电所工作人员的人身安全。

一、新建的10kV配变台架工作应办理哪一种工作票?

案例：××施工队在新建的10kV配变台架进行变压器低压侧至低压配电箱段出线套管工作（需要爬到10kV配变上），施工队工作负责人向属地供电所办理了第二种工作票，但前期为了配合停电，该新建的10kV配变台架高压侧刀闸的顶端已经T接了10kV电源，工作负责人又安排施工人员在该台架的10kV跌落式熔断器下端挂设了一组临时10kV接地线保障人身安全，由于第二种票（是不需要求接地的工作才办理第二种工作票）没有相应的接地线管理登记表单，所以现场挂了临时接地线后没有相应的接地线管理登记表单。督查人员到施工现场检查后指出了该问题，施工队工作负责人觉得十分委屈，认为该10kV配变台区为新建工程，该台区高压侧刀闸等都还未有正式调度命名，无法办理第一种工作票（办理第一种工作票需要写刀闸编号、接地点位置等），所办理的第二种工作票并没有要求挂临时接地线，自已出于小心谨慎多挂了一组10kV临时接地线反而出了问题。

分析：

1、该工作从一开始就选错了工作票，需要办理第一种工作票的工作办理了第二种工作票，最终导致现场挂了临时接地线后没有相应的接地线管理登记表单。

2、之所以觉得该10kV配变台区新建工程无法办理第一种工作票，是因为前期在10kV配变台架高压侧刀闸的顶端T接10kV电源时，没有按照规定办理新设备投运手续（电子化移交等），因而该台区高压侧刀闸等都还未能进行正式调度命名，影响后续工作。

3、当天的工作是一定要在该10kV配变台区10kV跌落式熔断器下端挂设一组临时10kV接地线的。因为工作人员需要爬到10kV配变上，而该10kV配变台区高压侧刀闸的顶端没有停电，虽然拉开了10kV刀闸及跌落式熔断器，但这在电气上仍视为同一个连接部分（以往电网系统内就曾出现过只拉开10kV跌落式熔断器但没挂10kV接地线而导致的人身死亡事故），所以还需要做好接地的安全措施才能保障人身安全。

正确做法：

1、新建的10kV配变台架的工作，如果该新建的10kV配变台区高压侧刀闸的顶端已经T接了10kV电源的，工作时需要配电线路或配电设备全部或部分停电的工作，应办理第一种工作票；如果还未T接10kV电源的，则办理第二种工作票。

2、新建的10kV配变台架如果前期为了配合停电，在该新建的10kV配变台区只装好了高压侧刀闸的情况下（后续仍须开展装设跌落式熔断器、变压器、开关箱、低压线等工作）先T接了10kV电源的，应该立即按照规定办理新设备投运手续（电子化移交等），对该台区高压侧刀闸申请进行正式调度命名，这样才不会影响后续工作时办理第一种工作票。

3、第一种工作票中所要求的接地，如果属于系统接地的要同时在工作票和操作票中有一致的记录反映，如果属于工作接地的要填写入第一种工作票配套的《接地线使用登记管理表》中。

二、工作票中系统接地与工作接地如何区分？

案例：××供电所需要更换同一条10kV线路的不同支线上的两台10kV公用台变，当天操作人员及更换两台10kV公用台变的施工人员均为本供电所人员。办理了配电线路第一种工作票，工作要求的安全措施是该10kV线路的#47杆后段全停，并在10kV线路的#47杆后段停电线路可能来电的三个方向装设3组系统接地，更换台变的施工班组自身还要分别在两台10kV公用台变的高、低压侧各装设一组接地，共4组工作接地。供电所操作人员在接到调度操作令后，按照操作票进行停电操作、装设系统接地之后，接着便连同工作接地线也一并装设，并填写入《接地线使用登记管理表》中，然后才报调度许可，导致出现了《接地线使用登记管理表》的工作接地线装设时间比工作票许可时间提前。

分析：工作票中所列的系统接地及工作接地是正确的，但在实际操作中，供电所操作人员对于如何区分系统接地与工作接地搞不清楚，把工作接地与系统接地时间混淆（系统接地是确保停电范围内各个可能来电的方向一定要有可靠的接地；工作接地是工作班组在有系统接地之后，认为自身还需要采取的现场接地安全措施），从而导致《接地线使用登记管理表》的工作接地线装设时间比工作票许可时间提前。

正确做法：

1、系统接地填在工作票的“工作要求的安全措施”栏，并与操作票有一致的记录反映。运行单位（供电所）考虑系统接地时要考虑从可能来电的各个方向断开挂接地，做到如果施工单位要求你做好系统接地之后“以手触试”的话，运行单位的人员敢“以手触试”为止；工作接地填在工作票的“应装设的地线”栏，并要填写入第一种工作票配套的《接地线使用登记管理表》中。系统接地是由供电所的操作人员做的；工作接地是施工班组人员做的。系统接地的时间是在工作许可前；工作接地的时间是在工作许可后。即顺序是：做好了系统之接地等安全措施后才能许可工作，许可工作后施工班组才开始工作，工作的第一步是做工作接地。

2、具体到一个台变的工作：如果连同10kV线路（不论是支线、部分或全停）停电，则供电所需要做的系统接地是在10kV线路停电范围内各个可能来电的方向接地，在具体工作台变的高、低压侧所需装设的接地则作为工作接地由施工班组人员做；如果仅仅是停台变，则台变的高、低压侧所需装设的接地要作为系统接地由供电所人员做，施工单位人员无须再做工作接地。

三、台区进行低压线转接办理工作票时如何正确选择停电范围？

案例1：××施工队在某10kV配变台区进行低压线转接，办理了配电线路第一种工作票，停电范围是台变低压总开关后段，所要求的安全措施是在台变低压刀闸线路侧装设一组0.4kV临时接地线。但由于施工过程中需要解除台变低压刀闸线路侧的旧0.4kV低压线，再在台变低压刀闸线路侧接入新0.4kV低压线，所以施工人员在施工过程中擅自将这一组临时接地线拆除了，造成了票面的安全措施与现场安全措施不符。

分析：办理工作票时停电范围选择错误，只停了台变低压总开关后段，但整个台变低压总开关后段都是要转接的，因此这组0.4kV临时接地线接在要拆除的旧0.4kV低压线上便失去了作用。

正确做法：应该连同台变（高、低压侧）都停电，做安全措施时应考虑防止从10kV变压侧通过台变来电及0.4kV低压侧可能有用户自备电源反送电两方面装设0.4kV临时接地线。具体到本案例这种情况，由于解除台变低压刀闸线路侧的旧0.4kV低压线及接入新0.4kV低压线的过程中均可能从10kV变压侧通过台变来电，所以一定需要装设一组0.4kV临时接地线来防止从10kV变压侧通过台变来电，这组0.4kV临时接地线无论装在要拆除的旧0.4kV低压线或新接入的0.4kV低压线上都不行，要装在变压器低压出线套管至（低压开关）台变低压刀闸这个电气连接部分上（具体哪里便于拧紧临时接地线就装在哪里，一般可装在变压器低压出线套管上）；另外，解除台变低压刀闸线路侧的旧0.4kV低压线时，还可能有用户自备电源反送电，所以，要在该台区里的有自备电源的用户之前也装设0.4kV临时接地线来防止反送电（该台区里有多少用户自备电源就装设多少组0.4kV临时接地线，没有用户自备电源则不必装设）。

案例2：××施工队在某10kV配变台区进行低压线转接，办理了配电线路第一种工作票，停电范围是该台区的低压线路段，所要求的安全措施是在台变低压刀闸线路侧装设一组0.4kV临时接地线。由于施工过程中需将展放的低压导线挂在台架的副杆抱箍上，需要爬上台架，与10kV带电部分安全距离不足0.7米，施工队人员到现场后发现了该问题，于是在供电所人员还未到现场许可的情况下，擅自拉开了该台变10kV高压侧刀闸及10kV跌落式熔断器，并在10kV跌落式熔断器下方装设了一组10kV临时接地线。最终，被督查发现了存在违章问题，并对施工队及供电所进行了处罚。

分析：。

1、工作负责人与供电所人员在办理工作票前没有到现场认真堪察，没有发现指出施工过程中需将展放的低压导线挂在台架的副杆抱箍上，需要爬上台架，与10kV带电部分安全距离不足0.7米，导致办理工作票时停电范围选择错误，想当然的认为台区进行低压线转接只要停了台变低压总开关后段就可以了。

2、施工队人员存在胆大妄为、冒险蛮干的情况。在供电所人员还未到现场许可的情况下，擅自拉开了该台变10kV高压侧刀闸及10kV跌落式熔断器，并在10kV跌落式熔断器下方装设了一组10kV临时接地线。

正确做法：

1、工作负责人与供电所人员在办理工作票前应到现场认真堪察。具体到本案例这种情况，应该连同台变（高、低压侧）都停电，安全措施需在10kV跌落式熔断器下方装设了一组10kV临时接地线，还需要在该台区里的有自备电源的用户之前也装设0.4kV临时接地线来防止反送电。

2、任何情况下施工人员无权操作供电所管辖的设备。如果需要更改工作票上所列的安全措施，需要重新办票。

四、结束语

工作票是电力系统中最成熟的一种表单，其目的和作用是保障人身、设备、电网安全，但通过以上几个案例我们可以发现，往往由于一开始办理工作票时没有考虑清楚，不能正确办理，导致后续工作怎么做都别扭、错误，严重的甚至威胁到人身安全。所以，办理工作票的相关人员（工作负责人、签发人、许可人）需要结合日常的工作实际情况，对如何正确办理工票进行研究、钻研，才能更好地做好工作及提升业务水平。

参考文献：

[1]董文杰，刘仲尧，平杰峰.配网调度综合防误系统的设计与实现[J].华中电力，2011（05）.

[2]汤志锐.电力配网调度管理实践及其技术探讨[J].中国高新技术企业，2011（28）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7612f4aa3ba47d755c55006b.html