# 110kV以上高接地点接地引导装置的研制应用

关键词：高接地点接地引导装置

0引言

变电站倒闸操作常常需要进行装设接地线操作，而接地点大多都在高处，例如110kV约4米高，220kV约6米高，500kV约8米高。运行人员在操作时需采用梯子、绝缘杆等手段，110kV杆2米长，220kV4米长，500kV8米长。特别对于220kV及以上的接地线装设工作，存在困难和以下三种安全隐患：

1）原操作杆加接地线的重量大，单人举高接地相当困难，且大力举高重物容易造成人员受伤；

2）原操作杆长且重，举高后容易晃动，有误碰设备、瓷瓶等危险；

3）现有接地线装设支架和小车体型大，不便搬运和存放，不利于实际运用。

基于此，本文介绍了一种能缩短装设接地线的时间、提高工作效率且避免安全隐患的电气接地线引导装置。

1接地引导装置的设计方案

本文介绍的高接地点接地引导装置，能将接地线及操作杆便利的送至接地点方便运行人员进行接地操作。装置主体采用轻质绝缘杆，与普通的接地线装设支架和接地线装设小车相比，其重量轻、操作简便，只相当于挂接一根比原操作杆轻一半的接地线操作杆。该110kV以上高接地点接地引导装置主要适用于接地点高难度操作，特别是220kV及以上等级的接地线装设操作。能缩短装设接地线的时间，提高工作效率。并且避免了笨重的接地线难于扶稳，容易触碰设备的安全隐患。该装置也适用于拆接地线时使用。

本装置设计的关键点在于引导装置与接地点的挂接、接地杆的与引导装置的固定方式、以及接地杆的引导方式。其包括绝缘支撑杆、挂钩、连接绳、吊环以及滑轮组件，如图1。

图1110kV以上高接地点接地引导装置主结构原理图

绝缘支撑杆的顶部为固定座，挂钩、滑轮组件设在固定座上，挂接方式如图2。由于引导装置挂接接地点属于临时挂接，选择了非全封闭式挂接。操作人员只需要把挂接头挂至接地点往下拉，即可把引导装置牢固地固定在接地点上，节省了常规挂接地线旋转固定的步骤。接地线牵引环如图3所示，可将接地杆上端固定在环中即可对其进行上升下降牵引。

图2：引导装置实物挂接图

图3：牵引环实物图

连接绳穿设于滑轮组件，滑轮组件用于供连接绳滑动，减小摩擦力，在通过连接绳提升吊环上钩挂的接地线和操作杆时，更加省力。实物如图4。

实施过程中笔者对绝缘拉绳的牵引方式进行了优化，在绝缘支撑杆的尾部由手动拉绳变成通过轮盘转动实现接地操作杆以及接地线的上升和下降牵引，更好地节省力气的同时大幅增强了安全性能，如图5。同时操作轮盘具有自锁功能，连接绳穿设于其中，防止接地杆操作过程中脱手导致坠落。

图4接地引导装置主体实物图图5操作轮盘示意图

2接地引导装置的优势

本110kV以上高接地点接地引导装置，设计出轻量化操作杆，将牵引装置牢固挂接在接地点；采用质轻且承重的绝缘牵引绳，可有效安全的牵引接地线及操作杆；研制出与牵引绳配套的防坠落自锁装置，防止接地线及操作杆坠落。其具有易组装、拆卸的特点，操作简单，易于存放管理。在110kV及以上的高接地点接地时起到了很好辅助作用，特别是电压等级越高、接地点越高就越能发挥出其功能，节省操作人员体力的同时，提高了操作人员高空接地的安全性，也避免操作人员接地过程中出现失误导致设备损坏甚至是威胁电网安全等安全风险隐患。

3接地引导装置的应用

为测试该引导装置的实用性，2017年8月初在中山供电局变电管理一所三乡巡维中心所辖的220kV三乡站进行了实际调试实验。在220kV三乡站的220kV备用间隔进行了接地线模拟挂接，并对常规接地与使用该引导装置进行了对比，使用结果符合实际要求。能有效帮助运维人员进行装设接地线工作，提高工作效率，避免了触碰设备，人员砸伤等安全风险隐患。可适用于所有需要高处挂接地线的场所。

4结语

综上所述，文中的110kV以上高接地点接地引导装置主要适用于接地点高、难于操作，特别是220kV及以上等级的接地线装设操作，能缩短装设接地线的时间，提高工作效率，并且避免了笨重的接地线难于扶稳，容易触碰设备的安全隐患。

参考文献

[1]孙兵,陈立卫.电力线路接地线管理工作探讨[J]:电力安全技术，2010，05：125-125

[2]接地线使用注意事项[J].王理金,李金雄.电力安全技术.2005(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b1d91a20a06a579af5df23a.html