# 变电运行故障排除及安全管理探析

（国网江苏省电力公司泰州供电公司江苏省泰州市225300）

摘要：变电系统的运行影响着整个电力体系运行的关键性与安全性，要引起相关部门与有关的工作人员的足够注重，变电运行的故障排除和安全管理的每一个程序都一定要认真依照相关规程规定、标准的要求，安全管理工作要从源头抓起，从管理层与执行层角度，对人员、设备危险点实施预控。增强变电运行故障排除和安全管理。

关键词：变电运行；故障排除；安全管理

随着国民经济的飞速发展，无论是工业、商业还是城市居民都对电能的使用提出了更高的要求，一方面对电能的使用量不断增加，另一方面也要求供电具有优良的持续性和稳定性，在供电系统中，变电所处于较为核心的地位，因此变电运行安全就显得格外重要，影响变电运行安全的因素有很多，如工作人员素质、管理制度以及变电设备本身等，无论哪个环节出现问题都可能导致变电运行故障，为保证人们的正常用电，避免不必要的经济损失，有必要对变电运行中出现的常见故障进行分析，并提出切实有效的故障排除方法，具有重要的现实意义。

1变电运行常见的故障

1.1变电运行中预告信号出现故障

在设备发生异常工作状态时，警铃不响，光字牌不亮。可能的原因是：光字牌中两灯泡均已损坏或接触不良。信号电源熔断器熔断或接触不良或启动该信号的继电器的触点接触不良等。此时，应用转换开关检查灯泡是否损坏，若所有光字牌均不亮，就要检查信号电源，若只有个别灯泡不亮，则应更换灯泡。若光字牌信号发出，警铃不响，首先，应按预告信号试验按钮，若警铃还是不响，则说明预告信号装置故障，这时，应检查冲击继电器及警铃是否断线或接触不良。若按试验钮后警铃响，则应检查光字牌信号转换开关的触点是否导通、连接线是否断线或接触不良。

1.2变电运行跳闸故障

变电运行跳闸故障包括主变开关跳闸与线路跳闸两种情况。主变开关跳闸故障又可以分为主变低压侧开关跳闸故障及主变三侧开关跳闸故障。主变低压开关跳闸包括开关误动、母线故障及超级跳闸等三种情况。具体判断方法为：依据二次侧及一次设备检查结果来分析判断。主变三侧开关跳闸的原因主要有主变差动区故障及主变内部故障、主变低压侧母线故障由于低压侧过流保护拒动或故障侧主开关拒动引起的越级。具体故障原因需要通过一次设备及保护掉牌检查来分析判断。在确定电力运行故障为线路跳闸时，应当及时进行检查和保护动作。

1.3变电运行一般故障

变电站普遍适用的变电运行故障包括系统接地故障、PT保险熔断故障、谐振故障及线路断线故障等。在不直接和经消弧线圈小电流接地系统中，如果发生上述几种故障，中央信号将会发出“10kV系统接地”光字牌或者发出报文。因为小电流的接地系统母线的PT辅助线圈开口三角处连接着电压继电器。

2变电运行常见的故障处理措施

2.1变电运行一般故障排除

由于变电运行的故障较为多样，所以在进行故障处理时，首先需要根据故障的性质来对故障正确判断，确定故障后再根据具体的问题进行分析，针对不同故障的特点选择适宜的方法来进行排除。当线路发生断线时，则需要及时向调报进行汇报，然后再安排具体的维修人员通过巡线来对故障进行及时处理。而对于谐振故障，则需要对电力设备运行方式进行瞬间改变的方法来确保故障得到根除。不同的故障有不同的处理方法，所以在实际故障排除过程中还需要灵活应用。

2.2主变三侧开关跳闸故障排除

主变三侧开关跳闸故障排除应通过检查保护掉牌和一次设备来判断。如果出现的是瓦斯保护动作，则可断定为二次回路或变压器内部故障，这时通过检查压力释放阀、呼吸器是否喷油，检查二次回路是否接地、短路，重点检查变压器本身是否变形、着火等进行排除故障。假如出现的是差动保护动作，检查一次设备的主变压三侧差动区，包括主变压器在内。以上检查都没出现异常情况，则可断定是保护误动。

2.3线路跳闸故障的排除方法

如果线路出现故障，则应及时检查与保护动作，可分为以下几种类型：如果无其他异常情况，则检查消弧线圈与跳闸开关；如果是弹簧结构，严格检查弹簧储能的运行是否正常；如果开关室电磁结构，则严格检查开关动力保险接触的正常性。但需要注意的是，二者之间相互联系。如果线路的开关为液压结构，则应严格检查压力的正常性。如果上述情况均为出现异常，则在保护掉牌时，应检查复归情况。在这种情况下，相关的人员在开展工作室，可遵循具体情况具体分析的原则，防止发生不必要的故障。

3变电运行中的安全管理措施

3.1完善技术管理

组织培训班，加强员工技术培训，定期开展技术讲座和规程学习，使变电运行人员熟练掌握职责范围内的设备现场布置、系统连接、结构原理、性能作用、操作程序，并具备设备的简单维护、保养能力；同时积极开展事故预想、反事故演习，提高运行人员的事故处理应变能力和自我防护能力。

3.2建立应急管理措施

在很大因素上，变电运行工作存在一定的特殊性，这就要求作业的开展要标准化，要求作业的流程要规范化，要求作业的行为要规范化，同时，还要求要建立安全工作的应急措施，以应对突发事故，应对可能存在的风险。在实际的工作中，应该经常开展事故演练，一方面，在一定程度上提高了变电运行人员面对风险或者是故障时的应变能力和解决问题的能力，另一方面，在一定程度上提升了变电运行人员的自我保护意识。这些都在一定程度上保证了变电工作的安全。

3.3加强培训思想意识

强化变电运行人员的思想意识对于加强变电运行工作的安全管理是非常重要的，是不可或缺的。所以，在变电运行的过程中，一方面，工作人员要了解相关的专业知识，熟练掌握变电运行的内容，熟练掌握变电运行的特点，熟练掌握变电运行的规律，熟练掌握变电运行的方法。另一方面，工作人员还要学习了解电力安全规章制度，学习了解相关的法规。与此同时，还应该不断地向工作人员灌输安全第一的思想，让他们在实际的工作中时刻注重安全的问题，这也在一定程度上增强了工作人员对工作岗位的责任心，增强了工作人员对工作岗位的使命感。因此，加强对变电工作人员思想意识的培训工作是十分重要的，是不可或缺的，只有让工作人员从思想上意识到安全的重要性，才能有效地保证变电运行的安全性，提高变电运行工作的整体水平。

3.4在变电运行中要加强定期检修设备

变电站内设备及设施应符合安全生产有关规定的要求。变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登，高压危险”标示牌。停电工作使用的临时遮栏、围网、布幔和悬挂的各种标示牌应符合现场情况和安全规程要求。变电站内道路交通标志应符合有关交通法规的要求。在室内、外配电装置的母线应有电压编号、相位标志；单相变压器、电抗器、互感器、避雷器还应表明相序，散热器逐个编号。蓄电池应逐个编号，总引出线端要有极性标志，铅酸蓄电池室门上应有“严禁烟火”标志牌。

结束语

变电企业应不断加强内部工作人员的培训，有效地推进技术创新，不断创新变电站设备故障检修工作，提高设备故障检修的效率，有效地维护变电站的正常运行，提高电力行业的经济效益，实现变电站的长足发展。

参考文献

[1]变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].李莉.科技与企业.2014(16).

[2]变电运行安全隐患及防范措施[J].张万军.科技创新与应用.2014(33).

[3]变电运行常见故障及处理分析[J].肖英东.科技风.2014(21).

[4]变电运行事故的预防与处理思考[J].赵子瑶.黑龙江科技信息.2014(34).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fc692bfc36e001d180a4d89.html