# 建筑电气竖井内安装施工质量控制

广东腾安机电安装工程有限公司528312

摘要：电气强电竖井内部电气设备的安装要做好质量控制，保证强电竖井内电气设备的安装质量，使电气设备得以稳定、安全的运行。本文主要分析了建筑电气竖井内安装过程中应该注意的几个要点，希望能为同行提供一些参考。

关键词：建筑；电气；竖井；安装

引言

建筑电气安装是建筑工程不可缺少的一个部分，而对高层建筑而言，强电竖井对整个供电主干线起着非常重要的作用。公共建筑配电竖井主要提供各楼层照明、动力用电及电梯等其他屋面动力设备提供电源干线，故电气强电竖井安装质量好坏直接影响整个建筑物各功能的正常使用，要提高电气竖井安装的质量，就必须狠抓施工阶段的质量控制，避免造成影响其功能使用和不必要经济损失。

1建筑电气竖井内安装的施工准备

竖井施工大面积开展前，首先做好竖井样板间由于高层建筑标准层较多，且楼层众多，如施工时出现策划失误将导致大面积拆改，故在施工大面积开展前做好样板间非常必要。由于竖井内水平线槽与各配电箱柜收口处，弯头、异型较多，通过样板间施工，可以准确计算出各异型线槽、线槽弯头的使用长度、尺寸、数量等，并要求线槽厂家安装计量后的尺寸进货，可以大大节省工期，避免现场制作线槽弯头带来的材料浪费，并保证竖井内施工后的美观。在样板间施工过程中，还可对各母线插接箱、电缆T接箱引出的分段电缆长度进行精确计量。其他楼层施工前，可在库房预先裁好相应尺寸电缆。在上文介绍的高层建筑中，竖井内各分段电缆长度。

2建筑电气竖井内安装施工质量控制

2.1母线槽安装

在进行母线槽安装操作之前，首先对安装位置和细节进行检查。施工人员应该按照图纸进行多重核对之后再对其进行固定。若母线安装的位置是成排排列的，施工人员就应该注意保持母线之间的距离和整齐。这样的细节操作能给以后的检修工作带来极大的便利。在施工过程中，相关人员应注意操作的力度，避免对母线槽造成破损。将母线进行连接时，应该依据相关标识进行从上往下的排列，并且将母线槽内的相与相、相与零、零与地通过接头的应用让它们与地板进行隔离。最后，施工人员要对临时挡水线进行安装，保证设备不会因为楼层水的进入而造成危害。

2.2电缆桥架安装

工作人员进行电缆桥架安装前，应该提前对施工图纸进行了解、分析。这样能在施工过程中保证施工效率和正确性，同时还能对相关细节进行把握。在实际施工的过程中，应该严格依据施工图纸来进行相关操作。例如在进行吊线的定位时，工作人员应该对起点、终点位置提前进行确定，将两端支架之间的距离控制在2m左右。在安装电缆桥架时，还要重点考虑到承载力的问题，应该对其进行科学的计算，确定承载力，然后进行后续的施工活动。

2.3电缆敷设

在强电竖井内，敷设电缆主要有两种方式，一是沿着电缆桥内敷设，另一种是沿墙支架具有关键技术的机械设备时，采购部门要和技术部门进行探讨，研究机械设备的技术性是否符合要求，特别是在实用性、先进性及安全性等方面要进行详细对比，尽量采取最优的选择。

2.4配电箱柜安装

（1）配电箱安装

在混凝土墙或砖墙上固定安装装配电箱时，要求固定牢固可靠，其出线采用明配管或沿线槽敷设两种方式。在竖井内配电箱出线，不管采用何种方式，都要求配电箱开孔必须使用专用切割工刀，不得采用电焊烧孔而影响整体观感。如为明配管人箱，则要求管离箱体200mm处设置管固定支架，同时还应考虑明配管接地，一般采用抱箍加铜塑线方法。如为线槽，则要求与其连接部位应加连接片固定，且线槽还应设置接地线与配电箱接地端子相连接。配电箱内导线布置应横平竖直，箱内回路标识应清楚。配电箱安装严禁从箱体两侧开孔，由于接地、接零排一般设置在箱体两侧，造成进出线与接地、接零排相碰而引发安全事故。

（2）落地柜安装

落地柜安装，底部一般采用槽钢做支架，按施工图纸所标位，将预制好的基础型钢架放在预留铁件上，用水平尺找平、找正，再用电焊焊牢。柜与基础槽钢间应用镀锌螺栓连接，且要有防松垫片。基础型钢顶部应高出地面10mm。进入落地柜的导管管口应高出柜的基础而50—80mm。柜体出线如采用线槽，其做法参考配电箱出线。

2.5电气竖井设置和防火封堵

对于电气竖井的设置应该具体根据工程的使用面积和楼层面积来确定，在设置时安装人员应该尽量避免将电气竖井和楼梯间、电梯相邻，方便电气管线能够在建筑内进行敷设。在本工程中一个楼层只设置了一个电气强电竖井。在竖井安装过程中除了要做好防水工作，也要做好防火封堵工作，在将竖井安装好之后，对各线路、设备和接地线检查完毕之后，用防火材料或耐火材料将电气线路中所留下来的孔、洞等空隙将其堵实封好，所有穿过楼层的电缆接口位置和缝隙也要堵好，这样在发生火灾时竖井内就不会产生强烈的对流风，导致火势顺着缝隙和孔洞蔓延，增大火势，给建筑工程带来不可预想的严重后果，因而技术人员在施工完成后一定要做好封堵工作的检查，避免遗漏。

2.6竖井接地线安装

（1）接地干线敷设

接地是保障安全的重要措施，为了保证供电安全可靠，一般强电配电竖井内设置专用接地干线，可根据实际位置要求，独立敷设或直接固定在电缆桥架支架上，考虑到安装要求平直，其固定支架间距一层设置两个。接地干线敷设采用镀锌扁钢时，安装方式为焊接或螺栓连接，一般采用焊接连接，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，不少于三面施焊。焊缝应平整、饱满，无明显气孔及咬肉缺陷，焊接处的焊渣必须清除后在涂漆。采用铜排时，其连接一般采用螺栓连接，连接时应注意上好平垫圈和弹簧圈，不管采用何种连接方法，均要确保接地干线连接可靠性，避免发生安全事故。

（2）竖井内设备接地

①母线槽接地

如为四线制，则接地线选择必须按设计要求从竖井接地干线将压接好线的一端用铜螺栓固定在铜排上，另一端引到插接箱，其截面及螺栓尺寸选用正确，连接牢固可靠，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。母线槽的外壳接地应与专用接地线可靠连接，每层一处将压接好的会计制度线的一端固定在专用接地线上，另一端固定在各段母线槽外壳的接地端子上。母线槽的段与段之间采用压接好端头的]6mm的裸编织软铜线进行连接。

②桥架或线槽接地

由于桥架或线槽与导管一样是电气线路的可接近裸露导体，因此做好接地是很重要的，其支架接地也应不可忽视，金属线槽接地金属线槽内敷设一条截面积不小于4mm接地线与每节金属线槽接地端子相连，所用附件均为镀锌件，连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。根据规范规定要求线槽全长不少于两处与接地干线连接，当全长大于30M时，要求应每隔20—30M增加与接地干线连接，使连接板两端保持良好的电气导通状态。而在配电竖井内，为了确保接地截面，对于干线的桥架大多采用40*4的镀锌扁钢做通长焊接。因为尽管桥架的截面够大，但因其较薄，又有涂漆，由多节连接，必然增加接触电阻，故应与其作可靠的焊接。

③箱柜接地线连接

箱柜安装后，其PE端子板应与接地干线可靠连接，然后由PE端子板引线再与箱体、箱门及柜基础型钢进行可靠接地，而不要先接在配电箱金属外壳上，然后再用其他导线将箱壳与干线扁钢连接，否则易增大接触电阻而产生一定的电位差造成电击危险。柜体与槽钢间采用镀锌螺栓连接。

3结束语

综上所述，电气竖井内安装施工质量控制要以预防为主，重点是对质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，并充分理解施工验收规范，严格把好材料进场关，安装时严格控制每道操作工序，加强安装过程的成品保护，相信会按期保质完成工程项目。

参考文献：

[1]马久明.电气竖井中线缆及相关电气设备的安装施工[J].黑龙江科技信息，2013，（26）：66-67.

[2]韦向军.浅谈建筑电气强电竖井内电气设备安装施工质量控制[J].大众科技，2012，（12）：142-143.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/80bac7a1021eb7b4d254feb6.html