# 论电力系统高压电气试验中技术问题的重要性夏峰

（杭州桐庐电力开发有限公司浙江省杭州市310000）

摘要：伴随我国经济的不断进步与发展，电力行业得到有效推动。在电力系统运作过程中最重要的一个环节就是高压电气试验，其直接影响设备的安全、有效运行。目前，在电力系统在运作中，存在高压电气试验技术的问题，本文对电力系统高压电力试验问题及重要性进行了相关论述。希望为今后电力行业发展提供有效帮助。

关键词：电力系统；高压电气试验技术；问题；重要性

引言

电力系统高压电气试验人员需要科学应用各类技术，明确概念内容，提升接地系统的运行质量，优化过滤器的开关机制，减少避雷器系统的应用问题，逐渐提升其工作质量。

1高压电气试验的实质及作用

在大多数情况之下，相关技术人员会以保证供电系统可以安全地运转，保证工作人员可以正常地开展电气的绝缘工作为目的，从而进行高压电气试验，试验的主要内容则是对电气设备的绝缘性进行检测。高压电气试验的进行可以让工作人员可以将电气设备的绝缘情况准确的了解，从而使相关设备的电气参数可以被控制在合理范围之内。所以说，得到高压电气试验的准确数据是使得电力系统稳定运行的重要因素之一。

2电力系统高压电力试验问题分析

2.1避雷器引线问题

在实际检修期间，如果避雷器引线存在问，将会影响试验检修工作质量，例如：在对一次电力系统进行检修的时候，220kV避雷器引线出现了接地问题，无法将引线与接头相互连接，难以将直流电量控制在相关范围之内，甚至会出现漏电现象。但是，如果对引线进行拆除处理，将会引发再次漏电事故，因此，如果避雷器引线接地存在问题，将会影响整体高压电气试验工作质量，无法提升其工作成效，难以优化其发展体系。

2.2影响高压电气试验的绝缘带问题

在测量某处断口电容器的介质损耗因数时，明显发现测量结果和标准数值存在差异，为了找寻其具体原因，试验工作人员采用不同种方式进行试验，最终发现只有取消试验引线的塑料带，才可以保证得到有效、合格数据。采用兆欧表对其塑料带绝缘电阻进行测量，其值只剩2~3百欧，而被试设备的绝缘电阻值均达到10000MΩ以上，对试验引线节能型固定采用这样低电阻的塑料带，明显加大对试验试品的直接损耗程度，目前，实际当中比较常见，所以，微量确保试验结果的准确性，必须全面检查所应用的绝缘塑料带绝缘电阻。

2.3设施不接地，影响试验结果准确性

在进行高压电气试验时，TV与TA转化是进行高压电气试验的关键，两者兼得转化始终遵循电磁感应定律，这时影响电路TV和VA变化的就使电力系统一次及以上绕组匝数。假如工作者在进行电气试验时，未进行二次绕组接地工作，就会使电气设备的铭牌值和本次操作的变化情况出现误差，进而导致整个试验结果出现误差。这些试验人员认为，只有将TV与TA的二次绕组接地工作有效保证，才能使参考数据更加准确、可靠，从而为电路检修人员提供有效的价值参考，使不必要事故的发生率得到降低。假如电力系统高压电气试验工作者以变压器为试验对象，则会导致空载变压器所测的电流数据与能量损耗的测出数据出现明显误差。经过对其进行分析与探讨可知，导致以上误差出现的主要原因就是TV和VA的二次绕组没有接地。就TV和VA来讲，以上的全部电容值均在自身的一次绕组或两次绕组以及大地中集中，一旦工作人员没有将TV和VA接地，就会导致整个电力系统之间出现电流混乱现象，从而致使试验高压电气的仪表数值不稳定。总之，要想使高压电气试验结果精准，电力系统的工作人员就必须从电力系统电气试验的数据结果可信度与可靠度着手，实施有效的方式，确保TV和VA的二次绕组顶端部位顺利与地面相连。除此之外，电力系统的工作人员在对电气设备的电流耐压工作实施过程中，必须以得到的电压值与电流值为后期的参考依据，严格按照电力系统的高压电气试验工作格按照步骤良好、顺利完成。

2.4设备接地不严格、介质损耗

在电力系统中，最常见的问题就是大型电容量设施的配置，例如，耦合电容器等，这一类设施与线路直接连接，为了给检修线路工作者一个安全的作业环境，就需要将这类大型电容量设施顶端部位与地面直接相连，这时检修工作者方可根据临时地线工具和电路接地开关进行操作，从而使维修工作顺利完成。可是，如果将电容形式的电压互感器和耦合电容器联合使用，就会出现难以控制的连电现象，此时工作人员必须关注附加式电阻被串联到的高压电气内的电容器，因为电气设施的电容量在不断增加，而电阻值不变，这时就会将大部分能量损耗，因此出现介质损耗现象。

3加强高压电气试验技术应采取的有效措施

（1）对高压电气试验的电压重要性高度重视，并关注电压对介质损耗的影响，通常在低电压的状况下，氧化层始终完好如初，这时与较大的电阻相接触，就会加大介质损耗；假如试验电压值逐渐变大，这时氧化层就会出现融化现象，此时接触到的电阻就会减小，进而减小对介质的损耗程度。与此同时，对电压影响直流电阻测量的状况进行关注。一旦出现双臂电桥电压值降低现象，这时氧化膜就不容易被击穿，所以就会存在加大的电阻值；可是，一点双臂电桥的电压值不断升高，则氧化膜机就会被击穿，此时电阻值就会出现减小现象。

（2）试验工作人员需要全面掌握电气试验设施数据信息，分析其接地情况，如果出现接地问题，就要利用高压TV与TA二次绕组的数据信息等，增强试验检测工作准确度，提升系统运行安全性，使得各类端子接地数据信息符合相关规定，提升试验工作质量。

（3）在进行试验过程时，必须对引线的作用进行关注。在高压电气试验过程当中，引线起到至关重要的作用，电阻值为几百兆欧的绝缘带，若不将其拆除，就会在介质上加大几百兆欧的电阻，同时加大介质的损耗程度，使高压电气试验的良好、稳定运行受到影响。

4电力系统高压电气试验技术问题重要性分析

4.1创新试验技术，提升状态检修工作质量

近年来，我国电力系统高压电气试验中，还存在技术单一问题，无法提升设施试验工作质量。①需要明确设施绝缘系统的试验规定，科学应用配套技术对其进行处理，发挥先进技术的应用作用。②在试验技术配套的情况下，需要重视安全事故与电力设施损坏问题的解决，提升系统运行质量与效率，及时发现检测结果的准确性问题，采取有效措施解决问题。③需要科学研究试验工作的经济性，及时发现经济性问题，做好技术革新工作，积极借鉴国内外先进试验技术，以此提升自身工作质量。

4.2应用先进技术，提升电力企业经济效益

电力企业需要针对试验工作，制定长期的工作方案与计划，为了提升企业经济效益，需要增强技术应用成效，防止出现技术应用安全性问题，为检修工作人员营造安全的工作空间。在此之后，电力企业需要建设完善的试验技术应用系统，针对试验工作与其他系统的运行要求，科学选择先进的技术，减少电力企业的损失，提升高压电气系统运行能力，以此提高其经济效益。

结语

在现行的社会发展趋势下，电力供电系统占据其关键地位，其能有效保障各项生产活动良好、顺利的开展。而高压电气试验是保证电力系统有效、安全运作的关键途径，要想降低运行事故的发生率，就必须提升其复杂性与专业性，同时加强培养检修人员综合涵养，并保证工作人员的生命安全。

参考文献：

[1]宁静.电力系统高压电气试验中技术问题的重要性分析[J].中国高新技术企业，2016（20）：00189.

[2]丁天祺.电力系统高压电气试验技术问题的重要性分析[J].科研，2015（45）：185.

[3]彭杰军.基于当前电力系统高压电气试验安全管理的探讨[J].城市建设，2012（34）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/81554de5a78cbb4179b0d5c5.html