# 医院建筑暖通空调节能思路及措施1刘俊

1.信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司四川绵阳621000；2.绵阳市人民医院四川绵阳621000

摘要：为了实现可持续发展，医院建筑的暖通空调节能方面也需要创新和改进。但由于设计落后、管理方法缺乏，制约了暖通空调节能措施的深入应用。为了解决这些问题，有必要对医院建筑和暖通空调有一个基本的了解，从而完善未来的设计和现有医院建筑暖通空调的运行，实现节能使用。在此基础上，系统阐述了医院建筑采暖空调节能的思路和措施。

关键词：医院建筑；暖通空调；节能

1医院建筑的能耗特点

在医院建筑中，有很多地方需要消耗能源，包括供电设施的能源消耗和空调设备的能源消耗。在中国，医院建筑涉及的建筑类型很多。通常，我们可以将医院建筑大致分为综合的医疗建筑和独立的专科医疗建筑。但不论哪种类型的医院，其整体能耗水平较高。

例如，为了对空调系统进行节能改造，某三级医院首先对原有空调系统的能耗进行了调查。调查人员首先在2017年对医院整体能耗进行了具体调查分析。具体能耗如下。图1显示了。可以看出，空调能耗占整个建筑能耗的40~60%，而建筑能耗占总能耗的30%。空调能耗是能源利用的重要组成部分。医院的能耗在7月份达到峰值，中央空调约占总能耗的50%。

图12017年某三级医院能耗图

2制约医院建筑暖通空调节能化运行的因素

2.1医院建筑特殊性导致的大量能源浪费

医院属于公共建筑，人流非常大。大量的室外空气随人流进入房间，给医院空调系统造成巨大的能量浪费。目前，国家有关规定除严寒地区外，不要求在门厅设置门斗。但是，门斗和风幕机的使用确实可以减少室外空气加热(冷却)所造成的能源浪费。此外，在空调季节，大量可开启的外部窗户也被打开，这也是医院空调能耗高的一个重要原因。公共区域的开窗被打开，导致大量的室外空气进入，造成大量的能源浪费。

2.2医院自身监管工作还不到位

目前，大多数医院基本配备了空调系统管理和运营团队，但缺乏懂技术的专业管理人员。事实上，很多空调系统往往缺乏基本的维护，如空调过滤器堵塞、空调管道保温破坏、阀门故障、水过滤器堵塞等，都造成无形的能量浪费。此外，医院员工的节能意识普遍不强。作者走访了一些医疗机构，在空调季节，大部分住院病房并不关闭门窗，而医务人员却不进行干预。

3医院建筑暖通空调节能思路与措施探讨

3.1规划与均衡整个医院建筑用能

我国大型综合医院传统的冷热源大多采用冷机与锅炉(多为蒸汽)相结合的方式设计。该集中冷热源供应系统的介质和温度是根据控制参数要求最高的部门设定的。为了除湿而采用7℃冷冻水；为了灭菌则需要将水变成蒸汽，再将蒸汽换热形成供暖热水。尽管采用了高效的冷热源机组以及采用变流量技术来提高系统的效率，但制冷机组仍然一方面排放了大量的余热，另一方面又消耗了大量的能源。另外蒸汽供热也是极其不经济的，《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015有明确的要求，蒸汽锅炉不应作为热源使用。同时，医院建筑往往需要同时提供大量的生活热水，目前生产生活热水的方式有三种:1。设置燃气锅炉，分别提供生活热水;2.设置空气源热泵，分别提供生活热水;3.单独设置电热水器，提供生活热水。但是无论采用哪种方法，都需要独立地消耗大量的能量。

事实上，在这种情况下，使用带热回收的热泵机组是一个很好的解决方案。热泵既可提供生活热水，又可提供冷冻水，大大减少了向外排放的余热。节能降耗效果不言而喻。然而，这种方法的约束条件是冷却能力和供热必须匹配。医院建筑全年供热量大，有些内区房间和特殊科室需要全年制冷，冷暖负荷容易匹配，为实现一台热泵供冷供热创造条件。目前，国内外医院已有不少成功的案例。

3.2针对不同运行时间科室分别设置空调系统

一般来说，在建设医院的过程中，必须综合考虑各个科室的功能。以三级医院为例，除普通门诊、药房、放射科、住院部等普通病房外，对空调有特殊要求的科室还有:实验室、手术室、ICU、消毒供应中心、静脉配置中心等。这些部门的主要特点是运行时间与常规房间不一致，大部分需要24小时运行，有的甚至全年运行。在设计空调时，必须区别对待这些特殊区域。一般的做法是设置独立冷热源空调系统或者主机进行大小容量配置，以确保这些部门的空调需求在关闭大系统空调时得到满足。对于医院消防值班室，采用分体式空调更节能。

3.3灵活配置制冷剂系统空调可有效降低实际运行能耗

这里所提到的制冷剂系统空调是指VRV多联机+直膨机系统。在作者的工作中发现，许多医院的中央空调系统都存在漏水现象。人们经常看到天花板被水侵蚀，这种泄漏往往不容易发现和修复困难。事实上，大部分的泄漏并不是管道破裂，而是保温材料破坏后发生的冷凝滴漏现象。为什么会有这么多的现象?事实上，虽然大多数医院的建筑在外观上非常宏伟和漂亮，但室内吊顶内安装空间却非常狭小，水、电、空调等管道布置密集。空调管道由于体积大，往往先安装，在以后安装其他管道时，容易对管道保温材料造成损坏。为了避免这种情况的发生，笔者提出在医院空调中增加VRV多联机+直膨机空调系统的比例。VRV多联机系统主要解决室内末端温度控制问题。直膨机采用空气处理单元的形式，解决室内新风供应和空气净化处理的问题。这种设置的优点有四:1.可减小空调大系统管路的尺寸，节省更多的安装空间;2.根据工程经验，一般制冷剂空调系统直接由空调厂商参与施工安装，安装质量一般优于施工。3.制冷剂系统管道尺寸小，有利于保持与周围管道的安装距离，避免了其他管道支吊架破坏保温层的问题。因此，从根本上解决了保温层破坏所造成的滴水和能源浪费问题。4.节能性好。虽然多联机系统机组COP值低于大型水冷机组，但其部分负荷IPLV值较高，且机组启停灵活，制冷剂控制精度远高于水量控制，整体系统自动控制程度远高于传统冷冻机+末端+DDC控制系统，只要系统设置合理，其节能效果是非常明显的。

总之,通过综合考虑和应用节能理念和措施,可以减少和解决当前医院节能设计和使用中存在的问题,改善医院空调系统的能源消耗,更好地适应低碳经济时代的变化情况。

参考文献

[1]贾玉婷.浅议建筑暖通空调系统的节能[J].科技风,2018(29):123.

[2]李育明.建筑暖通空调工程的节能减排设计研究[J].低碳世界,2018(09):189-190.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/819d58e8e308ea74c46463da.html