# 浅谈火电厂一起停机事故的原因分析及思考

（1山西漳山发电有限责任公司山西长治0460212国网冀北电力有限公司迁安市供电分公司河北唐山064400）

摘要：重要低压电机的安全可靠地运行直接影响着发电机组的安全运行，本文通过对一起停机事故原因的分析，提出了对于重要低压电机的保护需要注意的几点问题。

关键词：电机保护器；电流互感器；原因分析；防范措施

1.事件经过

2018年3月10日晚上20点10分，某厂#3机#2抗燃油泵运行中“电流不平衡保护”动作掉闸，#1抗燃油泵在联起过程中保护动作掉闸，运行人员强合#3机#1、#2抗燃油泵，均未成功，造成#3机组停机。

2.事后检查情况

#3机#1、#2抗燃油泵电机保护器为北京展杰科技发展有限公司生产的BH-C70型电机保护器。#2抗燃油泵电机保护器上“不平衡”动作指示灯亮；#1抗燃油泵电机保护器上“启动失败”指示灯亮。联锁逻辑为#1燃油泵掉闸后，联启#2抗燃油泵，反之亦然。

3.简要分析保护动作过程及原因

3.1#2抗燃油泵掉闸

根据录波器上调出的历史趋势分析，当时的运行方式为#2抗燃油泵运行，#1抗燃油泵备用。#3机组负荷增加，抗燃油系统油压降低，#2抗燃油泵电机电流增大，二次不平衡电流增大超过整定值，“不平衡”保护动作。

原因分析：（1）抗燃油泵正常运行电流为28A时，CT二次不平衡电流为0.07A，当抗燃油系统油压变化引起电机电流增大时，二次不平衡电流也随之增加，如电机电流大幅增加，其暂态过程也将增加二次不平衡电流，此电流如达到不平衡保护电流动作值0.2A时，保护将动作，动作时限为1S。

（2）抗燃油泵选用的是仪用CT，B相串接了就地电流表及去主控室的电流变送器，虽保证了测量精度，但负载特性处于临界状态，使二次负载不平衡，加重了不平衡电流的产生。

3.2联启#1抗燃油泵失败

在#1抗燃油泵联锁启动过程中，不平衡保护先动作跳开关，运行人员在中控强合多次不成功（因电机保护器未复归），电机保护器等待15S后，“启动失败”保护动作，并保留信号。

原因分析：（1）该电机保护器动作一次后，必须复位后，电机才能被启动，导致了运行人员强合多次不成功。

（2）抗燃油泵电机额定电流为56.8A，启动失败保护动作条件为：在保护收到启动指令（无须保持）后15秒内，电机启动电流未达到整定值40A时，启动失败保护动作。

4.整改措施

整改措施如下：

（1）将电机保护器“不平衡”保护退出。其速断保护、短路保护、接地保护完全满足要求。

（2）将抗燃油泵电机保护器的“动作报警”及“远方复位”通过屏蔽电缆接入DCS。使运行人员能及时发现故障，及时复位保护器，为泵的联合或强合作好准备。

（3）做好对运行、检修人员的培训工作，使其提高应急处理事故的能力。

5．对该起停机事故的思考

对于类似于抗燃油泵之类的重要电机，其二次回路应制定严格的措施保证在机组运行中的安全可靠。

（1）电流互感器的选用：严格执行保护用0.5级绕组，仪表或计量用0.2级绕组。CT要做变比、伏安特性，满足要求后方可使用，保存实验数据。

（2）电机保护的选择要以可靠，简单为原则，满足要求即可，尽量减少保护误跳的可能。

（3）电机、保护器状态信号及远方复归可靠上传至中控，以使运行人员能时实了解电机运行状况、发现问题并及时处理。

（4）机组停运检修时做联锁试验及保护器的校验工作，保证保护及回路完整，并将试验、校验报告存档，以备事故时分析问题，及时处理。

（5）检修、运行人员加强对设备二次回路的巡检。

6．结束语

低压电机由于其电压等级较低，往往被检修人员所忽视，甚至某些重要电机的保护也未能引起工作人员的足够重视。通过这起停机事故，应举一反三，将工作做实做细，不放过任何漏洞，方能确保设备、机组的安全可靠运行。

作者简介：宋国宏（1972-），男，汉族，2009年毕业于华北电力大学电气工程及其自动化专业，继电保护技师，从事电力系统继电保护及自动化专业工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/82cf55d136a9384842cde419.html