# 核电站核级电缆桥架安装方法的研究

（中国电建集团核电工程有限公司山东济南250102）

摘要：根据国家HAD102/101《核电厂设计总的安全原则》，核电站对核安全要求很高，在常规岛和部分BOP区域的电缆桥架采用核级标准。核级桥架具有抗8级地震的抗震性能，具有高防腐性能，防腐使用寿命达到60年。桥架结构设计特殊，使电缆在长距离敷设时，能够有效的防护电缆不被划伤。

关键词：核级桥架；自制模具；钻孔防尘罩；桥架切割平台；

1引言：

核级桥架在制作过程的控制流程、成品承重力、质保等级上都与普通桥架存在很大差别。材料到货后，使用专用的工具对桥架进行厚度检查；核级桥架要求进行环氧喷涂，接地采用专用的紧固夹具。生产准备区洁净化加工，可以防潮防灰尘；现场使用模板进行精准安装，防止产生应力，达到设计抗震标准的要求。

2技术创新：

2.1通过研制重量较轻的专用模具代替锚固板作为钻孔的目标，方便施工，定位准确，提高安装效率，同时提高立柱的稳定性，保证了核级电缆桥架的安装质量。

2.2通过在钻头上安装钻孔防尘罩可有效控制钻孔时产生的粉尘，并且避免垂直作业时粉尘掉落面部的危险，保护施工人员的身体健康。

2.3通过研制现场精准型的桥架切割作业平台，解决了桥架切割合格率低的问题。使用刻度标尺代替人工标记直线，提高切割准确率；平台可以调节高度，满足多种型号的桥架需求，同时增加了刻度盘，实现180°角度切割。

3操作要点

3.1立柱、支架切割、焊接

根据图纸设计，对需要将支架焊接在预埋的锚固板上的安装方式，在现场进行提前焊接预制，焊接质量满足图纸设计要求或相关的焊接标准。

若有少量需要切割的桥架、支架等，可现场量好尺寸后做简单切割，切割时采用角磨机或锯弓切割，切割后要将氧化物打磨干净，及时补漆。

3.2立柱、支吊架安装

1、利用自制专用工具代替已经焊接完成的支架锚固板，在天花板上进行定位钻孔，钻孔完成后，拿下专用工具，用膨胀螺栓将锚固板固定在地板、墙壁或天花板上，膨胀螺栓与混凝土的边缘距离不小于膨胀螺栓外径的10倍（图1）。

图1利用模具施工图2用带防尘罩的冲击钻钻孔

2、在钻孔时，将防尘罩套在钻头上，可承接住钻孔产生的粉尘（图2）。

3、根据测量专业人员标记出的基准标高，按照图纸进行放线，放线时要求横平竖直，在直段时，应先对两端进行定位，然后进行拉线找正，有预埋件的部位采取焊接方式，焊接时可先点焊一点，然后对立柱进行找正，立柱找正后再进行焊接；无预埋件的部位用膨胀螺栓固定方式，先将立柱（有底座先安装底座）就位，放线找正后，再用相对应的力矩进行紧固。

4、膨胀螺栓的安装：螺栓如果没有预埋件，应采用同立柱配套的底座。混凝土墙面打孔时采用冲击钻，所用冲击钻的钻头大小与所用膨胀螺栓配套。钻孔完成后，将孔内的碎屑清理干净，轻轻敲击到所需位置，（特殊膨胀螺栓的安装参考厂家说明书）。按照底板→垫圈→弹垫→螺母的顺序进行装配，拧紧至对应力矩。

3.3桥架托臂的安装

安装托臂时，先用线绳拉水平，然后固定两端的托臂，依次固定中间的托臂，紧固螺丝上好平垫、弹簧垫且固定牢固可靠，螺栓力矩达到下表要求或厂家标准行。各支架同层托臂水平误差不大于5mm，同支架托臂间距误差不大于5mm。

3.4桥架的安装

1、桥架切割。使用自行研制的精准型的桥架切割作业平台对桥架进行切割。（图3）

图3切割L=200的桥架图4安装完成的桥架

2、根据图纸安装尺寸，将桥架安装在托臂上，并用桥架压板将桥架压紧在托臂上。整个走向，桥架间要保持相同的间距。当桥架标高有变化时，按照图纸设计坡度过渡；电缆桥架全程接地良好可靠。桥架应每隔（15～30）m重复与接地导体连接一次，同时接地导体必须有两点以上与接地网可靠连接；根据设计说明和现场实际情况安装阻燃桥架，或采取相应的阻燃措施。（图4）

3、桥架不得在桥架托臂处拼接，而且在任两个托臂间不得多于一个拼接点，拼接点与最近托臂的间距离不得超过350mm。

4、竖向托盘由竖向安装的电缆桥架组成，安装在墙上的这部分桥架可与墙平行或垂直，但桥架应与下述部件连接：任何卡轨（一半或完全）；或与膨胀螺栓固定在墙上的钢件连接。

5、在潮湿区域，所有电缆通道包括主次电缆托盘、镀锌钢管、网格桥架等及其附件支撑在安装在必须进行环氧喷涂。表面涂层必须符合文件涂层系统和颜色。涂刷部位从起点到中间至终点，刷漆厚度至少为200μm。

6、桥架标识

桥架标识应为字母-数字码加上标明桥架内电缆类型（如动力、控制等）的标记，该识别标识应当用黑色油漆通过漏字板或其他方法刷成黑色标识码。（见图5.2.6-5）

每段电缆桥架应在下列各处标出识别标志；端部；每一改变方向处；每层楼板或墙的贯穿件处；每个孔洞处。

3.5桥架接地

根据图纸的设计要求，选择标准的接地线和接地线固定构件进行接地工作。

3.6镀锌层的修复

当需要修复镀锌层或进行机械操作（切割、钻孔、焊接等）后需局部重镀锌的镀层厚度要求如下：富锌镀层（95%锌）：60--80μm；对使用锌喷镀器镀锌的金属镀锌层厚度为：50~60μm；

4结论：

随着国家新能源发展战略规划，大力发展清洁能源，核电发电机组建设将进入黄金期。本文开展的核级电缆桥架研究对以上几项施工技术的优化实践，不仅方便了施工步骤，大大提高了桥架安装效率，保证了施工安全和质量，而且有效的降低了施工成本。同时，得到了相关单位的认可和肯定，具有广阔的推广应用前景。

参考文献：

[1]王国华，核电站电缆桥架安装质量控制探讨。电力科技。2016年07期

[2]杨智杰，电缆桥架安装技术准备及施工过程控制。电力建设。2016年12期

作者简介：

葛纺纺女，1990年1月出生，山东菏泽，毕业于齐鲁工业大学，助理工程师，现任中国电建集团核电工程有限公司电气技术员。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/852cc4bcd4941dfd19141383.html