# 关于220kV电流互感器微水超标分析和处理

（国网新疆电力检修公司新疆乌鲁木齐830000）

摘要：SF6气体是优良的绝缘灭弧介质，本文对SF6电流互感器微水超标的原因进行分析，及对SF6电流互感器微水超标处理，保证电网的安全运行。

关键字：SF6电流互感器；微水；超标

1.实施背景

2017年9月13日，检修中心试验人员对750kV巴州变电站220kVⅢ、Ⅳ母母联2252电流互感器进行微水测试。

测试过程中发现，2252电流互感器A相微水值475μL/L，B相589μL/L，C相46μL/L。电流互感器例行试验项目定，110kV及以上SF6电流互感器微水值应小于500μL/L。测试结果A相接近规程注意值，B相大于规程注意值。检修中心人员按月分别开展复测，2018年6月测试结果A相大于规程注意值，B相大于规程注意值。

2.主要做法

2.1测试数据

（一）2017年9月13日微水测试位置及数据

本次测试位置为电流互感器测试口引下处。微水测试具体数据如下：

（二）补气情况

查阅资料发现，该间隔电流互感器与2016年5月19日进行补气工作。补气静置后，试验专业进行补气后微水测试。具体数据如下：

2016年5月19日该间隔电流互感器补气后微水未见异常。

（三）跟踪测试情况

（1）2017年8月25日-2018年6月27日微水测试位置及数据

本次测试位置为电流互感器测试口引下处。微水测试具体数据如下：

2017年9月到2017年12月，220kVⅢ、Ⅳ母母联2252三相电流互感器微水测试结果较上次测试基本无增长，SF6组份、纯度测试合格。

2017年12月到2018年2月，由于冬天较寒冷，比较干燥，220kVⅢ、Ⅳ母母联2252三相电流互感器微水测试结果较上次测试明显降低，SF6组份、纯度测试合格。

2018年3月到2018年6月220kVⅢ、Ⅳ母母联2252三相电流互感器微水测试结果明显增长，SF6组份、纯度测试合格。其中6月份A相、B相电流互感器微水测试结果增长较大，均已大于规程注意值。

2.2原因分析

（1）吸附剂带入的水分

吸附剂对SF6气体中水分和各种主要的分解物都具有较好的吸附能力，如果吸附剂活化处理时间短，没有彻底干燥，安装时暴露在空气中时间过长而受潮，吸附剂可能带入数量可观的水分

（2）测试口引下管路受潮

由于该电流互感器有测试口引下设计，怀疑可能是从2016年5月19日补气后至某一时刻设备本体或测试口引下管路发生受潮。试验专业曾在乌苏站、烟墩站扩建工程验收过程中发现引下管路受潮导致微水超标的情况。

3.处理方法

（1）试验专业将对该电流互感器每月进行一次微水跟踪测试。鉴于目前数据稳定，可以坚持继续运行，当微水数据达到1000μL/L时，建议停电更换。

（2）该SF6电流互感器投运于2010年12月26日，已过质保期，需购买备件，以防止数据突增，引发被迫停运事故。

（3）提前编制电流互感器微水超标处理方案，包括现场抽真空干燥处理方案与更换方案。

4.结束语

随着电力企业不断的发展和改革，电网设备不断更新换代，SF6气体作为绝缘介质被广泛应用，在运行过程中应加强对微水量的监测，微水超标应及时处理。

参考文献

[1]电流互感器使用说明书.

[2]中国电力出版社电气设备六氟化硫标准汇编.

[3]GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准.

[4]Q/GDW1168-2013《输变电设备状态检修规程》.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/861cfbd2bb32f6095061a550.html