# 探究电缆沟和电缆竖井内的电缆敷设

（国网山东省电力公司检修公司山东烟台264006）

摘要：在电气施工的过程中，电缆敷设扮演着十分重要的角色，大电缆的敷设更是如此，施工中需要投入的时间、资金和精力都比较大，同时施工中的难度也比较大，所以在施工中必须药对每一个重要的环节都予以严格的控制，只有这样，才能更好的保证施工的质量和施工的效果。

关键词：电缆沟；电缆竖井内；电缆敷设

一、电缆敷设准备

1.1对电缆材料进行控制

电缆材料质量直接影响电缆性能，对电力传输效率以及供电质量产生影响。在敷设之前应该要积极加强对电缆材料的合理选择，提高电缆敷设质量。施工之前的材料检验主要包括电缆材料的型号、电压等级、产品合格证等，要对电缆的规格、型号、等级等进行检查，确保电缆满足施工要求。同时，对于进入施工现场的电缆，必须要对其外观进行检查，确保外观无损，无锈蚀、无机械损伤等。

1.2对施工机具进行检查

电缆敷设施工必须要依靠各种施工工具来完成，主要的工具有电动机具、敷设电缆用的支架和轴、电缆滚轮、转向导轮、滑轮、钢丝绳、钢据、手锤、扳手、通信设备。

1.3对电缆敷设作业条件进行控制

在电缆敷设过程中过程中要对作业条件进行控制，确保周围条件适合进行电缆敷设施工。主要是要与土建工程项目进行良好衔接，确保电缆敷设施工前的土建施工已经做好准备。例如在土建施工过程中要为电缆敷设预留空洞、确定预埋条件、对预埋件进行安装、电缆沟以及电缆竖井中的抹面工作已经结束、施工场地已经清理干净等，要对周围环境进行有效控制，便于进行电缆敷设施工。

二、电缆沟和电缆竖井内电缆敷设方法

在电缆敷设过程中的工艺流程基本是：在敷设之前做好准备，沿着电缆沟以及电缆竖井进行敷设，水平方向的敷设施工，施工结束挂好标志牌。电缆敷设施工技术控制主要体现在以下几个方面：

2.1电缆沟内电缆支架安装与电缆敷设

电缆沟是在建筑地下空间中用于电缆敷设的位置，在电缆沟中进行电缆敷设，必须要用支架对电缆进行固定或者安装，电缆支架的安装是一个十分关键的环节，直接影响电缆的稳定性、散热情况、维修便捷程度，因此在电缆沟中进行电缆敷设的时候，必须要首先对电缆支架进行安装。电缆支架通常采用钢材，材料应该要平直，不能出现明显的扭曲现象，对于一些长度较长的支架要进行焊接，焊接的时候不能有明显的变形，同时要对焊接缝进行控制，在钢支架上设置各个横撑的时候其垂直距离不能出现太大偏差，应该要控制在2mm以内。

电缆在沟内敷设,要用支架支持或固定,因而支架安装是关键,其相互间距离是否恰当将影响通电后电缆的散热状况是否良好、对电缆的日常巡视和维护检修是否方便,以及在电缆弯曲处的弯曲半径是否合理。如果没有具体的要求，一般电缆支架的最上层与沟顶之间的距离要控制在150~200mm以上，支架最下层与沟底之间的距离不小于50~100mm。对电缆支架与预埋件进行焊接固定的时候，必须要对焊接质量进行控制，焊接缝要饱满，同时要用膨胀螺栓进行固定，选择螺栓的时候要进行紧固连接，如果在施工过程中没有具体的要求，电缆的各个支持点之间的间距需要满足以上标准。

支架安装结束之后要及时进行电缆敷设，在电缆沟内的支架上进行敷设时，必须要注意以下几个方面的问题：第一，电缆敷设在沟底的时候，电缆之间要保持一定的间距，将电缆间距控制在35mm为宜，电缆之间的间距不能小于电缆的额外径尺寸，因此如果电缆的外径尺寸在35mm以上，则需要相应地改变电缆间距。对于等级不同的电缆，要加大电缆之间的间距，控制在100mm为宜。第二，电缆的表面与地面之间的距离不能低于0.7m，只有在引入建筑物或者与地下建筑物交叉的地方电缆的埋设位置可以浅一些，其他地方都要注意对电缆的埋深进行控制，并且要采取相应的保护措施对电缆进行保护。第三，要将电缆埋设在冻土层以下，如果无法将电缆埋深到适当的位置，则必须要采取相应措施防止电缆受到损坏。需要注意的是，在电缆沟中进行电缆敷设的时候，不能与其他的管道进行平行敷设。

2.2电气竖井内支架安装与电缆敷设

在电气竖井内也要采用支架进行电缆敷设，对竖井内的电缆支架进行安装的时候主要采用垂直架设的方式，电缆敷设也采用垂直敷设方法。支架的长度要根据电缆的直径以及电缆的数量确定，为了提高电缆的稳定性，每隔1.5米就应该要设置一个支架，在电缆竖井内部，支架的最上层与竖井顶部以及楼板之间的距离不能小于150-200mm之间，底部与楼板之间的距离不能小于300mm。

在电缆竖井内进行敷设时通常都采用垂直吊装敷设的方式，从建筑的高处将电缆垂直放置下来的时候，应该要对建筑预先测定好的放线位置进行确定，然后在固定电缆的位置设置钢丝绳和滑轮，对电缆进行吊装。吊装过程中及时对安装过程进行控制，例如对滑轮的数量以及钢丝的数量进行调整，确保各层的电缆都能及时安全结束。另外，在安装过程中要注意卷扬机的工作是否能满足要求，可以选择将卷扬机安装在与首层电气竖井比较接近的位置，从而可以减少安装过程中的垂直运输量。使得整个安装过程更加便捷、安全。在吊装的过程中为了确保施工人员的安全性，还可以安装照明系统，有效地进行电缆固定和连接。在高层建筑中，低压电缆基本都是从配电室中引出后，沿着电缆隧道、电缆桥架进入电缆竖井中，然后沿着支架或者桥架垂直安装，在电缆竖井中沿着支架进行敷设的时候可以对根据实际情况对支架进行补充，支架的具体长度要根据现场施工的电缆直径以及电缆数量来确定。

2.3接地

在电缆敷设施工过程中，为了提高电缆的安全性，必须要及时对电缆支架进行接地处理，尤其是金属支架，接地是提高安全性，防止触电事故的主要措施，对于金属电缆支架、电缆导管，必须要与PE线或PEN线进行连接，确保供电安全，如果整个建筑物都要求等电位联结，则必须要对接地施工进行控制。接地过程中使用的接地线直径不能小于12mm，一般采用镀锌圆钢材质，并且要在电缆敷设之前与支架进行焊接，确保焊接牢固。

结语

综上所述，建筑电气工程施工是建筑施工过程中的重点，电缆敷设是建筑电气工程施工过程中的重要组成部分，在电缆敷设过程中，为了实现对空间的充分利用，一般都会选择电缆沟和电缆竖井进行电缆敷设，在电缆沟与电缆竖井中，施工要求各有不同，施工过程中要根据具体的施工要求以及实际情况进行施工，做好施工前的准备，并且对支架进行合理安装，然后沿着支架进行电缆敷设，保证电缆的完整性，防止对电缆结构产生损坏而影响电缆结构的安全性与稳定性。

参考文献

[1]徐晓龙.电缆沟和电缆竖井内的电缆敷设初探[J].科学与财富，2015.

[2]吴靖芸.机电安装现状及发展方向[J].轻工科技.2015.

[3]张桥容，刘彩兰，万碧梅，李宇丰.国家新型自动气象站电子仪器防雷措施[J].现代农业科技.2015.

作者简介：

于晓斌（1983.02-），男，山东莱州人，中国计量学院电子信息专业学士，工程师，职位：技术工程师单位：国网山东省电力公司检修公司，研究方向：超高压电网变电站运维技术管理。

吕士良（1987.02-），男，山东滕州人，华北电力大学电气工程专业学士，工程师，职位：技术员单位：国网山东省电力公司检修公司，研究方向：超高压电网变电站运维技术管理。

于柠源（1978.12-），男，山东烟台人，山东大学电气工程专业学士，副高级工程师，职位：主任单位：国网山东省电力公司检修公司，研究方向：超高压电网公司管理及人才培养研究。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/879cfd40b1382dbe55afd9f8.html