# 10kV配电网损耗降低技术的探讨黄忠谊

鹤山市山宝电力工程有限公司广东鹤山529700

摘要：电能在社会发展中属于必不可少的能源，降低电能损耗、提高电能质量是势在必行的。本文阐述了10kV配网损耗的情况，分析了电压质量对配网线损产生的影响，就提高电压质量降低10kV配网损耗的具体技术措，展开了相关的分析与探讨，以期能够产生一定的积极作用，进一步提高我国电力系统运行的可靠性与经济性。

关键词：损耗；降损技术；线路电压质量

随着市场经济的不断发展，节能减排理念的推进，电力企业想要取得长时间的经营，就必须不断提高自身的产品质量，尽可能减少损耗，将更优质的电力带给用户。目前，10kV配电网的损耗不仅难以实现节能减排的效果，而且会让供电质量不断下降，严重的情况下还容易引发严重事故。基于此，加强相关降损研究具有必要性。

110kV配网损耗分析

10kV配网损耗主要可以划分为以下三种：

（1）固定损耗：如变压器、互感器铁损，电容器、线路绝缘损耗，电度表电压线圈、附件损耗等等。

（2）可变损耗：可变损耗与配网中各元件的电阻、电流相关，如变压器铜损，线路、互感器电阻损耗等等。

（3）其他损耗，主要是指窃电、漏电等导致的损耗。

由此可知，10kV配网损耗是无法完全避免的，但是可以通过各种控制措施，最大限度地减小损耗。

本文将从电压质量与10kV配网损耗的关系出发，重点分析如何提高电压质量、降低10kV配网损耗。

2电压质量与10kV配网损耗的关系

线损计算公式如下：

R×10-3

式中，ΔP为线路有功功率损耗值；P为线路有功功率值；UN为线路额定电压值；cosφ为功率因数；R为线路电阻值。

由公式可以看出，当UN增大时，ΔP减小；当UN减小时，ΔP增大。

但上述公式仅仅表示线路损耗，变压器损耗也是10kV配网损耗的重要组成部分。变压器损耗具体可以分为两种：（1）铁损，即空载损耗；（2）铜损，即短路损耗。其中，空载损耗属于固定损耗，短路损耗只与负载率相关，似乎二者均与电压完全无关，但空载损耗被归为固定损耗的前提是电压、频率不变，然而由10kV配网实际运行情况可知，电力变化是必然的，此时的空载损耗与变压器一次电压呈正相关，如：当变压器处于轻载、空载状态下，通过降低线路电压，可以达到降损的效果。当然，在10kV配网运行中，并不是一味地要求降低或是提高电压来实现变压器降损，而应认识到合理控制电压是减少配网损耗的一项重要措施。

3提高电压质量、降低10kV配网损耗的技术措施

3.1调整运行方式

加强10kV配网运行的实时监控、负荷预测，同时结合潮流分布、经济运行理论计算数值，对10kV配网运行方式进行合理的调整，平衡潮流，最终达到降低配网损耗的效果。如：在夏季与冬季的用电高峰期，10kV配网负荷较重，设备过载问题十分常见，相应的损耗也在增加，基于此做好负荷预测，调整电力运行方案，对于配网降损能够发挥重要作用。

目前，我国应不断增大有载调压变压器的投用比例。充分利用有载调压主变遥调功能，相关工作人员能够及时根据电压波动情况，合理调整变压器档位，有效降损。

3.2增设无功补偿设备

当前，我国变电站新建、改扩建工程层出不穷，可以借此时机为各大变电站配置相应的无功补偿设备，通过电压无功综合装置，实现主变分接头自动调整、电容器分组自动投切的目的，以此实现10kV配网电压的合理调节、无功电容的及时投切，减小损耗。

同时，严格按照Q/GDW268—2009《电网规划设计内容深度规定》、Q/GDW212—2008《电力系统无功补偿配置技术原则》等规范要求，为10kV配网线路配备相应的无功补偿设备，实现无功就地补偿，保证线路功率因数与电压质量，合理降损。

3.3调整配网布局

在全面掌握供电台区负荷情况的基础上，对配网布局进行科学调整，确保台区处于负荷中心，减小供电半径，尽可能杜绝近电远送或迂回供电，保证电压运行质量。若是部分10kV配网线路存在以下几种情况：（1）供电半径长；（2）负荷重；（3）首末端电压变化大。则需配置馈线自动调压器，切实保证线路电压质量，降低损耗。

同时，在10kV配网运行中，当负荷相同时，导线截面越大，线路损耗越小。基于此，在10kV配网新建时必须合理确定导线截面，保证运行经济性；对于部分已建10kV配网，应在日常运维管理中，重视残旧线路、小截面线路的更新工作，及时降损。

410kV配网降损实例分析

4.110kV配网分析

某地区以农村供电为主，少数涉及城区，具有供电分散、负荷密度小的特点。其10kV配网运行现状如下：

4.1.1变电站配置

（1）110kV：2座；（2）35kV：9座。

4.1.210kV线路配置

（1）10～15km：27条；（2）＞15km：14条。共计41条，此处均是指主干长度，10kV线路供电半径普遍过长。

4.1.3配电变压器配置

共计1746台，容量配置基本在8MVA内。其中有4条线路由于负荷过大（涉及城区），配置了超过15MVA的变压器，总容量达到188.85MVA。

4.1.4线路配置

导线截面以50mm2、70mm2为主，根据DL/T5131—2015《农村电网建设与改造技术导则》与区域现状调查可知，区内10kV线路导线截面普遍过小。

4.2潮流计算

选取区内的一座35kV变电站进行10kV馈线潮流分析，此变电站中10kV馈线共计6条，现以CEES供电网计算分析及辅助决策软件开展潮流计算，得到6条馈线损耗情况，如表1、表2所示。

分析表中数据可知，线路Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ电压损失十分严重，均超过了10%，线路Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ有功损耗率也均超过10%，必须引起重视。

4.3损耗原因分析

根据潮流计算结果与该区10kV配网实际运行情况分析可知，其损耗原因主要在于以下两点：

（1）无功补偿不足。调查发现，该区采取的是变电站集中补偿方法，配电线路出口功率因数满足要求，然而10kV线路功率因数一直较低。

（2）供电半径长、导线截面小，导致供电损耗高，配网整体运行可靠性较低。

4.4降损技术措施

（1）无功补偿。该区应加强低压无功补偿，尤其是要集中于大容量配电变压器处开展无功补偿，以达到提高电压质量、降低损耗的目的。该区增设了无功补偿装置后，Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ线路末端电压均得到显著提升，Ⅲ、Ⅵ电压损失率均不超过10%。

（2）更换导线、变压器。目前，该区导线截面过小问题严重，必须开展改造换线作业，切实降低线损。完成无功补偿后，Ⅳ线路末端电压已经提升，但电压损失率依旧在10%以上，对此，应将其主干线路更换为截面为95mm2的钢芯铝绞线，进一步降损。

（3）改造不合理台区。通过对不合理台区的改造，解决供电半径过长、配电变压器过载等问题，同时通过在变电站附近增设电源点，也可实现供电半径的缩短，有效降损。

综上，通过上述降损技术措施的综合应用，区内线路电压质量显著提高，配网损耗大幅下降，经济效益良好。

5结语

总的来说，10kV配网损耗在整个电网中占较大比重，具有相当大的降损节能潜力。但降损是一项非常庞大而又复杂的工作，对此我们应当加强重视和积极进行降损技术措施的创新，只有这样，才能最大限度的降低10kV配网的损耗，提高供电质量和供电水平，提升电力企业的经济效益，保证供电企业的可持续发展。由工程实例分析可知，上述技术措施均是可行的、有效的，能够切实达到改善电压质量、节能降损的效果。

参考文献：

[1]陈君.提高电压质量降低10kV配网损耗技术措施探究实践[J].中国新技术新产品，2016（23）：42-42.

[2]张迥，胡晓阳，胡建川，等.降低10kV配电网损耗及提高供电质量措施[J].四川电力技术，2014，37（02）：36-41.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/899d7208096b40da8621aa30.html