# 绿水河电厂二级站110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关事件分析处理报告

(华电云南发电有限公司绿水河发电厂（红河分公司）云南省个旧市蔓耗镇661014)

摘要：本文结合自身实际工作经验对110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关实践进行了详细的分析，并就事件中的问题提出了相应的解决措施，以供参考。

关键词：保护动作；开关事件；过程；处理措施

引言

2018年4月23日，绿水河电厂二级站110kV二段停电检修结束，运行值班人员接调度令于17：37合上二级站110kV绿锡T线266断路器，在18：15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后，绿锡T线保护动作出口，跳开265、266断路器。下面对该事件进行分析探讨。

一、概况

1、机组概况

华电云南发电有限公司绿水河发电厂（红河分公司）（以下简称“绿水河电厂”）地处云南省红河岸边的金平、屏边、河口县和蒙自、个旧市“三县两市”交界处，距个旧市蔓耗镇约4公里。电厂于1958年5月开工建设，分为二级开发，总装机容量为8.3万千瓦，设计年均发电量3.6亿千瓦时，为我国自行设计、制造、施工、安装和运营管理的水电站，是中二型国有电力企业，属于华电云南发电有限公司内部核算企业。1972年10月第一台机组正式投产发电，1977年10月一、二级电站8台机组（1×1.25万千瓦+3×1.5万千瓦+4×0.2万千瓦）全部建成投产。2009年12月成立华电云南发电有限公司红河分公司，与绿水河电厂实行“一个机构，两块牌子”。三级电站1号机组（绿水河二级电站1×3万千瓦水轮发电机组改建项目）于2011年8月开工，2013年7月正式投入商业运行。

2、绿锡T线保护介绍

110kV绿锡T线装设型号为PSL—621C保护装置。线路分别设有三段式接地距离、相间距离保护和四段式零序保护。

（1）保护装置硬件性能描述

PSL—621C保护装置设有两个硬件完全相同的保护CPU模件，其中一个保护CPU完成距离保护功能，另一个保护CPU完成零序保护和三相一次重合闸功能，各CPU插件之间相互独立。

（2）线路发生短路故障时，由于短路点不同，短路电流也不同，距离保护按输电线路短路阻抗的大小，有选择地动作断开线路断路器，切除故障短路。

（3）线路发生单相接地时，零序保护按接地电流大小，有时限有选择地断开故障线路。

（4）由于我厂采用六角形环网并由多电源供电，为使故障时有选择地断开故障线路，保证非故障线路连续供电，距离保护和零序保护带有方向性。线路断路器断开后，重合闸动作重合一次，若重合于故障线路，加速距离III段保护动作，再次断开故障线路开关。

3、主变保护介绍

（1）二级站1、2号主变压器采用PST-1200系列数字式变压器保护装置，该保护由差动保护单机PST-1203C、后备保护单机PST-1204C、非电量保护单机PST-1210C三个分散单机组成。

差动保护单机PST-1203C设有：差动保护、过负荷保护、CT断线报警

后备保护单机PST-1204C设有：复合电压过电流保护、零序过流保护、间隙零序保护、低压侧零序过压保护

非电量保护单机PST-1210C：重瓦斯保护、轻瓦斯保护、油温过高保护

（2）主变压器差动保护电流互感器分别取自：

1号主变低压侧电流互感器取自1#、2#主副机机端、1号厂变高压侧、607断路器侧电流互感器；高压侧电流互感器取自261、266断路器侧电流互感器；

2号主变低压侧电流互感器取自3#、4#主副机机端、2号厂变高压侧电流互感器；高压侧电流互感器取自2号主变高压侧电流互感器。

主变差动保护范围包括主变内部线圈、高低压侧引出线、110kV避雷器（1号主变）及6.3kV母线。

二、事件名称：

110KV绿锡T线保护动作跳265、266开关

三、事件发生时间：

2018年4月23日18时15分。

四、事件发生前情况：

运行方式：110KV#2主变、263、264、265、266、6KVII母线、#2厂变检修;110kV261、262、#1主变运行，110kV绿麻线、绿三T线运行，#1厂用变运行，全厂设备运行正常。（详见主接线图）

五、事件经过及检查过程：

1、事件经过：

2018年4月23日，绿水河电厂二级站110kV二段停电检修结束，运行值班人员接调度令于17：37合上二级站110kV绿锡T线266断路器，在18：15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后，绿锡T线保护动作出口，跳开265、266断路器。

保护动作情况如下：

（1）、绿锡T线保护装置事件显示：

2018-4-2318:15：06.381

0000ms距离保护启动CPU1

0000ms零序保护启动CPU2

0030ms距离手合加速永跳CPU1

-0.002-j0.001Ω

0030ms故障类型和测距CPU1

三相故障-0.04Km

（2）、#2主变保护装置事件显示：

差动启动CPU1

2、检查过程：

110kV绿锡T线265、266开关跳闸后，电厂组织专业技术人员进行全面检查，主要检查内容包括：

（1）对一次设备进行全面检查，均无异常；

（2）调取、分析故障录波器动作波形；

（3）调取、分析绿锡T线保护装置事件记录；

2018-4-2317:38:34129

0000msPT三相失压

Ia=0.373安Ua=0.001伏

Ib=0.378安Ub=0.002伏

Ic=0.382安Uc=0.001伏

2018-4-2317:45:08.014

0000msPT三相失压消失

Ia=0.088安Ua=0.001伏

Ib=0.091安Ub=0.002伏

Ic=0.089安Uc=0.001伏

（5）检查绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关在合位，下端无电压；

3、原因分析：

（1）在18：15合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电后，线路将有励磁电流通过，二次回路电流值突变，有可能导致距离、零序、差动保护启动；

（2）距离手合加速永跳判据：

a)TWJ动作或TWJ、HWJ皆不动作超过30秒钟后，TWJ返回或有流；

b)手合继电器动作。满足上述任意条件时，置手合加速标志。

根据现场情况，已满足判据

（3）保护装置三相失压采用以下判据:

三相电压绝对值之和小于0.5Un，开关在合位或者某相电流大于0.04In，认为是PT三相失压。满足上述条件时，置PT三相失压标志，持续1.25s发PT断线信号和PT三相失压事件。17：37合上二级站110kV绿锡T线266断路器后，线路电流>0.2安，17点38分绿锡T线保护装置报”PT三相失压”，符合判据。随后，绿麻线负荷切除后，仅带绿水河一级站0.9MW负荷，由于二次电流只有0.091A，小于0.2A即0.04In，同时正序电压为零，不满足PT断线判据，17点45分PT三相失压消失，PT断线报警自动复归。

(3)由于绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关假合，装置未检测到电压，在合上二级站110kV绿锡T线265断路器对#2主变充电时，#2主变产生励磁涌流使距离保护启动，从而导致保护装置测量阻抗近似为零，判断为近端三相短路，导致跳闸。

4、处理过程：

更换绿锡T线保护柜110kV电压互感器3YYH二次空气开关。

五、防范措施

（1）在类似操作中，运行人员要加强对保护装置采样值的检查，防止类似事件发生；

（2）检修人员要“举一反三”，在设备定检过程中，要加强对二次回路接线的紧固和导通检查，特别是对二次空气开关通、断性检查，防止保护装置误动、拒动。

参考文献：

[1]王吉峰.110kVT型接线保护的应用[J].科技与企业,2013(16):330-330.

[2]周晓锋.110kV电厂并网线路保护整定及事故分析[J].华东科技:学术版,2013(6):231-231.

[3]王甦.110kV电网三T接线方式分析[J].农村电工,2015(6):39-39.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/8d8414b8ef7bca98a0bb9e6a.html