# 电厂热工仪表及自动装置的维护与调试王扬

核工业北京化工冶金研究院北京101149

摘要：本文针对电厂热工仪表的常见故障及自动装置的现存问题进行分析，并提出电厂热电仪表及自动装置的维护与调试相关建议，旨在全面提升电厂热仪表与自动装置管理的综合效果。

关键词：电厂热工仪表；自动装置维护；仪表设备

前言

在经济不断发展，社会不断进步的背景之下，人们用电需求总量在不断地增加；与此同时，人们对用电质量和用电效果也提出了更高的要求。为此，电力产业想要得到长期有效的发展时，就需要不断地对相关的技术和设备给予合理的完善和优化，从而在激烈的市场竞争过程中取得更大的经济效益和社会效益。而热工仪表及自动装置就是整个发电系统中的重要组成部分之一，相关人员需要对其进行认真的研究和分析，以使得电力产业的发展和建设满足时代的发展要求。

1火力发电厂热工仪表的常见故障

1.1工艺压力监测仪表故障

工艺压力监测仪表装置的常见故障主要有：（1）由于工艺压力检测仪表装置设置高度不当，使得测定结果不准确。液柱高低差距，是由采样点高度与压力传感机构设置高度不匹配所导致的。在低压体系内，这种液柱高低差距易造成额外偏差，使得测量结果不正确。此时需要尽可能减小这种设置高度不匹配，保障测量结果的准确性。（2）由于外界气温变化，使得工艺压力检测仪表装置产生显示偏差。在合理的工作温度区间（一般在-45℃至62℃），工艺压力检测仪表才能正常进行工作。如果由于外界气温变化，仪表的工作温度高于合理工作温度的上限，或低于合理工作温度的下限时，压力监测仪表结构中弹簧管本身的力学品质将会发生改变，仪表刻度值不能精准显示，进而影响监测压力指标。因此，如果测量部位温度十分极端，需要根据合理的工作温度区间，适当远离极端温度区域来设置压力监测仪表。

1.2流量测量产生的故障

流量测量应用最广泛的有差压流量计和电磁流量计等。（1）差压流量计如果不按照使用说明正确安装，会导致测量误差；引压管接头泄漏、平衡阀内漏、引压管堵塞，也会导致测量误差；差压变送器的量程不与DCS量程一致或者DCS设置不按流量计算书设置，也会导致测量误差。（2）电磁流量计的错误安装也会导致测量不准确，比如前后直管长度不满足前直管≥5D和后直管≥3D的要求（D为传感器公称口径）；电磁流量计在正常工作的时候管道内的介质达不到满管的要求；电磁流量计安装环境恶劣（高温，潮湿，高浮尘）等等。除了安装问题之外还有日常运行中电磁流量计的接地松动、脱落、接线端子腐蚀、线路老化等等也会导致测量不准确。

2电厂热控自动化保护装置现存问题分析

第一，对热控自动化保护装置工作过程中存在的问题进行分析。通过实际调查发现，当前一些工作人员在热控自动化保护装置运行过程中，未严格按照相关规定的要求对其进行安全检查，此种情况导致运行过程中会出现不同程度的安全隐患；另外一些工作人员在热控自动化保护装置运行过程中，未对其各方面性能进行测试，即使一些工作人员进行了测试但是在测试过程中存在走过场的情况，不能及时发现相关问题，在发现相关问题后不能在短时间内采取有效措施进行处理。上述种种情况导致热控自动化保护装置运行过程中出现故障问题的几率增加。

第二，对热控自动化保护装置维修过程中存在的问题进行分析。热控自动化保护装置的维修工作较为重要，通过维修可以尽早发现保护装置在运行过程中存在的故障问题及隐患，在分析后能够采取合理措施进行处理，进而保障其正常运行。但是在实际维修过程中，存在维修人员技术水平偏低、维修时间不及时以及维修方法不合理等问题，维修效果不理想，导致无法保证热控自动化保护装置的安全运行。

3电厂热工仪表及自动装置维护

3.1有效加强检修方面的管理工作

在对热工仪表进行检修的过程中，相关的企业首先应该做好管理工作。只有保证管理工作的质量，才能进一步促进相关工作有效开展。我们要认真细致地探索发现热工仪表中出现的问题，并且有针对性的分析每个具体问题，及时给出解决和改进方案，并加以落实。在实际的检修过程中，要对设备周围的环境给予全面检查，充分保障设备的正常使用。同时，在进行检测过程前，要充分做好准备工作，深刻和全面的了解各个设备构件的运行情况，全面的检查和分析设备的性能、运行状况，并正确评价设备及其零部件的使用寿命。电力行业相关企业要能够充分的意识到，检修工作是整个工作的关键环节。为此，我们要加强对检修现场的维护和管理。针对实际情况给予针对性的分析；针对检修过程中的一些隐蔽性设备，提出合理的检测控制方法，从而实现对相关设备的有效管理和控制。例如，相关人员在使用开凿椭圆来对仪器的温度进行检测的过程中，需要根据相关的公式来对其给予更为科学和严谨的判断。通常我们认为长轴的直径等于插座内径和相关常数的乘积，我们会针对30°、45°以及60°等不同的插座倾斜角，设定不同的常数值。

3.2检修维护的具体方法

在对火力电厂进行检测和维修过程中，需要对压力表、温度计及变送器进行定期检查，保证工作的精准性。针对日常检查工作，主要使用以下几种检测方法：第一，观察分析法。观察分析法是在热工仪表检测过程中经常使用的一种方法。其主要是指工作人员对整个工作过程中涉及的仪器设备进行观察检测，并通过与仪表各个元件的进一步观察接触，做到对各种直观可见状况，如导线的破损情况等，进行更进一步的分析，从整体上保证工作的有效进展。这种方式虽然直观，但是也存在很大的局限性。第二，电压对比法。电压对比法是指对热工仪表的电压结构进行检测，然后根据实际的情况，针对每一个电压结构，将不同的电压测量值与合理理论值进行对比分析，实现对相关故障的有效分析和判断。第三，敲击分析法。检修人员还可以选择对仪表进行合理的敲击，用这种方式对设备的接触状况是否良好等状况，进行分析和判断。在检测和维修过程中，虽然有上述各类丰富的不同的检修方式，但仍必须意识到，任何单一的检测方法也是不可能实现对整个设备的全面的彻底的检测的，检修人员要采用多种方式有效结合的方式来对相关的故障和问题进行分析识别，这样才能确保检修工作可以有效地开展进行。

3.3热控自动化保护装置的静态维护

热控自动化保护装置的静态维护中一个重要的环节就是需要保护设备电源。如果设备电源出现故障，会直接影响热控自动化保护系统的运行，对设备主机造成严重的损坏，所以在保护装置的维护过程中，需要严格依据检修顺序操作。首先，需要检测设备电源回路的绝缘性和系统接地电阻的连接等情况，绝缘性良好且接地连接正常才可能使供电系统保持正常运行；其次，需要注意对设备电源电力模件的检修。因为外回路强电可能会对电力模件造成严重的损毁，所以要加强对电力模件检修和维护。此外，还需注意I/O模件通道检查的过程中，要断开其与外部接线的连接关系，断开模件的电源保险，再进行模件检修；最后，系统传动测试，外回路接线和端子柜等也要进行相应检修，细致检查上述各部件也是保证设备的运行安全十分必要的一环。

4电厂热工仪表及自动装置调试

4.1实施热工仪表的单独检测

在进行仪器测量的过程中，检修人员必须要重视对热工仪表自动装置的检测，并观察设备的各项表征及反应的问题，做到发现疑点，及时处理。此外还应做到联系实际的生产条件，合理准确控制温度平稳波动。剧烈的温度变化会导致热工仪表指针频繁剧烈摆动，这不利于进行温度与压力检测过程的相关工作。因此，根据实际情况避免热工仪表指针出现长时间停滞或者上升、降低幅度相对较大等问题的出现也是很有必要的。

4.2检查热工仪表的最终参数

对热工仪表及自动装置进行单独检测后，需要将各个仪表联动，进行联合性检测，以保障系统使用的稳定性和测量的准确度。在这个过程中，适当扩展仪表测量范围，加大现场模拟信号的强度，在临界状态下的调试和检测可以保障整个系统有一定的冗余度。在此基础上，操作人员还需要对现场调节器进行处理与检查。通过上述操作流程，操作人员应该可以得到一系列联动状态下的运行数据，最终明确系统中各个热工仪表的各项数据参数。

总结

综上所述，热工仪表及自动装置在电厂的运行过程中起到至关重要的作用，在保护装置维护的过程中难免会产生一定的问题，影响电厂电站的正常运行。因此，检修人员应该及时对热工仪表及自动化保护装置进行维护和调试，从而有效提高供电设备的安全性，保障供电设备的可靠性，来保证用户的用电需求。

参考文献

[1]楚新磊，刘艳.火电厂热控自动化保护装置的维护策略初探[J].河南科技，2014（09）：101-102.

[2]刘政委，曾娟.浅谈火力发电厂的热工仪表检修及维护[J].企业导报，2015，13：150+153.

[3]罗艳华．浅析电厂热工仪表及控制装置安装中存在的问题与解决措施［J］．科技展望，2016，4（14）：70.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/910d4720897e45f5b2ee0bc6.html