# 电力计量误差产生的原因及改善策略分析徐双双

（国网阜新供电公司辽宁123000）

摘要：就目前电力企业供电服务的实际情况来说，影响供电收入的一项重要因素就是电力计量误差，为使电力企业的经济效益得到保证，应当准确分析电力计量误差的原因，并提出科学化的改进措施，以使电力计量的精准度提高，进而减少电力企业的经济损失。

关键词：电力系统；计量误差；计量装置；原因；改进措施

引文：电力计量装置的综合误差系数，往往对电力企业的供电收入有着直接的影响，为保证电力计量系统在电能计量过程中的精准度，应当积极采取有效措施控制电力误差，切实维护电力企业的经济效益，推进供电企业的稳定发展。此种情况下，加大力度探讨电力计量误差的产生原因，并提出科学化的改进措施，具有重要的现实意义。

1电力计量装置的误差原因分析

1.1计量装置配备不全。电力计量误差的产生，与计量装置配备不全存在一定联系。无表估算用电量是计量工作中的最明显漏洞，其主要是依照用户用电设备实际容量以及用点时间等因素，对用户的用电量进行估算。由于用电缺乏连续性，并且实际负荷率较低，管理水平与管理效率较低，此种情况下，导致无表估算的精准度较低。部分偏远地区在电力计量工作中也存在一表乘三的计量情况，由于地区负荷长期处于三相不平衡状态下，导致实际计量的精准度较低，存在比较明显的计量误差。

1.2使用表计不正确。采用三相三线二元件电度表计量三相四线系统的有功电能。A、B、C三相都可与零线构成单相回路。因为负荷不平衡，从而产生零序电压，在零线中就有零序电流流过，使三相电流之和为零的条件很难满足。三相四线三元件电度表中性线电阻太大有计量误差产生。有些计量点虽然对三相四线三元件电度表计量采用，但由于某种原因中性线断开或施工时不注意，导致中线电阻和接触电阻过大，也会造成计量误差。

1.3在使用电流互感器时不当。很多计量点有CT变比大造成计量误差大的问题普遍存在，这除一部分是不合理的选择外，主要是由于配变负荷率低而造成的。CT是按配变额定二次电流选择一次电流，这样就导致了按高精度选择CT，在低精度下长期运行的状况。而且负荷率较低时，电度表也有较大的误差，就更使整个计量点的误差加大。

由电流互感器的误差公式可知，与运行有关的参数只有CT的外接负载Zf和铁芯的导磁率μ0减少CT所带负载Zf或增大导磁率μ，都可减小误差。目前，许多计量点因引线长、截面小，接触电阻大，长期在低负荷率下运行，μ值较低。致使比差f1和角差δ1过大，达不到精度的要求。

1.4不合格的计量装置安装。因为计量装置安装的统一标准缺乏，而且施工管理不当，对工艺的要求不注意，从而导致计量不准确。接线不牢固，引起接触电阻值增大，使CT外接负载加重，增大误差。有些计量点施工时不重视工艺，电度表倾斜度过大，其相对误差也会发生变化。特别是在低负荷率时，此误差显得尤为突出。

1.5环境温度。电度表的制动磁通，电流、电压的工作磁通及其相位角在改变环境温度后都要发生变化，从而引起温度附加误差。此误差与功率因数有关，即有幅值温度误差，又有相位温度误差。配变的总表计量点均设在室。所以，冬季常常对标准规定的范围超出，从而有较大的负误差产生。而且冬季最冷时，也是用电量最大的时候，这样造成的损失就更严重了。

1.6计量点综合误差。目前，电力部门只校验电度表的误差，不注重互感器的误差考核。如果所有电度表都能满足要求，但因互感器的误差，二次压降过大，也可能使计量精度达不到要求。而且，对电度表的相对误差仅仅考虑是远远不够的，是不能反映整个计量点精度的。

2减少计量装置误差的改进措施

2.1完善计量装置。为切实降低电力计量误差，改造计量点工作，及时采取有效措施消除不正常的电力计量方式，其中以无表估算和一表乘三为典型代表。在此基础上，应当积极改造并完善计量装置，降低由于计量装置工艺不规范所引起的电力计量误差问题，切实保证电力企业的经济效益。

2.2计量方式正确。在电力计量工作中，为合理控制电力计量误差，应当结合电力系统运行的实际情况，选取正确的计量方式，采用三相三线V型接线的计量方式对纯动力负荷的配电变压器进行精准计量。结合变压器的具体特点，选取最佳的计量方式和电度表，准确把握配变台区三项负荷的实际情况，从而开展具体的分析工作。若在电力计量过程中一相表计受到损坏，应当结合实际情况进行调整和更换。通常情况下，三项三项V型接线的计量方式具有一定可靠性，其电量的更正以及损坏电表的更换具有便捷性，接线方式简单，误接线的几率较小。在实际计量工作中，便于搭配互感器和计量装置，并且利于综合误差的分析。

2.3选择计量点位置。在电力计量过程中，计量点位置的选取是一项重要内容，其选取的科学性和合理性直接关系着电力计量的精准度。因此相关工作人员应当结合电力系统运行实际特点，合理选择计量点位置，缩短互感器与表计的引线，减少引线电阻，降低互感器负载。最好将计量点位置选在配电变压器台中，从而减小互感器负载，提高电力计量精准度。

2.4合理计量动力电。为降低电力计量误差，防止表前窃电情况的出现，应当对照明用电量和动力用电量进行准确计量，合理设计计量点结构，并结合表闸实际情况调整计量形式。标准配变台以水泥砖石为主要结构形式，其两面开门，中间隔开，一侧安装照明与动力电度表以及互感器等计量装置，另一侧间隔安装刀闸开关和熔丝等控制装置，此种情况下便于合理选择计量点位置，促进灯动分别计量等问题的有效解决，最大程度上避免了表前窃电问题的发生几率，在电力过程中所受外界温度影响较低，从而切实提高了电力计量的精准度。

2.5电流互感器变比恰当。在电力计量过程中，CT变比是普遍存在的问题，为促进电力计量误差问题的妥善解决，应当结合电力系统运行的实际情况，合理选择CT变比，以提高电度表的计量精准度。由于电流互感器具有一定的过载能力，在额定负荷下能够满足计量精度要求，但配电变压器的负荷率较低，实际用电的季节性较强，为保证计量精准度，应当结合地区实际特点，按照不同季节以及不同的负荷率选取不同的CT变比。比如在总额和配电变压器负荷率较低的条件下，适当调整电流互感器变比，从而提高计量点的精度。

3结论

总而言之，在电力计量过程中，积极调整并改进电力计量装置，有助于改善电力系统工作效率，降低电力计量误差的发生几率，提高电力计量的精准性和可靠性，切实提高供电服务质量，提高社会群体对电力服务的满意度，进一步推进整个社会的稳定持续发展。

参考文献：

[1]童远明、浅谈导致电力计量装置误差原因及其改善措施[J]；低碳世界；2013.

[2]刘德春、电力计量误差成因及改进措施[J]；中国电子商务；2013.

[3]齐海东、试析火力发电厂电气运行中的故障原因及改善策略[J]；企业技术开发；2015.

[4]潘宇、浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J]；民营科技；2014.

[5]张天祥、浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J]；黑龙江科技信息；2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/958cae83f48b98b8377f6c32.html