# 中央空调安装施工技术的浅述

周斌

杭州市设备安装有限公司浙江杭州310000

摘要：本文结合工作经验，对中央空调安装施工技术进行了详细的阐述与研究，希望能够提供参考价值。

关键词：中央空调；施工技术

引言：建筑工程中中央空调在室内起到调温调湿、舒适环境及改善空气质量的作用。但是建筑物中中央空调安装施工中要遵循着科学、合理的要求，不要盲目安装，防止不必要的返工，并且不合格施工技术还对后期使用效果带来影响，给用户的生活带来困扰。

1中央空调安装施工前的注意事项

1.1做好图纸会审与技术交底是保证施工质量的首要环节。图纸会审前认真做好现场勘查和熟悉设计图纸工作。通过图纸会审，将图纸中不明确及不合理之处及时与设计单位进行沟通，以期在正式施工前加以解决。其次，做好各级技术交底，让参与施工的全体人员充分理解整个工程情况、设计意图，明确施工中主要安全技术措施和方法，为后期顺利施工做好充分准备。

1.2由有丰富经验的技术人员对图纸进行适当调整，主要针对现场安装位置，特别是空调箱、风机盘管、风机等设备的安装位置进行实地测量，看设备安装位置是否预留足够，是否预留有足够的后期检修及维修位置。阀门等设置是否合理，后期无法检修或更换的要进行位置调整。

1.3根据调整后的图纸进行BIM建模，建模要准确，和现场要吻合，真正能够指导现场安装，不能沦为摆设。根据建模情况再对图纸进行调整，部分风管、水管等还需调整截面尺寸，一般情况下最好调整风管，比如将风管变薄等，总之根据现场具体情况及所需达到标高等进行调整。建模前可以将主要断面剖面图画好，将交叉的管线进行调整，再进行建模。建模完成后将平面图纸全部整理，需调整的进行调整，需更改的进行更改。

上述三步完成后图纸才算基本定稿，以此版图再和建模图一起用于施工。

2中央空调安装施工的质量控制

2.1中央空调安装前需要对材料的质量进行检验

空调工程施工材料的控制与管理是保证该工程质量的一个重要的因素，因此进入该中央空调施工现场的材料均要由相关人员（业主方、监理方、施工方）严格把关，并且共同检验，确保该空调安装的材料一定具有其出厂合格资质证明或者质量鉴定证书，最终需要全部达到工程标准以及设计要求，待到检验全部合格后才能够进入现场施工并安装。中央空调来料质量必须由专业材料人员、专业暖通技术人员、相关业主和驻场监理人员进行检验，确保其安装规格、型号、参数符合设计要求。中央空调的镀锌钢板、型钢、管材等均具有出厂合格证书或者质量鉴定资料，同时镀锌钢板表面应当平整，不能够出现任何疤痕与裂纹等材料方面的缺陷，空调材料的厚度也应当符合其安装及施工设计的技术标准，材料规格以及空调大小均应当符合相关规范的标准，空调安装的材料管径也需要严格符合标准，不能够在施工中出现裂缝等质量性缺陷。

2.2对于空调设备也需要进行严格的管理与把关。由驻场监理、质量管理员、专业暖通技术人员以及空调安装班组长、安装材料员先对该设备进行整体性的开箱检查，全面检查不但需要看空调装箱的外观状况，还需要仔细地核实安装设备是否能真正达到了中央空调施工安装设计的具体要求，在空调主机状况比较好时，还需要对有关备件以及附件进行核实和检查，查看其是否符合安装技术的要求，是否存在缺陷，并且需要对其进行认真的质量考核与测量，查看中央空调的实际尺寸是否与说明书中的内容一致。

2.3现在的建筑安装行业，大多数一线工人都来自农村，就是所谓的农民工。暖通工程的专业知识和技术水平各不相同，为了切实保障施工质量，光有安全交底和技术交底远远不够，要长期进行技术培训，逐步提高他们的专业水平，让他们熟悉每一道流程，每一道工序，提高工作效率和工作质量。对于几个工种的骨干人员要留住他们，长期跟随项目部，和项目部同甘共苦，共同发展。

3中央空调安装施工过程的注意事项

3.1中央空调的风系统施工是在中央空调系统安装施工过程中的一个常规环节，其风管应该严格按照国家标准（GB50243-2016）和相关工程的设计标准在厂家进行预制或现场制作，风管在加工完成后应该对其所使用的材料、规格以及质量进行全面地验收，等待全面验收合格之后才能够进行安装。如采用的共板法兰风管，则法兰的加固一定要密而牢固，有条件建议还是采用角钢法兰风管。另外用于风管的丝杆吊架的内膨胀螺丝和丝杆一定要配套，防止丝杆脱落。

3.2中央空调水系统安装也应该严格按照国家标准和相关工程的设计标准进行，冷冻水或热水主干管及冷却水管吊架建议采用弹簧减振吊架，而且吊架不能固定在楼板上，应尽量固定在梁上，或在梁与梁之间架设槽钢支架固定，这样既保证安装牢固，又减少噪音及震动。在冷冻水或热水主干管和设备连接处及其它适当部位增加金属软管或橡胶软接头，减少震动。空调凝结水管原则上采用镀锌钢管，适当增加连空管，凝结水的坡度一定要保证，实在不行降低吊顶标高也要保证，否则后患无穷。水管的连接方式建议采用焊接或丝扣连接，卡箍连接不建议选用。水管安装完成进行冲洗时至少将系统内的水全部放干2～3次，然后再一边补水一边放水，直至水质合格。

3.3新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减震器，风机与风管连接采用软连接，空调箱和水管连接采用金属软管或橡胶软接头。空调机房进行吸音处理，可以在空调机房内采用隔声材料做围护，防止设备噪声外传，也可以在机房内贴吸声材料，采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板，以增强吸声效果。机房应尽量减少设置门窗。

3.4中央空调使用过程中最大的问题是空调漏水，既造成能源浪费，又影响系统的正常使用。暖通保温的难点在于水系统，风系统一般问题不大，这就要求保温工严格按照施工方案操作，在管道试压合格、吊顶之前完成保温施工，不要等到吊顶后才去保温。所有阀门的保温层覆盖范围要足够，保温材料和保温材料间，保温材料和垫木间的搭接要够，搭接要严密，垫木与管道的缝隙要小，不能脱胶。

4中央空调安装施工完成后的收尾工作

中央空调系统安装完成后只能说安装完成，最终效果取决于调试，所以调试一点不能马虎，要严格按照调试方案精心调试，温度、湿度、风速、风量、噪声等都是调试指标。节能也要考虑，现在的空调系统，BA系统一般是标配，要和BA施工人员协调配合，所有的数据都调试合格才算调试工作完成。

调试完成后管线的标识，孔洞的封堵等都要全部做好。

5结束语

总而言之，建筑物内中央空调系统在安装及施工过程中的质量将直接影响到其安装调竣工之后的有效运行质量，因此在空调安装之前，应该严格根据建筑内部结构的具体特点仔细分析并进行核算，选择出最为合适的中央空调机组，并且在其施工与安装过程中严把技术实施质量关，严格地执行我国现行相关规范以及技术的操作规程，确保中央空调的施工质量能够达到国家相关标准。

参考文献：

[1]黄治龙.中央空调安装施工与质量控制技术同.广东电力，2017.

[2]梁轮文.如何做好中央空调施工管理及安装工作同.四川建材，2016

[3]廖振华.中央空调工程施工质量控制队福建工程学院学报，2015（S1）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9997792548081ace4857fcff.html