# 输配电工程中变压器的安装调试论述木台力甫•买海提

(国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐830000)

摘要：由于我国经济社会的迅速发展，电力工程也得到了飞速发展，进而对输电工程的要求也进一步提高。如何提高我国电力工程服务质量，满足当前社会不断增加的用电需求成为了我国电力工程服务的重要话题，输配电工程由多种变电所构成，变电所的核心设备是变压器，对输配电工程中变压器的安装调试进行深入分析和研究，以期为相关工作提供相关理论支持。

关键词：输配电工程；变压器；安装调试

导言：近年来，我国的社会经济的发展，各个领域对电路的需求量不断增加，同时也对供电的效率和质量提出了较高的要求，因此需要供电系统加大对相关技术的改造和创新，从而更好的满足社会发展需求。与其他能源有高效、稳定、环保等优点相比，电力是当前社会能源的重要组成部分，研究输配电工程中变压器的安装调试对保障供电系统安全高效有着重要的意义。

1变压器安装之前的准备

1.1施工人员配备

对于变压器的安装来说，由于其高危行业的特殊性，要求施工人员必须持有高压电工证等资格证书，而且要求施工人员必须进行专业性的安全培训，技术人员必须做好现场技术服务。施工前，施工方、监理方、发包方以及设计人员必须做好现场技术交底以及确保安全管理方案的实施。

1.2专业施工机具的配置

变压器安装中涉及到的一些专用机具如油浸式变压器需储油罐，其储油的容积不得少于变压器需要油量的1．1倍;真空滤油机、真空泵需要加配加油管道，而且管道必须要和变压器的连接法兰相匹配。所有其他的施工机具必须符合设计方案的要求，进场前需对其型号、数量以及性能进行核实，确保完好无损的进行使用，避免使用过程中因机具的原因造成安全事故。

1.3施工环境条件

中性点混凝土杆、设备支架和地下主接地网络都需要按照要求在完成变压器安装之前安装完毕，土建施工同样需要根据设计和施工标准来对其进行施工。同时需要采取措施确保施工现场的道路通畅，施工所用水源、电源等要保证正常供应。因需要满足机械起重的要求，变压器周围要有足够的压实平整场地，保证施工的安全进行。

1.4工机具的配置

对于安装过程中所使用道德汽车、吊车、专用工具、专用产品附带材料、专用吊具和滤油设备等，要根据施工方案来对其型号、数量进行有效的选取，并做好相关检查工作，从而确保机械设备的正常运行，更好的满足输配电施工的基本需求。

2变压器的现场安装

2.1搬运

一般情况下，大型变压器的体积大、质量重，安装时有强油循环的密封装置及冷却系统，所以安装变压器要装卸运输到现场之后再进行安装。而中小型的变压器可以通过整体组装之后再运送至现场进行安装。在变压器现场安装的过程中，一般情况下都需要机械或者人工将变压器运送至安装现场，在搬运的过程中必须要受力均衡，平稳地将变压器安全运送到施工现场。搬运变压器最好的方法是汽车吊装，在进行吊装之前要明确安装方向，确保高低套管的出线满足设计要求，选好变压器的就位尺寸。搬运时可以将瓷瓶进行包裹起到防护作用，确保其不会被磕碰。变压器主体要平稳运输，以免发生严重震荡，造成损害。此外，一定要确保变压器不会倾斜，避免其内部结构发生变形，保证变压器可以正常使用。

在变压器运送到指定位置之后，要对变压器中心位置及出线方向进行核对，在保证完全符合设计要求的情况下，用止轮器将变压器进行固定，以防变压器在安装过程中出现倾倒或者移动的现象。

2.2外观检查

首先，需要按照要求对变压器的技术文件、型号规格和出厂合格证等进行全面、系统的检查，查看其是否与设计相符。其次，对变压器机械本体是否有破损、密封大垫是否严密、是否出现漏油现象等都需要进行检查。最后，对储油柜面线是否正常运行进行检查，对于检查过程中出现的异常问题要进行及时和有效的处理工作。

2.3吊芯检查

为避免卸开顶盖螺旋栓的过程中出现漏油事故，则需要在铁芯吊出前将邮箱中的小部分油放出。吊出铁芯时可以选择起重机或倒链吊出铁芯，其中使用倒链方法时要注意，必须在搭好的三脚架下进行。铁芯放入油箱时应同时平稳的落在油箱底部的铁垫脚上，油箱需要水平放置，起吊过程中要保持速度均匀缓慢，目的是防止铁芯在吊出和放入的过程当中碰到箱壁。

加强对吊出后的铁芯进行详细的检查，并做好现场记录工作，主要检查内容是查看铁芯是否出现接地不良、变形等情况，从而确保所有螺栓仍旧紧固，无任何损坏情况，保证铁芯和绕组的表面干净无污垢等。绕组绝缘层表面完好无变色，检查引出线绝缘良好性，绑扎紧固无破裂情况，电气距离满足设计要求。在铁芯检查工作结束之后，还需要借助专用变压器油对其进行冲洗，并将变压器油通过油箱底部油孔放出。

2.4接线的安装

通常情况下，变压器的接线是由变压器和电源线的一次侧连接、变压器的接地连接和二次与低压引出线的连接等三个部分组成。同时，变压器的高压侧选择了架空线引入接线方式，并且在高压母线与变压器高压绝缘子套管连接时，需要借助扳手对套管的螺母进行有效的固定，同时还需要使用另一把扳手用力拧紧压目线排的螺母，这样做是为了防止高压绝缘子套管的螺栓松动。早连接变压器低端压与低压母线前，要保证低压母线接触面良好，在连接时可以选择竖连和横连两种方式。在进行变压器接地连接过程中，需要将变压器低端的中性母线和引出线连接在一起，而且还需要将变压器的接地线和变压器的引出线连接在一起。

3变压器调试以及试运行

3.1在变压器送电调试前，需要检查各项试验单据是否齐全，变压器主体来说要求一、二次引线相位、相色是否正确，接地线是否压接良好。外观的检查包括主体表面是否清理干净，有无杂物残留，附件等是否有缺损，是否有油渍。变压器室的通风设备是否安装完成，试运行是否正常，现场消防设施是否齐全，排油设施是否完好。对于油浸变压器来讲，应该检查油系统油门是否拉开，油门的指示是否正确，确定油位正常，电压应切换到正常电压档位。确保保护装置符合技术方案要求，操作以及联动的试验正常运行。

3.2上述检查均正常后，可进行变压器的冲击试验，一般冲击合闸在高压侧开始投入，要求持续时间不少于10分钟，如无异常的现象可进入空载运行阶段。变压器空载运行主要靠听声音进行检查，正常运行的时候变压器声音为嗡嗡声。空载运行时长一般为24小时至28小时，运行时长达到要求后，如果没有异常的现象可进行半负荷运行状态，如果半负荷运行也达到了安全运行规定，最后在进行满负荷运行调试。变压器满负荷运行状态需要持续不少于48小时，运行结束后必须再次对油位、渗油、油温升降和冷却器等运行情况进行检查。全部试验运行合格后，变压器才可以投入正常运行。

结束语

输配电工程中最重要的组成部分就是变压器，因此，变压器的安装调试及其安全运行将对输配电工程的有着十分重要的影响，也在很大程度上决定供电企业的效益。只有变压器能够安全有效的运行，才能够向人们配送高质量的电力资源，才可以保证人们的用电安全，从而不断提升人们的生活中质量。因此，在进行变压器安装调试的过程中，一定要严格按照相关规定和设计要求开展施工，做好各项工作，确保变压器安全工作，进而促进输配电工程的稳定运行。

参考文献:

[1]吴正新,朱嗣斌.浅谈变压器安装及其调试[J].建筑工程技术与设计,2015(8):1354.

[2]罗映龙.输配电工程中变压器的安装及调试研究[J].军民两用技术与产品,2015(12):92.

[3]黎友平.探讨电力施工中变压器的设备安装和调试技术应用研究[J].科学与财富,2017(12):185.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/9d8ff006296e977f93424f90.html