# 一起GW7B-800DW隔离开关接地闸刀基架断裂情况原因分析及对金属监督的思考

（国网新疆电力公司检修公司新疆乌鲁木齐830000）

摘要：本文针对一起GW7B-800DW隔离开关接地闸刀基架断裂情况进行原因分析，并且反思我们在设备检修运维工作中的不足，结合南疆地区特殊的产品运行环境，提出了解决该型号存在问题的防范措施，为今后设备运维做好进一步规划。

关键词：弹簧套筒；盐碱腐蚀；基架断裂；技术监督

引言

隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器，顾名思义，是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单，但是由于使用量大，工作可靠性要求高，对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。接地刀闸用于电路接地部分的机械式开关,属于隔离开关类别，它能在一定时间内承载非正常条件下的电流,但不要求它承载正常电路条件下的电流

一、750kV巴楚变电站GW7B-800DW隔离开关接地闸刀基架断裂事故概况及原因分析

1、事故概况

750kV巴楚变电站使用的隔离开关接地开关为GW7B-800型高压交流隔离开关所配接地开关，其中两把地刀的基架零件分别于2017年03月25日和2017年3月29日在分闸过程中发生断裂。问题发生后检修人员立即前往该站并联系设备厂家，紧急研究后要求第一时间配发相关更换零部件同时派出技术人员前往现场进行技术分析及紧急处理：1.对现场出现断裂零件的地刀进行更换和安装，并调试到位；2.对断裂零件及相关传动所有零部件分解，进行断裂情况初步分析；3.对现场停运检修的两组隔离开关的所有地刀进行多次的手动分合闸操作并进行运动干涉检查。

2、初步原因分析

我们对现场到目前为止可手动操作的所有隔离开关的地刀经过逐一多次手动分合闸操作检查，其分合闸力均基本相同，力值合格，地刀运行正常。两把出现断裂问题的地刀其断裂零件为同一零件，具体为一传动支撑的铸铝零件，此零件在地刀的翻转过程中受力过大导致断裂。结合南疆地区特殊的产品运行环境，我们初步分析出此次发生零件断裂的原因有以下三点：

1．弹簧套筒密封不严

装配弹簧的套筒底部零件块，其中心部位留有一Φ18工艺孔，弹簧套筒装配完成后，其他部位为密封结构，风沙灰尘等从此工艺孔进入，在套筒内壁和弹簧表面积存，导致弹簧压缩卡滞，分闸力值过大，经过传动系统，最终传递至基架零件上的力值过大，超出基架零件的强度极限而导致基架断裂。

弹簧的套筒底部零件块工艺孔如下图所示：

二、GW7B-800DW隔离开关接地闸刀解决措施

1.弹簧套筒密封改进

对弹簧套筒底部的零件块进行密封改进，具体为对块中心的Φ18孔进行封堵，或进行重新设计，使弹簧套筒完全密封，灰尘风沙无法进入，使内部弹簧分合闸的压缩和复位不受灰尘风沙的影响。

2.摇臂和曲臂转动和滑动面密封改进

对地刀传动系统中摇臂和曲臂的转动滑动部位进行密封改进，具体为对其圆柱面的上下端面均进行密封保护，使灰尘风沙无法进入圆柱面，避免对运动的圆柱接触面的盐碱腐蚀。进而避免运动卡滞造成的力值过大。

3.弹簧预压力检查

对现场运行的所有地刀进行检查，对弹簧套筒中弹簧预压力进行逐一排查，确保每一把地刀的弹簧预压力合格，避免预压力过大导致的分闸力过大，保证每一把地刀分合闸力值平衡。

三、检修人员做好金属监督的必要性

实践证明，绝大多数金属隐患，不但可以通过仔细宏观检查而发现和处理，更可通过积极的检修工作.而把大多数可能发生的金属缺陷从检修的工作源头杜绝。因此，发挥检修人员在金属技术监督中的主导作用，因为：

（1）检修人员接触设备、材料、部件最多，对设备拆装、部件制造更新状态等情况最熟悉，对设备质量第一道把关，最有条件进行直接监督的是检修人员。

（2）保证检修后设备质量的是检修人员。

（3）对发现、查出的所有设备缺陷、隐患的处理、消除或监控也是检修人员。不管任何人，运行人员、试验人员或检修人员自己发现的任何金属缺陷、隐患，最终都必须通过检修人员来处理、消除。暂不能处理、消除的隐患，大多也还需检修人员通过定期检修中的检查来进行监督、确认缺陷是否发展，和安排计划处理、消除。

结束语：

综前所述不难看出金属监督工作与变电设备安全关系最大，最直接的是这些设备的检修人员发现隐患主要靠这些人发挥检的作用。为更好的落实金属监督工作，电力企业管理部门已经在加强自身金属技术监督队伍建设的同时，采取相关措施保障各方面参与，共同做好电力设备的金属技术监督工作。

参考文献：

[1]GW7B-800型高压交流隔离开关使用说明书

[2]金属技术监督实施细则

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a7638a98f952e004b7f352cf.html