# 浅谈集中空调风系统清洗

樊宏博范婷婷

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

摘要：现代建筑物之中的空调风系统经过长时间的发展，已经形成了较为成熟的技术，尤其是在空调风系统整体结构设计方面，大多数情况下都已经考虑到了后期技术人员的清洗工作，经过调查发现在现阶段的空调暖通系统之中，存在着一些通风管道设计、安装不合理的情况，这给空调风系统清洗工作增加了难度。本文对集中类型空调风系统的清洗工作中的难点问题进行了分析，并提出了提升空调风系统在清洗方面效果的措施。

关键词：集中空调；空调风系统；清洗

现代人们对于居住环境的质量要求呈现出不断提升的趋势，不仅需要空调具有较好制冷以及制热效果，同时还需要技术人员能通过空调风系统的安装，是住房内的空气能得到及时的净化，从而在最大程度上保证室内环境的清新自然、健康舒适，但在后续的风系统清过程中由于风系统所具有一些特点，使得空调风系统在进行清洗的时候具有一定的难度。

1.现阶段在对空调风系统实施清洗过程中的难点

1.1通风管道安装不合理

经过调查发现在现阶段的空调暖通系统之中，存在着一些通风管道设计、安装不合理的情况，如在对体育馆或者游泳馆等类型的大型场馆的通风管道进行清理的时候，这些场所因为结构特点，所以通风管道有时候会出现在距离地面十米的高空，更为困难的是这些通风管道所处的吊顶结构往往是非承重类型的吊顶，在这种情况下清洗人员要想进行有效的清洗，即使技术人员能通过起重机械达到同分管道的附近，但是却也不能对每全部通风管道进行处理，通常只能对通管道的封口部门进行清洗，但大部分的通风管道仍旧处于无法清洗的状态。

1.2空调风系统缺少检修口或者清扫口结构

现代建筑物之中的空调风系统经过长时间的发展，已经形成了较为成熟的技术，尤其是在空调风系统整体结构设计方面，大多数情况下都已经考虑到了后期技术人员的清洗工作，所以往往在空调风系统进行安装的时候，就会在风系统结构之中安装上检修口结构或者是清洗口结构，但是清洗人员在实地进行清洗的时候有时候会发现，在空调风系统之中不存在检修口结构或者是清洗口结构，出现这种情况不仅是施工人员的工作疏忽，同时这也是质量检验人员在对工程进行质检时候的责任。

1.3帆布软接头

帆布软接头在空调系统中十分常见。在空调清洗中，笔者发现，经过多年使用以后，帆布软接头处积灰非常多，而且多为油泥状，使用空调清洗工具根本无法将其清洗干净。而一些金属软风管接头则清洗方便，且效果好。

1.4异形风管

在施工安装阶段，由于图纸深化的程度不够，经常会出现管道“碰撞打架”，需要相互避让的情况。为此，有的风管就会出现很多的标高的变向化。如果风管坡度过大，清洗机器人根本就爬不上去，从而需要开很多的清扫口，一小节一小节地清洗，效率极其低下，对风管及保温系统也会造成一定的破坏。

1.5吊顶整体回风

清洗施工中碰到过由于吊顶空间的问题，回风采用吊顶整体回风。而吊顶内积存了大量的从安装施工到使用阶段产生的各种垃圾。吊顶内管线众多，空间有限，还是不上人吊顶。遇到这种情况，面对大量的垃圾、灰尘，根本无能为力。空调清洗的效果可想而知。

1.6高静压室送风

某电影院气流组织采用下送侧回方式，空调机组设在地下室，送风进入地下室上方的高静压室，靠压差通过座椅下的风口送到观影大厅。静压室是座椅下方的一个夹层，大部分区域是由吊装的石膏板隔成，人无法到达静压室的各处，整个空调风系统都难以清洁。

1.7采用新型风管材料

在空调清洗施工中，碰到过使用玻纤风管这种情况。玻纤风管强度低，加强杆多，表面强度低，清洗机器人在管道内行进时会对管道内壁造成破坏，产生新的玻璃纤维污染。大管道内有很多横纵向的加强杆件，清洗机器人根本无法在管道内行进，也就是无法清洗。除玻纤风管外，酚醛风管也有类似问题。希望生产这些产品的厂家能考虑空调清洗的特点，不断完善，解决现存的问题。

1.8大量的阀门、片式消声器

风管系统内有大量的各种风阀，清洗机器人在现有形式的风阀面前是无法通过的。只能在风阀的另一侧再开清扫口，严重降低了效率。如果风阀设计成能让清洗机器人通过的形式，则可以减少风管的开口，也能提高风管清洗的效率。

2.提升空调风系统在清洗方面效果的措施

2.1清洗（检测）口的设计与施工

我国大部分中央空调在设计之初就没有考虑到日后清洗的问题，这就加大了日后对通风系统清洗的困难，由于没有清洗入口造成有些风管甚至无法进行清洗操作。目前，清洗（检测）口主要分为两种：可开启式风管清洗门和固定的嵌板。风管清洗门是可方便开启而不用拆卸的清洗（检测）入口。清洗入口为固定嵌板的，根据其固定和密封的方法又可分为可移动（复位）式和不可移动（复位）式，用垫圈以及螺栓固定的为可移动（复位）的，用密封胶密封和固定的为不可移动（复位）的。

（1）清洗（检测）口应用专业的开孔设备，由具有专业知识和相关技术水平的操作工进行开孔操作。

应充分利用系统中可方便进入风管内部的末端设备进行清洗操作，如：散流器出风口、回风格栅和风管末端盖板等等。

（2）清洗操作孔的尺寸大小应根据清洗设备的尺寸大小和针对具体系统的清洗方法确定。

（3）为便于以后对系统进行清洗（检测）和维护，宜使用可方便开启的清洗（检测）门。

（4）清洗（检测）口的开设位置应靠近弯头、阀门、静压箱、设置于风管中的电加热器、乙字弯、变径、三通、再热冷却器、传感器和其它一些设于风管中的管道附件。

（5）对于长度大于二十米的风管段，应根据设备的最佳清洗工作长度和吸尘装置的有效压头分段开启清洗（检测）口。

（6）用做清洗口（门）的材料应为不燃或难燃的，且抗腐蚀。

（7）根据风管系统内的压力等级，清洗或检测完毕之后宜用不同的密封材料把开口处密封严密，不应有空气从其缝隙中渗漏出来。

（8）开清洗口时，当需要破坏其保温材料时，在清洗完毕之后应及时对其进行修补或重新安装，并且进行密封，从而防止冷量通过缝隙的流失和冷凝水的出现。

2.2强化施工人员专业素质

施工人员是工程建设的主要承担人员，所以施工人员的专业素质对于工程质量有直接的影响，为了能从根本上解决因为施工人员安装疏忽所带来的清洗困难，也就需要管理人员能定期进行培训，让施工人员认识到安装工作的重要性，并提升施工人员的专业技能。

3.结束语

集中类型空调的风系统能有效的改善室内空气质量，但是经过长时间的使用之后，风系统之中往往会存在大量的污垢，而技术人员在对这些污垢进行清洗的时候有时会遇到一些困难，影响清洗工作的开展，这也就需要施工单位能掌握清洗施工的难点，并在施工过程中采取相应措施提升清洗效果。只有从设计、施工到材料设备的选择，都要考虑好日后空调清洗的适合性、便捷性，预留好通道、清扫口，选择易于清洗的材料。这样，空调清洗单位才能更好地将空调系统清洗干净。这是目前条件下，做好空调清洗工作的必由之路。随着技术的发展应用，只要在设计施工过程中认真考虑空调清洗问题，很多问题都能迎刃而解。当然，这不能只靠设计单位、施工单位、材料设备商的自觉，更需要有针对性的、更加精细的设计规范和施工验收规范等强制手段加以控制。

参考文献:

[1]章青春.空调风系统与设备系统的安装施工以及控制调试分析[J].门窗.2014（07）.

[2]温嘉.中央空调风系统管道清洗的调查探讨[J].山西建筑.2012（11）.

[3]丁力行，徐荣荣，邓开野，王丛丛，查潇.空调风系统积尘伴生微生物生物学鉴定[J].暖通空调.2013（12）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a76fdb17392452537a938203.html