# 建筑工程中给排水管道安装施工技术要点分析

天元建设集团有限公司山东临沂276000

摘要：：在建筑工程施工中，给排水系统是建筑工程中重要的组成部分，其很大程度上决定了建筑工程的功能性质量，建筑给排水管道安装施工质量是保障管网系统高效安全运行的必要条件。因此，要不断提高给排水管理安装施工技术水平，对施工中的各个环节都高度重视，严格要求，确保给排水系统的安全性、实用性和稳定性。文章首先分析了给排水管道安装施工中需要注意的问题，并重点探讨了施工前和施工中的技术要点，以期对给排水管道安装技术的发展创新提供参考。

关键词：建筑；给排水管理；安装施工；技术

前言：随着科学技术的发展，生产工艺的不断改进和提高，给水排水系统日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展。要想使管网达到优质、高效和低能耗运行的目的，除要有合理的设计方案外，还要进行进行认真细致的施工组织，严格控制每一道施工程序和施工环节，高度重视施工过程中的重点环节和难点环节，通过施工技术的合理运用、创新和优化来保证建筑给排水工程具有优良的施工质量，实现使用便捷、节省空间、美观舒适的工程效果。

一、给排水管道安装施工中的注意问题

1、根据实际情况选择合适的材料

近年来，给排水管道安装中使用最多、最畅销的常见材料是PP-R管和UPVC管，这些材料具有轻便、耐高压、抗腐蚀、质量安全、使用卫生、通水阻力小、使用寿命较长的特点。PP-R管需要在安装前清除管道上附着的灰尘，并严格按照施工标准安装。容易忽略的一个问题是不能在热熔中旋转管道，防止加热过度，甚至管道连通后还要用一定的技术手段进行冷却。而UPVC管的安装一定要使用排水胶粘结，依据当地气候和温度来调节胶干时间，而且还不能沾水。施工现场环境温差大，只有使用管道伸缩才能保证施工顺利进行。因此，一定要结合实际情况选择合适的材料，这样才能够有效提高施工质量。

2、给排水管道的试压

对排水管道进行试压也是施工过程中的一项重要内容，管道安装完成之后的全面检测包括检测安装好的管道阀门等设备是否能够满足设计和技术的相关要求规定。一旦发现问题必须拆除或是维修更换，以保证工程质量的安全。具体的检测方法是用临时的短管来代替需要安装的管道，封闭所有的开口处。向管道最低处灌水，最高处放气，注意观察有没有异常出现。一旦有异常，就马上停止检测开始排水。还要进行善后处理工作，完成试压后吹洗所有管道。运用这种试压方法可以及时发现给排水管道中存在的问题，有效保证施工质量。

二、施工前准备工作的要点分析

1、利用管线综合布置技术，完善图纸

图纸是施工的必要准备，施工前，要结合施工场所的具体情况来进行图纸的设计，要深入到现场进行考查工作。图纸设计好之后要及时进行审核工作，主要就是根据施工场所需要达到的施工要求和施工条件来确定图纸是否符合实际要求。管线综合布置技术是依靠计算机辅助制图手段，在施工前模拟安装工程施工完后的管线排布情况。在未施工前先根据施工图纸在计算机上进行图纸“预装配”，直观反映出设计图纸上的问题，尤其是施工中各专业之间的设备管线的位置冲突和标高重叠。根据模拟结果，结合原有设计图纸的规格和走向，进行综合考虑后，对图纸深化达到实际施工图纸深度。不仅可以控制各专业和分包的施工工序，减少返工，还可以控制施工质量和成本。特别要注意的是，在审核图纸时要充分考虑好各个管道的材质、规格、间距要求、无压管道的坡度，还要避免管线之间出现冲突。

2、施工组织设计

在进行施工组织设计时，需要对施工场所的情况和相关承包人员的要求进行综合考虑。完整的施工设计组织需要将施工的工艺和具体的实施方案予以详细完善，对施工人员的素质做出具体规定，及时检查和更新相关的机器设备，做好工序的停点和检查点的安排，验收的程序和标准。

三、施工中技术要点分析

1、给水管道安装施工的技术要点

给水管道施工前，要对施工场地的条件和环境进行了解，从而确定施工场地的标高、坡向以及坡度，施工场地的各相关要素是否符合相关的设计标准。支架间的距离要按照设计图

纸以及相关的行业建筑规范来确定，保证其距离符合要求，同时要重视管道的放空问题以及运行工艺。在给水管道的施工过程中以及施工结束后要对施工的技术资料进行认真的总结，并签字确认，将其作为技术档案进行保存。对于隐蔽管网工程的施工资料也要进行填写和保存，并做好地下管道的回填工作。如果在给水管道的安装过程中需要穿过墙壁、楼板、屋面和土的情况，要给管网以科学严密的保护措施，给其添加保护的装置。管道的焊接质量对于管网的质量有着重要的影响，焊接不仅要确保焊缝的均匀还要确保直管段两环距离要高于100mm，焊缝与垠制弯头起弯点的距离要保证低于100mm。还要注意套管的内部不允许存在管网接口，且要给管网加装防水层和防水帽，避免漏水。在对管网进行填充时要选择不易燃的材料作为填充物，确保安全。

2、排水管道安装施工的技术要点

在排水管道安装施工中，首先对于塑料形式的排水管道要根据给排水系统施工的具体设计要求和位置装设伸缩节，如果在设计方案中并没有对伸缩节部件有具体的要求，那么在施工中应以4m为界点安装排水塑料管的伸缩间距；其次在安装排水主干管和水平干管管道过程中，要对管道进行通球实验，这时需要注意的是，在通球实验中，要控制好通球的球茎，并且排水管道的通球试验的通球率也要保持在100%，从而保证在通球试验下排水管道可以肩负起给排水系统的稳定性和安全性的艰巨任务。

3、室内管道安装施工的技术要点

在安装室内管道时，首先要遵守管道排列原则，热介质管路排在上，冷介质管路排在下；气体管路需要排在上面，液体管路应排在下面；金属管路排在上，非金属管路排在下；保温管路排在上，不保温管路排在下；其次，要遵守管路相遇避让原则，常温管路避让高温和低温管路；分支管路避让主干管路；有压管路避让无压管路；小口径管路避让大口径管路。另外，当管道材料进入施工场地后，要对管材的内外表层进行严格的检查，确保管材的内表层和外表层是无裂纹、气泡的，色泽一致，管壁厚度均匀，管材的造型规格应是无毛刺，并且光滑的，承口要有梢度，而且要与插口相配套。材料进场时，必须仔细检查使用说明书和合格书，进场后的材料要用塑料纸保护，交工时再将其拆除，在管道安装完毕后需对其进行复核，确保无误后还要对其进行水压试验，试验的标准压力为1.0Mpa，如果在10分钟之内压力降幅不大于0.02MPa即为合格，反之则不合格，在给水系统完工在投入使用前期，还必须进行通水试验，并确保消毒和冲洗完全符合国家对于生活用水的标准，方可投入使用。

总结：

总之，随着社会的快速发展和施工技术水平的不断提高，为了确保给排水施工的质量，我们应该努力改进施工工艺和施工方法，并根据实际工程的特点，从而提高给排水施工的质量。

参考文献：

[1]吴慧梅.建筑给排水管道安装施工技术研究与探讨[J].科技传播，2012，01

[2]陈正东.建筑给排水管道安装施工技术探讨[J].科技传播，2011.18.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/a9830dcce44b0bcf0649bb8c.html