# 火电机组烟气中CO在线测量方法对比研究

### 论文摘要

目前火电机组一般采用氧含量作为燃烧效率监测的参考量,而氧含量无法准确反映燃烧过程中风煤的混合情况,且氧含量的测量受空气影响较大,因此,在测量烟气中氧含量的基础上,结合对不完全燃烧产物CO的浓度测量,可提高燃烧效率监测的可靠性。针对目前常用的2种技术路线的CO监测仪进行了对比,即基于非分散红外(NDIR)取样式测量和基于可调谐激光二极管吸收光谱(TDLAS)原位式测量。NDIR取样式测量仪表将取样杆安装于省煤器出口后烟道内部,取样后的气体经过多级过滤、冷凝除水等预处理后进入分析仪进行NDIR测量;TDLAS原位式测量仪表将测量腔体安装于省煤器出口后烟道内部,烟气经过测量腔体前端过滤器后进入测量腔体内部进行TDLAS测量。测量结果表明:火电机组烟气中CO浓度具有变化幅度大、变化速度快等特点,基于NDIR的取样式测量由于取样路径原因导致延时时间长,而且其多级过滤、冷凝除水等预处理装置复杂导致系统维护量大,同时该仪表取样过程中由于气体的吸附或反应特性易引起测量结果失真;而基于TDLAS的原位式测量由于将测量腔体安装于烟道内部,取样路径短,响应速度快,能够及时响应CO浓度瞬时变化,而且该仪表采用一体式结构设计,系统稳定性高,维护量小,同时由于该仪表测量腔体在烟道内部,测量环境与烟道环境一致,可实现高保真测量。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 NDIR和TDLAS测量方法对比

- 1.1 NDIR测量方法

- 1.2 TDLAS测量方法

- 2 TDLAS与NDIR测量结果

- 3 基于CO测量的燃烧优化控制策略

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郝剑,周佩丽,彭志敏,丁艳军

关键词: 火电机组,浓度测量,可调谐二极管激光吸收光谱,非分散红外,燃烧优化

来源: 洁净煤技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 三河发电有限责任公司,清华大学能源与动力工程系

基金: 国家重点研发计划资助项目(2016YFC0201100)

分类号: X773;X831

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.19102110

页码: 152-157

总页数: 6

文件大小: 1951K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].工业烟气高效混合装置研发与工程应用[J]. 科技风 2019(35)

- [2].高湿地区燃煤机组烟气“消白”的计算[J]. 福建师大福清分校学报 2019(05)

- [3].浅谈烟气消白原理及烟气消白治理[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].基于湍流大涡算法的烟气扩散对人员逃生影响研究[J]. 信息技术与网络安全 2020(01)

- [5].超声波在火场烟气环境中的传播特性研究[J]. 消防科学与技术 2019(12)

- [6].合理应用烟气循环烧结研究[J]. 科技风 2020(11)

- [7].基于测试的烟气循环工艺对烧结过程的影响[J]. 矿业工程 2020(01)

- [8].非分散红外法测定烟气中二氧化硫常见问题的探讨[J]. 现代盐化工 2020(03)

- [9].烟气深度冷却器磨损及防控措施的研究与分析[J]. 应用能源技术 2020(05)

- [10].燃煤电厂烟气深度治理的措施[J]. 环境与发展 2020(06)

- [11].碱回收炉烟气消白研究及工程实践[J]. 中国造纸 2019(10)

- [12].浅析催化再生烟气氮氧化物排放控制措施[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [13].水雾添加剂对烟气吸收作用实验研究[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [14].气料分离型烟气导流分配装置[J]. 燃料与化工 2017(03)

- [15].燃煤电厂烟气高效除尘技术的选择及应用[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [16].烟气在线监测系统日常运维中常见故障与解决方法[J]. 科技经济导刊 2017(20)

- [17].烧结烟气采用湿法脱硫烟气再热问题研究[J]. 烧结球团 2017(03)

- [18].水对采空区遗煤吸附电厂烟气影响的理论计算[J]. 燃料化学学报 2017(09)

- [19].湿法脱硫净烟气再热技术的应用[J]. 环境工程 2015(08)

- [20].浅析镍烟气制硫酸方法[J]. 科技与企业 2015(18)

- [21].水泥工业窑尾烟气脱白技术分析[J]. 中国水泥 2019(11)

- [22].垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索[J]. 四川水泥 2019(12)

- [23].冶炼行业烟气消白技术的实例应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [24].脱硫废水烟气蒸发技术中的数值模拟研究现状与发展[J]. 华电技术 2020(03)

- [25].焦炉烟气消白工艺及关键参数求解[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [26].燃煤湿法脱硫烟气白烟的发生机理与控制技术[J]. 节能技术 2020(02)

- [27].焦炉烟气消白技术研究及工程应用[J]. 燃料与化工 2020(04)

- [28].基于实测的烟气“消白”工程环境效益研究[J]. 中国电力 2020(09)

- [29].催化裂化再生烟气湿法脱硫白烟消除技术方案讨论[J]. 中外能源 2020(08)

- [30].高湿高腐蚀球团烟气袋式除尘试验[J]. 钢铁 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b40959f92df427950fad6629.html