# 电网调控端远方操作防误系统的实践与探讨

(国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古呼和浩特010000)

摘要：现如今，随着我国现代化的迅猛发展，国内的电网系统逐渐被人重视起来，为了进一步发挥变电站无人值守管理优势，从2014年起，国网公司全面推进开关常态化远方操作。其中，操作对象主要为断路器和二次软压板。目前，电力系统中变电站“五防”技术一般只针对站内刀闸或接地刀闸实现防误闭锁功能，还没有针对远方操作采取有效的防误技术措施，误拉、合其它开关造成误操作的风险仍存在。为此，研究“大运行”体系下的远方操作防误技术措施，在日益追求安全生产的今天尤为重要。

关键词：电网调控端；远方操作；防误系统；实践

引言

根据“大运行”体系建设要求，国网公司在各级调控中心全面开展监控远方操作。目前电力系统中，传统变电站“五防”技术一般仅针对变电站内刀闸等起到防误闭锁作用，还没有针对开关远方操作的防误技术手段。针对这一现状，国内地调结合常态化远方操作工作，开展了远方操作防误相关研究，建立电网调控端远方操作防误系统，避免了误入其它间隔造成误操作的风险，提升远方操作防误安全管控水平。

1远方操作现状

1.1远方操作流程

目前，我国的远方操作模式是调度员通过指令票系统将操作任务的预令发送至操作票web浏览系统，并电话告知监控员有操作任务；监控员登陆操作票web浏览系统接收预令后，完成监控操作票拟写并审核。操作时，调度员通过调度电话向监控员发布操作正令，监控员操作前后均应告知相应运维站（班）。操作采取监护制度，一般由副值监控员操作，正值监控员监护，严格执行唱票、复诵、录音、监护和录音等制度。

1.2远方操作存在的问题

目前的操作模式主要存在以下不足：仅有管理措施来保障操作安全，缺乏技术防误手段，导致操作其它间隔中的开关风险仍存在；发令、拟票、操作各流程零散，关键节点缺乏连贯关联，效率较低，难以适应智能电网的发展要求。为此，有必要根据监控远方操作的特点，探索适合调控一体模式下远方操作防误闭锁手段，提高远方操作安全保障。

2远方操作防误系统设计思路

远方操作防误系统是电网调控的监控远方操作一体化系统，核心功能是开关防误闭锁，同时实现了调度预令接收、监控操作票拟写、操作、统计评价等功能，完成监控远方操作全过程电子化流转。目前造成误操作的诸多因素中，未按规范流程操作是主要的原因。例如，值班监控员操作不规范，误入其它开关间隔，且未仔细核对，易造成误拉、合其它非目标开关，而造成非计算停电。远方操作防误系统与EMS（目前浙江省调采用D5000系统，嘉兴地调采用OPEN3000系统，以下以OPEN3000系统为例）进行接口，正常时在EMS上设定程序，闭锁所有开关遥控功能，操作时向EMS发送指令性文件，实现解锁操作，操作完成后自动重新上锁。

3远方操作防误系统关键点

3.1调度员发令与监控操作流程流转

系统设计以满足地区电网监控远方操作工作流程为出发点，以智能开票和安全校验为目标，实现远方操作的解锁操作。操作任务通过指令票系统工作界面发至后台，其中的远方操作指令传至监控远方操作防误系统后台，最终在防误系统客户端工作界面展现。指令票系统与监控防误系统通过后台服务模块交互各自的信息，实现调度发令与监控操作的环节流转。检验约束由指令票系统防误模块完成。

3.2预令接收关联约束

远方操作防误系统与指令票有着严谨的关联约束。调度完成指令票拟写后，在系统自身流转的同时会自动选出发令对象为监控的操作指令，排序并发送至远方操作防误系统，生成含有标识码的操作预令，并与调度指令标识码关联。调度员通过指令票系统可查看预令接收状态，实现调度指令与远方操作全过程的依存关联。

3.3防误闭锁功能

3.3.1电网调控端防误操作闭锁方法简介

电网调控端防误操作闭锁方法包括：对集中监控的所辖设备进行全网闭锁；实时采集电网的变电站到调控端的遥测和遥信数据；根据所述遥测和遥信数据判断所述变电站的工作状态；根据调控端的遥控指令以及所述变电站的工作状态，对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁；判断对对应管辖设备的解锁是否成功；若对应管辖设备的解锁成功，则对遥控指令进行防误验证，判断遥控指令是否符合预设的防误验证条件；若遥控指令符合预设的防误验证条件，则执行遥控指令。

根据调控端的遥控指令以及所述变电站的工作状态，对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁包括：接收所述调控端的所述遥控指令，根据变电站的工作状态选择对应的解锁模式，对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁，其中，解锁模式包括：计划操作模式，用于在所述变电站处于正常工作状态下，开具操作票，并根据操作票解锁对应的单一设备；事故处理模式，用于在变电站处于事故状态下，由全站事故总信号、间隔事故总信号、各类保护安全自动装置动作出口信息及开关变位信息解锁事故变电站所处片区所有设备的遥控权；临时申请模式，用于在电网发生临时异常或缺陷时，在预设时间段内解锁设备。

接收所述调控端的所述遥控指令，根据所述变电站的工作状态选择对应的解锁模式，对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁包括：在接收所述调控端的遥控指令后，判断是否具备操作票；若具备操作票，则对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁；若不具备操作票，则判断是否存在事故信号；若存在事故信号，则对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁；若不存在事故信号，则判断是否临时解锁；若临时解锁，则对所述处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁；若不临时解锁，则禁止对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁。在根据所述变电站的工作状态选择对应的解锁模式，对所述处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁之后还包括：在选择计划操作模式解锁之后，当在解锁的设备的状态改变后、预设时间段的延时后或根据操作票解锁对应的单一设备不执行的情况下，重新闭锁遥控操作权；在选择事故处理模式解锁之后，当事故处理完成后进行确认，并恢复遥控操作权闭锁；在选择临时申请模式解锁之后，在解锁设备完成后或者预设时间段的延时后重新闭锁遥控操作权。

3.3.2电网调控端防误操作闭锁方法的优点

具有优点如下：对集中监控的所辖设备进行全网闭锁；实时采集电网的变电站到调控端的遥测和遥信数据；根据遥测和遥信数据判断变电站的工作状态；根据调控端的遥控指令以及变电站的工作状态，对处于全网闭锁中的对应管辖设备进行解锁；判断对对应管辖设备的解锁是否成功；若对对应管辖设备的解锁成功，则对遥控指令进行防误验证，判断遥控指令是否符合预设的防误验证条件；若遥控指令符合预设的防误验证条件，则执行遥控指令。利用变电站采集到调控端的现有遥测、遥信数据，建立了遥测和遥信数据变化和遥控指令的关联，根据实际情况对遥控指令进行防误，此外，遥控指令若要遥控设备，则需要将闭锁的设备进行解锁和防误验证，只有在设备解锁成功，且对遥控指令的防误验证通过之后才能执行遥控指令，控制对应的设备工作，实现了电网调控端对无人值守的变电站开关远方操作，同时实现了进行遥控设备时的全面防误操作闭锁，提高了变电站无人值守模式下电网安全保障能力和供电服务水平。

结语

本文提出了电网调控监控端远方操作防误系统和远方操作从预令接收到操作完成的统一规范化管理，实现了远方操作全过程电子化、精益化管控，大大提升了远方操作安全管控水平。

参考文献:

[1]时珉，朱银磊，王一峰，等.一种智能防误分析系统及其工作方法[P].北京：CN104539045A，2015-4-22.

[2]施正钗，韩峰，陈坚，等.一种电网调控端防误操作闭锁方法[P].浙江：CN105406603A，2016-3-16.

[3]林静怀，米为民，李泽科，等.智能电网调度控制系统的远方操作安全防误技术[J].电力系统自动化，2015，1：60-64+240.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/b410c318666462095ebec278.html